## eng
Signal Type | Object Identifier |  |  | Object Text | Description | Event Text |  |  |  | Data Access | Alarm List | Event List | Unit | Range to / from | Scale (Div) | Modbus TCP/RTU to emC-E |  |  |  | P2P |  |  |  | IEC104 to MicroSCADA |  |  |  |  | IEC 104 to Customer SCADA
[14 empty] | Range to / from | Scale (Div) | From Inverter, Power Meter,INS |  |  |  | Address |  | emC-N | emC-F | From emC-E |  |  |  |  | From Micro SCADA
- | Location | Prefix | SigID | - | - | 00 | 01 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | FC | Address | Type | IP Address | ASDU | IOA | N | F | ASDU | IOA | Object navigatoe | Screen | IP Address | ASDU | IOA | IP Address
BOOL | RTU | emC-E | StartCmd | Powerstore Start Command | SCADA Command to start the PS250 Inverter. Only processed in Operator Mode. | - | Set | - | - | W | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 11 | 6 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | StopCmd | Powerstore Stop Command | SCADA Command to stop the PS250 Inverter. Only processed in Operator Mode. | - | Set | - | - | W | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 11 | 8 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 2 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | ReadAlarmResetCmd | Powerstore Controller State Machine Alarm State | Alarm Status of the Controller Statemachine - Failed to Start, Failed to Stop etc. Statemachine can then be reset by the AlarmResetCmd | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 9 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 3 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | AlarmResetCmd | Powerstore Statemachine Alarm Reset Command | SCADA command to reset internal state machine and alarms of the RTU Controller. Used when Controller state machine enters fault state(failed to start, failed to stop etc) to resume normal operation | - | Set | - | - | W | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 11 | 10 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 4 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | OnlineSt | Powerstore Online Status | ` | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - | 110 | 11 | X | X | 11 | 11 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 5 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | HealthySt | Powerstore Healthy Status | PS250 Inverter is in Healthy status without any alarms | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 12 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 6 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | OfflineSt | Powerstore Offline Status |  | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 13 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 7 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | NonCriticalAl | Powerstore Noncritical Alarm | This is a standard group alarm comprises of the following signal states: ♦ GcLostCommsAl - Communication Lost to PS250 ♦ BatLostCommsAl - Communication Lost to Battery PLC ♦ PmLostCommsAl- Communication Lost to Powermeter ♦ NetLostCommsAl - Communication Lost to RTU Network Controller ♦ BatNoncriticalAl - Non Critical alarm from Battery Note: 'Gc' stands for Grid converter which is the PS250 Inverter here | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 15 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 8 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | WarningAl | Powerstore Controller Warning Alarm | This is a standard group alarm comprises of the following signal states: ♦ GcWarningAl - Warning alarm from PS250 ♦ GcOvldAl - Overload alarm from PS250 ♦ GcModuleHotAl - PS250 Module Temperature alarm ♦ GcReducedAvailAl - PS250 Reduced Availability alarm ♦ BatWarningAl - Warning alarm from Battery ♦ AuxSplyLossAl - Auxiliary Supply(230V) failed in the Panels ♦ AcCbOpenAl - AC Circuit Breaker is opened | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 16 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 9 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | CriticalAl | Powerstore Critical Alarm | This is a standard group alarm comprises of the following signal states: ♦ BatCriticalAl - Critical Alarm from Battery Management System ♦ EStopAl - Emergency Stop in the Microgrid system ♦ InsulAl - Insulation protection operated in Microgrid System ♦ AcCbFaultAl - AC Circuit Breaker in faulty state ♦ FailedtoStartAl - PS250 Failed to Start ♦ GcCriticalAl - PS250 critical alarm from field Note: 'Gc' stands for Grid converter which is the PS250 Inverter here | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 17 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 10 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | PNomMinAct | Powerstore Minimum Nominal Active Power. | Active power minimum limit of PS250 calculated based upon current SOC, specifications of Battery, current reactive power actuals, the PQ Priority and ambient temperature | - | - | - | - | R | - | - | kW | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - | 110 | 21 | X | X | 11 | 27 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 11 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | PNomMaxAct | Powerstore Maximum Nominal Active Power. | Active power maximum limit of PS250 calculated based upon current SOC, specifications of Battery, current reactive power actuals, the PQ Priority and ambient temperature | - | - | - | - | R | - | - | kW | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - | 110 | 22 | X | X | 11 | 28 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 12 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | QNomMinAct | Powerstore Minimum Nominal Reactive Power. | Reactive power minimum limit of PS250 calculated based upon active power actuals, the PQ Priority and ambient temperature | - | - | - | - | R | - | - | kVAr | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 29 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 13 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | QNomMaxAct | Powerstore Maximum Nominal Reactive Power. | Reactive power maximum limit of PS250 calculated based upon active power actuals, the PQ Priority and ambient temperature | - | - | - | - | R | - | - | kVAr | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 30 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 14 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmPAct | Powerstore Active Power Measurement | PowerStore Active power measurement | - | - | - | - | R | - | - | kW | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40001 | Float | 10.200.120.13 | 110 | 23 | X | X | 11 | 50 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 15 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmQAct | Powerstore Reactive Power Measurement | PowerStore Reactive power measurement | - | - | - | - | R | - | - | kVAr | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40003 | Float | 10.200.120.13 | 110 | 24 | X | X | 11 | 51 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 16 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmU12Act | Powerstore Line Voltage RMS Value Ph. 1-2 | PowerStore Line voltage RMS value ph. 1-2 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40005 | Float | 10.200.120.13 | 110 | 25 | X | X | 11 | 52 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 17 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmU23Act | Powerstore Line Voltage RMS Value Ph. 2-3 | PowerStore Line voltage RMS value ph. 2-3 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40007 | Float | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 53 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 18 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmU31Act | Powerstore Line Voltage RMS Value Ph. 3-1 | PowerStore Line voltage RMS value ph. 3-1 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40009 | Float | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 54 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 19 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmI1Act | Powerstore Current RMS Value Ph. 1 | PowerStore Current RMS value ph. 1 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40011 | Float | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 55 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 20 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmI2Act | Powerstore Current RMS Value Ph. 2 | PowerStore Current RMS value ph. 2 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40013 | Float | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 56 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 21 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmI3Act | Powerstore Current RMS Value Ph. 3 | PowerStore Current RMS value ph. 3 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40015 | Float | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 57 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 22 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmPFAct | Powerstore Power Factor Instant Value Total | PowerStore Power factor Instant value total | - | - | - | - | R | - | - | pu | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40017 | Float | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 58 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 23 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmfAct | Powerstore Frequency Instant Value | PowerStore Frequency Instant value | - | - | - | - | R | - | - | Hz | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40019 | Float | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 59 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 24 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmEAct | Powerstore Main AC Net Active Energy | PowerStore Main AC Net Active Energy | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0 - +3.4e38 | 0.1 | 3 | 40021 | USINT32 | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 60 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 25 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmEImportAct | Powerstore Main AC Active Energy Imported Counter | PowerStore Main AC Active Energy Imported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 40023 | USINT32 | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 61 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 26 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmEExportAct | Powerstore Main AC Active Energy Exported Counter | PowerStore Main AC Active Energy Exported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 40025 | USINT32 | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 62 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 27 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmImportKvarhAct | Powerstore Main AC Reactive Energy Imported Counter | PowerStore Main AC Reactive Energy Imported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kVArh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 40027 | USINT32 | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 63 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 28 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmExportKvarhAct | Powerstore Main AC Reactive Energy Exported Counter | PowerStore Main AC Reactive Energy Exported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kVArh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 40029 | USINT32 | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 64 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 29 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmIAvgAct | PowerStore-1 Average Current RMS Value | PowerStore-1 Average Current RMS Value | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40031 | USINT32 | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 65 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 30 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmU123AvgAct | PowerStore-1 Average Line Voltage of Ph1,Ph2,Ph3 | PowerStore-1 Average Line Voltage of Ph1,Ph2,Ph3 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40033 | USINT32 | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 66 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 31 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmSAct | PowerStore-1 Apparent Power Measurement | PowerStore-1 Apparent Power Measurement | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40035 | USINT32 | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 67 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 32 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmUAct | PowerStore-1 Voltage | PowerStore-1 Apparent Power Measurement | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40035 | USINT32 | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 68 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 33 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | GfmActiveSt | Powerstore Grid Forming Active Status | Grid forming(Providing Voltage and Frequency reference to the grid) active status of PS250 ♦ 0→PS250 is not operating as a grid forming unit ♦1→PS250 is operating as a grid forming unit. | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - | 110 | 12 | X | X | 11 | 203 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 34 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | GfwActiveSt | Powerstore Grid Following Active Status | Grid following(Active and Reactive Power support to the grid) active status of PS250 ♦ 0→PS250 is not operating as a grid following unit ♦1→PS250 is operating as a grid following unit. | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 204 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 35 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | TotalPSet | Powerstore Total Active Power Set Point Calculated | Total active power set point calculated by adding together the active power set points coming from the different functions eventually active at the same time. | - | - | - | - | R | - | - | kW | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 303 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 37 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | TotalQSet | Powerstore Total Reactive Power Set Point Calculated | Total reactive power set point calculated by adding together the reactive power set points coming from the different functions eventually active at the same time. | - | - | - | - | R | - | - | kVAr | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 304 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 38 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | USetOut | Powerstore Voltage Set Point Outpoint | Calculated Voltage set point output from RTU Controller to PS250 | - | - | - | - | WR | - | - | V | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 |  |  | SINT16 | Serial |  |  | - | - | 11 | 301 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 39 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | FSetOut | Powerstore Frequency Set Point Outpoint | Calculated Frequency set point output from RTU Controller to PS250 | - | - | - | - | WR | - | - | Hz | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 |  |  | SINT16 | Serial |  |  | - | - | 11 | 302 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 40 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoEStopPB | No Emergency Stop PB | No Emergency Stop PB | On | Off | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 401 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 41 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoFieldEStop | No Field Emergency Stop | No Field Emergency Stop | On | Off | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 402 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 42 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoACBKRTripped | No AC Breaker Tripped | No AC Breaker Tripped | On | Off | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 403 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 43 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoInsulationMonitorAlarm | No Insulation Monitor Alarm | No Insulation Monitor Alarm | On | Off | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 404 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 44 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoDCFuseBlown | No DC Fuse Blown | No DC Fuse Blown | On | Off | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 405 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 45 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoFSS2ndAlarm | No FSS 2nd Alarm | No FSS 2nd Alarm | On | Off | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 406 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 46 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoHVACLockout | No HVAC Lockout | No HVAC Lockout | On | Off | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 407 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 47 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoSurgeSupression | No Surge Supression | No Surge Supression | On | Off | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 408 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 48 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoSpareTrip | No Spare Trip | No Spare Trip | On | Off | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 409 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 49 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoSpareTrip01 | ACClose Status | No Spare Trip | On | Off | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 410 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 50 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | DCSWClosed | DC SW Closed | DC SW Closed | Off | On | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 411 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 51 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | FSSTrouble/Alarm | FSS Trouble/Alarm | FSS Trouble/Alarm | Off | On | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 412 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 52 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | DoorClosed | Door Closed | Door Closed | Off | On | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 413 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 53 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | ACVoltageSupervisionRelay | AC Voltage Supervision Relay , Aux Supply healthy | AC Voltage Supervision Relay | Off | On | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 414 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 54 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | SmState | Powerstore Current State Machine State | RTU Controller Current state machine state(Internally calculated Integer status for monitoring): ♦ FAULT_ST = -2 ♦ RESET_ST = -1 ♦ START_STOP_ST = 0 ♦ STARTING_ST =1 ♦ STOPPING_ST =2 ♦ STOP_ST = 3 ♦ START_ST =4 ♦ RUNNING_ST = 5 ♦ AC_CB_CLOSE_ST = , ♦ DC_EQUAL_START_STOP_ST = 7 ♦ DC_EQUAL_STOP_ST = 8 ♦ DC_EQUAL_START_ST =9 ♦ GC_WAIT_ONLINE_ST =10 | - | - | - | - | R | - | - |  | -2 - 10 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 501 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 55 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | FailedToStopAl | Powerstore Failed To Stop Alarm | Powerstore Failed To Stop Alarm | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 502 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 56 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | FailedToStartAl | Powerstore Failed to Start Alarm | Powerstore Failed to Start Alarm | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 503 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 57 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | RchrgSoCIdealPa_Fb | Powerstore State Of Charge Ideal Parameter Value | Powerstore State Of Charge Ideal Parameter Value | - | - | - | - | R | - | - | % | 0-100% | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1201 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 58 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | RchrgSoCIdealPa | PowerStore State of Charge Ideal Parameter Setpoint | PowerStore State of Charge Ideal Parameter Setpoint | - | - | - | - | W | - | - | % | 0-100% | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1202 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 59 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | RchrgPSetMinPa_Fb | Powerstore Minimum Recharge Power Parameter Value | Powerstore Minimum Recharge Power Parameter Value | - | - | - | - | R | - | - | kW | -3.4e38 - 0 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1203 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 60 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | RchrgPSetMinPa | Powerstore Minimum Recharge Power Parameter Setpoint | Powerstore Minimum Recharge Power Parameter Setpoint | - | - | - | - | W | - | - | kVAr | -3.4e38 - 0 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1204 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 61 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | RchrgPSetMaxPa_Fb | Powerstore Maximum Recharge Power Parameter Value | Powerstore Maximum Recharge Power Parameter Value | - | - | - | - | R | - | - | kW | 0 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1205 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 62 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | RchrgPSetMaxPa | Powerstore Maximum Recharge Power Parameter Setpoint | Powerstore Maximum Recharge Power Parameter Setpoint | - | - | - | - | W | - | - | kVAr | 0 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1206 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 63 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | SocCutOffLowPct_Fb | Powerstore Stop Minimum SOC Parameter Value | Powerstore Stop Minimum SOC Parameter Value | - | - | - | - | R | - | - | % | 0 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  |  | - | 11 | 1207 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 64 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | SocCutOffLowPct | Powerstore Stop Minimum SOC Parameter Setpoint | Powerstore Stop Minimum SOC Parameter Setpoint | - | - | - | - | W | - | - | % | 0 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1208 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 65 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | SocCutOffHighPct_Fb | Powerstore Stop Maximum SOC Parameter Value | Powerstore Stop Maximum SOC Parameter Value | - | - | - | - | R | - | - | % | 0 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1209 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 66 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | SocCutOffHighPct | Powerstore Stop Maximum SOC Parameter Setpoint | Powerstore Stop Maximum SOC Parameter Setpoint | - | - | - | - | W | - | - | % | 0 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1210 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 67 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | SocCutOffTime_Fb | Powerstore SOC Stop Cutoff Time Parameter Value | Powerstore SOC Stop Cutoff Time Parameter Value | - | - | - | - | R | - | - | s | 0 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1211 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 68 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | SocCutOffTime | Powerstore SOC Stop Cutoff Time Parameter Setpoint | Powerstore SOC Stop Cutoff Time Parameter Setpoint | - | - | - | - | W | - | - | s | 0 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1212 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 69 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | UNomPa_Fb | Powerstore Nominal Voltage Parameter Value | Powerstore Nominal Voltage Parameter Value | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1213 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 70 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | UNomPa | Powerstore Nominal Voltage Parameter Setpoint | Powerstore Nominal Voltage Parameter Setpoint | - | - | - | - | W | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1214 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 71 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | RchrgDeadbPa_Fb | Powerstore autorecharge deadband parameter value | Powerstore autorecharge deadband parameter value | - | - | - | - | R | - | - | % | 0-100% | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1215 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 72 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | RchrgDeadbPa | Powerstore autorecharge deadband parameter setpoint | Powerstore autorecharge deadband parameter setpoint | - | - | - | - | W | - | - | % | 0-100% | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1216 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 73 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | RchrgPEnableCmd | Powerstore Automatic Recharge Function Enable command | Powerstore Automatic Recharge Function Enable command | - | Set | - | - | W | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1231 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 74 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | RchrgPDisableCmd | Powerstore Automatic Recharge Function Disable command | Powerstore Automatic Recharge Function Disable command | - | Set | - | - | W | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1232 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 75 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | RchrgPEnStCmdSt | Powerstore Automatic Recharge Function Status. | Powerstore Automatic Recharge Function Status. | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1233 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 76 | 10.200.126.22
FLOAT | BMS | emC-E | BatPNomMaxAct | Battery Nominal Max Power | Battery Max Power Setpoint | - | - | - | - | R | - | - | kW | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 |  | - | [5 empty] | 11 | 10002 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 77 | 10.200.126.22
FLOAT | BMS | emC-E | BatPNomMinAct | Battery Nominal Min Power | Battery Min Power Setpoint | - | - | - | - | R | - | - | kW | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 |  | - | [5 empty] | 11 | 10003 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 78 | 10.200.126.22
FLOAT | BMS | emC-E | BatSocTotAct | Battery SOC Total(Calculated) | Battery SOC Total(Calculated) | - | - | - | - | R | - | - | % | 0 - +100% | 1 | 3 |  | - | [5 empty] | 11 | 10005 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 79 | 10.200.126.22
FLOAT | BMS | emC-E | BatSohAct | Battery Actual Service Soh-State Of Health | Battery Actual Service SOH-State of Health | - | - | - | - | R | - | - | % | 0 - +100% | 1 | 3 |  | - | [5 empty] | 11 | 10006 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 80 | 10.200.126.22
FLOAT | BMS | emC-E | BatUAct | Battery Actual Voltage | Battery Actual Voltage | - | - | - | - | R | - | - | V | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 |  | - | [5 empty] | 11 | 10011 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 81 | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BatOnlineSt | Battery Online | Online | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | 3 |  | - | [5 empty] | 11 | 10016 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 82 | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BatOfflineSt | Battery Offline | Offline | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | 3 |  | - | [5 empty] | 11 | 10017 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 83 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | StartCmd | Network Breaker Close-Start Synchronize Command | SCADA Command to start Synchronising and close the grid circuit breaker. Only processed in Operator Mode. | - | Set | - | - | W | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 6 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1001 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | StopCmd | Network Breaker Open Command | SCADA Command to open the grid circuit breaker. Only processed in Operator Mode. | - | Set | - | - | W | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 8 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1002 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | ReadAlarmResetCmd | Network Controller Statemachine Alarm State | Alarm Status of the Controller Statemachine - Failed to sync, Failed to unload etc. Statemachine can then be reset by the AlarmResetCmd | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 9 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1003 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | AlarmResetCmd | Network Controller State Machine Alarm Reset Command | SCADA command to reset internal state machine and alarms of the RTU Controller. Used when Controller state machine enters fault state(failed to sync, failed to unload etc) to resume normal operation | - | Set | - | - | W | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 10 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1004 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | OnlineSt | Network Online - Breaker Closed | Grid Breaker(Q2) or (Q5) is closed to the grid | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - | 120 | 11 | X | X | 12 | 11 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1005 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | HealthySt | Network Controller Healthy Status | Healthy status of the controller ♦ 1 → Healthy ♦ 0 → not healthy. | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 12 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1006 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | OfflineSt | Network Offline Status | Grid Breaker(Q2) and (Q5) are open | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 13 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1007 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | NonCriticalAl | Network Controller Noncritical Alarm | This is a standard group alarm comprises of the following signal states: ♦ PmLostCommsAl - Communication Lost to Powermeter | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 15 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1008 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | WarningAl | Network Controller Warning Alarm | This is a standard group alarm comprises of the following signal states:(Not Configured For Network) | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 16 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1009 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | CriticalAl | Network Controller Critical Alarm | This is a standard group alarm comprises of the following signal states: ♦ CBOpenAl - Grid Circuit Breaker is Tripped ♦ FailToUnloadAl - Grid Breaker failed to unload/open from grid ♦ FailToSyncAl - Grid Breaker Failed to Sync & Close ♦ SyncAl - Synchronisation Alarm from Synchrotact | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 17 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1010 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | FailedToUnloadAl | Network Failed To unload | Grid Breaker Unloading Fail status | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | [6 empty] | - | - | 12 | 25 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1011 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | FailedToSyncAl | Network Failed To Synchronize | Grid Breaker Synchronization Fail status | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | [6 empty] | - | - | 12 | 24 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1012 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | SynchingSt | Network Synching Status | Synching/Closing status of Grid Breaker. This involves ramping up any import or export power and then opening ♦1 → Synching in progress ♦0 → Synching not in progress. | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 19 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1013 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | UnloadingSt | Network Unloading Status | Unloading/Opening status of Grid Breaker. This involves ramping down any import or export power and then opening ♦1 → Unloading in progress ♦0 → Unloading not in progress. | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 19 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1014 | 10.200.126.22
BOOL | CP01 | emC-N | POSSwitchOpenStatus | Point of Seperation switch Open Status | Point of Seperation switch Open Status | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | [6 empty] | - | - | 12 | 402 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1015 | 10.200.126.22
BOOL | CP01 | emC-N | POSSwitchCloseStatus | Point of Seperation Switch Close Status | Point of Seperation Switch Close Status | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | [6 empty] | - | - | 12 | 403 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1016 | 10.200.126.22
BOOL | CP01 | emC-N | POSSwitchTripStatus | Point of Seperation Switch Trip Status | Point of Seperation Switch Trip Status | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | [6 empty] | - | - | 12 | 404 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1017 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmPAct | Network Active Power Measurement | Network Active power measurement | - | - | - | - | R | - | - | kW | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40001 | Float | 10.200.66.13 | 120 | 24 | X | X | 12 | 50 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1018 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmQAct | Network Reactive Power Measurement | Network Reactive power measurement | - | - | - | - | R | - | - | kVAr | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40003 | Float | 10.200.66.13 | 120 | 25 | X | X | 12 | 51 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1019 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmU12Act | Network Line Voltage RMS Value Ph. 1-2 | Network Line voltage RMS value ph. 1-2 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40005 | Float | 10.200.66.13 | 120 | 26 | X | X | 12 | 52 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1020 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmU23Act | Network Line Voltage RMS Value Ph. 2-3 | Network Line voltage RMS value ph. 2-3 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40007 | Float | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 53 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1021 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmU31Act | Network Line Voltage RMS Value Ph. 3-1 | Network Line voltage RMS value ph. 3-1 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40009 | Float | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 54 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1022 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmI1Act | Network Current RMS Value Ph. 1 | Network Current RMS value ph. 1 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40011 | Float | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 55 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1023 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmI2Act | Network Current RMS Value Ph. 2 | Network Current RMS value ph. 2 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40013 | Float | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 56 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1024 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmI3Act | Network Current RMS Value Ph. 3 | Network Current RMS value ph. 3 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40015 | Float | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 57 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1025 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmPFAct | Network Power Factor Instant Value Total | Network Power factor Instant value total | - | - | - | - | R | - | - | pu | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40017 | Float | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 58 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1026 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmfAct | Network Frequency Instant Value | Network Frequency Instant value | - | - | - | - | R | - | - | Hz | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40019 | Float | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 59 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1027 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmEAct | Network Main AC Net Active Energy | Network Main AC Net Active Energy | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0 - +3.4e38 | 0.1 | 3 | 40021 | USINT32 | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 60 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1028 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmEImportAct | Network Main AC Active Energy Imported Counter | Network Main AC Active Energy Imported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 40023 | USINT32 | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 61 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1029 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmEExportAct | Network Main AC Active Energy Exported Counter | Network Main AC Active Energy Exported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 40025 | USINT32 | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 62 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1030 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmImportKvarhAct | Network Main AC Reactive Energy Imported Counter | Network Main AC Reactive Energy Imported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kVArh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 40027 | USINT32 | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 63 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1031 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmExportKvarhAct | Network Main AC Reactive Energy Exported Counter | Network Main AC Reactive Energy Exported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kVArh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 40029 | USINT32 | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 64 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1032 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmIAvgAct | Network Average Current RMS Value | Network Average Current RMS Value | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40031 | USINT32 | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 65 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1033 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmU123AvgAct | Network Average Line Voltage of Ph1,Ph2,Ph3 | Network Average Line Voltage of Ph1,Ph2,Ph3 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40033 | USINT32 | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 66 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1034 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmUAct | Network Average Line Voltage | Network Average Line Voltage | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40033 | USINT32 | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 68 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1035 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmSAct | Network Apparent Power Measurement | Network Apparent Power Measurement | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40035 | USINT32 | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 67 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1036 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-N | PfNomPa_Fb | Power Factor Setpoint For Pf Mode Parameter Value | Power Factor setpoint for PF mode Parameter Value | - | - | - | - | R | - | - | - | -1 - +1 | 1 | [6 empty] | - | - | 12 | 1205 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1040 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-N | PfNomPa | Power Factor Setpoint For Pf Mode Parameter Setpoint | Power Factor setpoint for PF mode Parameter Setpoint | - | - | - | - | W | - | - | - | -1 - +1 | 1 | [6 empty] | - | - | 12 | 1206 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1041 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | ExtPfSpEnStOnCmd | External PF setpoint control Enable Command from SCADA | External PF setpoint control Enable Command from SCADA | - | Set | - | - | W | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 1240 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1037 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | ExtPfSpEnStOffCmd | External PF setpoint control Disable Command from SCADA | External PF setpoint control Disable Command from SCADA | - | Set | - | - | W | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | x | 12 | 1241 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1038 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | ExtPfSetSt | External Powerfactor setpoint control Enable Status. | External Powerfactor setpoint control Enable Status. 0→external FCRD disabled 1→external FCRD enabled | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 1242 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1039 | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | Feeder1CBOpen | Feeder -1 CB Open feedback of LB 1.2 | Feeder -1 CB Open feedback of LB 1.2 | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 13 | 401 | 10.200.61.11 | 1 | 2001 | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | Feeder1CBClose | Feeder -1 CB Close Feedback of LB 1.2 | Feeder -1 CB Close Feedback of LB 1.2 | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 13 | 402 | 10.200.61.11 | 1 | 2002 | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | Feeder1CBTrip | Feeder -1 CB Trip feedback LB 1.2 | Feeder -1 CB Trip feedback LB 1.2 | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 13 | 403 | 10.200.61.11 | 1 | 2003 | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | Feeder2CBOpen | Feeder -2 CB Open of LB 1.4 | Feeder -2 CB Open of LB 1.4 | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 13 | 404 | 10.200.61.11 | 1 | 2004 | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | Feeder2CBClose | Feeder -2 CB Close of LB 1.4 | Feeder -2 CB Close of LB 1.4 | Off | On | - | - | R |  | x | - | 0/1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 13 | 405 | 10.200.61.11 | 1 | 2005 | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | Feeder2CBTrip | Feeder -2 CB Trip of LB 1.4 | Feeder -2 CB Trip of LB 1.4 | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 13 | 406 | 10.200.61.11 | 1 | 2006 | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | 24VDC_OK | 24V DC OK | 24V DC OK | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 13 | 407 | 10.200.61.11 | 1 | 2007 | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | CriticalMCBalarm | Critical MCB Alarm | Critical MCB Alarm | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 13 | 409 | 10.200.61.11 | 1 | 2008 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1PAct | Feeder LB1.2 Active Power Measurement | Feeder LB1.2 Active power measurement | - | - | - | - | R | - | - | kW | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12322 | Float | 130 | 1 | X | X | 13 | 50 | 10.200.61.11 | 1 | 2009 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1QAct | Feeder LB1.2 Reactive power measurement | Feeder LB1.2 Reactive power measurement | - | - | - | - | R | - | - | kVAr | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12330 | Float | 130 | 2 | X | X | 13 | 51 | 10.200.61.11 | 1 | 2010 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1U12Act | Feeder LB1.2 Line Voltage RMS Value Ph. 1-2 | Feeder LB1.2 Line voltage RMS value ph. 1-2 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12298 | Float | 130 | 3 | X | X | 13 | 52 | 10.200.61.11 | 1 | 2011 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1U23Act | Feeder LB1.2 Line Voltage RMS Value Ph. 2-3 | Feeder LB1.2 Line voltage RMS value ph. 2-3 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12300 | Float |  |  | - | - | 13 | 53 | 10.200.61.11 | 1 | 2012 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1U31Act | Feeder LB1.2 Line Voltage RMS Value Ph. 3-1 | Feeder LB1.2 Line voltage RMS value ph. 3-1 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12302 | Float |  |  | - | - | 13 | 54 | 10.200.61.11 | 1 | 2013 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1I1Act | Feeder LB1.2 Current RMS Value Ph. 1 | Feeder LB1.2 Current RMS value ph. 1 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12306 | Float |  |  | - | - | 13 | 55 | 10.200.61.11 | 1 | 2014 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1I2Act | Feeder LB1.2 Current RMS Value Ph. 2 | Feeder LB1.2 Current RMS value ph. 2 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12308 | Float |  |  | - | - | 13 | 56 | 10.200.61.11 | 1 | 2015 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1I3Act | Feeder LB1.2 Current RMS Value Ph. 3 | Feeder LB1.2 Current RMS value ph. 3 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12310 | Float |  |  | - | - | 13 | 57 | 10.200.61.11 | 1 | 2016 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1PFAct | Feeder LB1.2 Power Factor Instant Value Total | Feeder LB1.2 Power factor Instant value total | - | - | - | - | R | - | - | pu | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12346 | Float |  |  | - | - | 13 | 58 | 10.200.61.11 | 1 | 2017 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1fAct | Feeder LB1.2 Frequency Instant Value | Feeder LB1.2 Frequency Instant value | - | - | - | - | R | - | - | Hz | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12288 | Float |  |  | - | - | 13 | 59 | 10.200.61.11 | 1 | 2018 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1EAct | Feeder LB1.2 Main AC Net Active Energy | Feeder LB1.2 Main AC Net Active Energy | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0 - +3.4e38 | 0.1 | 3 | 16464 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 60 | 10.200.61.11 | 1 | 2019 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1EImportAct | Feeder LB1.2 Main AC Active Energy Imported Counter | Feeder LB1.2 Main AC Active Energy Imported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 16456 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 61 | 10.200.61.11 | 1 | 2020 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1EExportAct | Feeder LB1.2 Main AC Active Energy Exported Counter | Feeder LB1.2 Main AC Active Energy Exported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 16458 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 62 | 10.200.61.11 | 1 | 2021 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1ImportKvarhAct | Feeder LB1.2 Main AC Reactive Energy Imported Counter | Feeder LB1.2 Main AC Reactive Energy Imported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kVArh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 16460 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 63 | 10.200.61.11 | 1 | 2022 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1ExportKvarhAct | Feeder LB1.2 Main AC Reactive Energy Exported Counter | Feeder LB1.2 Main AC Reactive Energy Exported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kVArh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 16462 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 64 | 10.200.61.11 | 1 | 2023 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1IAvgAct | Feeder LB1.2 Average Current RMS Value | Feeder LB1.2 Average Current RMS Value | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 16408 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 65 | 10.200.61.11 | 1 | 2024 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1U123AvgAct | Feeder LB1.2 Average Line Voltage of Ph1,Ph2,Ph3 | Feeder LB1.2 Average Line Voltage of Ph1,Ph2,Ph3 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 16400 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 66 | 10.200.61.11 | 1 | 2025 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1SAct | Feeder LB1.2 Apparent Power Measurement | Feeder LB1.2 Apparent Power Measurement | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 16434 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 67 | 10.200.61.11 | 1 | 2026 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1UAct | Feeder LB1.2 Voltage | Feeder LB1.2 Voltage Average | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 16434 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 68 | 10.200.61.11 | 1 | 2027 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2PAct | Feeder LB1.4 Active Power Measurement | Feeder LB1.4 Active power measurement | - | - | - | - | R | - | - | kW | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12322 | Float | 130 | 4 | X | X | 13 | 1050 | 10.200.61.11 | 1 | 2028 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2QAct | Feeder LB1.4 Reactive Power Measurement | Feeder LB1.4 Reactive power measurement | - | - | - | - | R | - | - | kVAr | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12330 | Float | 130 | 5 | X | X | 13 | 1051 | 10.200.61.11 | 1 | 2029 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2U12Act | Feeder LB1.4 Line Voltage RMS Value Ph. 1-2 | Feeder LB1.4 Line voltage RMS value ph. 1-2 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12298 | Float | 130 | 6 | X | X | 13 | 1052 | 10.200.61.11 | 1 | 2030 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2U23Act | Feeder LB1.4 Line Voltage RMS Value Ph. 2-3 | Feeder LB1.4 Line voltage RMS value ph. 2-3 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12300 | Float |  |  |  | - | 13 | 1053 | 10.200.61.11 | 1 | 2031 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2U31Act | Feeder LB1.4 Line Voltage RMS Value Ph. 3-1 | Feeder LB1.4 Line voltage RMS value ph. 3-1 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12302 | Float |  |  | - | - | 13 | 1054 | 10.200.61.11 | 1 | 2032 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2I1Act | Feeder LB1.4 Current RMS Value Ph. 1 | Feeder LB1.4 Current RMS value ph. 1 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12306 | Float |  |  | - | - | 13 | 1055 | 10.200.61.11 | 1 | 2033 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2I2Act | Feeder LB1.4 Current RMS Value Ph. 2 | Feeder LB1.4 Current RMS value ph. 2 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12308 | Float |  |  | - | - | 13 | 1056 | 10.200.61.11 | 1 | 2034 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2I3Act | Feeder LB1.4 Current RMS Value Ph. 3 | Feeder LB1.4 Current RMS value ph. 3 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12310 | Float |  |  | - | - | 13 | 1057 | 10.200.61.11 | 1 | 2035 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2PFAct | Feeder LB1.4 Power Factor Instant Value Total | Feeder LB1.4 Power factor Instant value total | - | - | - | - | R | - | - | pu | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12346 | Float |  |  | - | - | 13 | 1058 | 10.200.61.11 | 1 | 2036 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2fAct | Feeder LB1.4 Frequency Instant Value | Feeder LB1.4 Frequency Instant value | - | - | - | - | R | - | - | Hz | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12288 | Float |  |  | - | - | 13 | 1059 | 10.200.61.11 | 1 | 2037 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2EAct | Feeder LB1.4 Main AC Net Active Energy | Feeder LB1.4 Main AC Net Active Energy | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0 - +3.4e38 | 0.1 | 3 | 16462 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 1060 | 10.200.61.11 | 1 | 2038 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2EImportAct | Feeder LB1.4 Main AC Active Energy Imported Counter | Feeder LB1.4 Main AC Active Energy Imported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 16456 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 1061 | 10.200.61.11 | 1 | 2039 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2EExportAct | Feeder LB1.4 Main AC Active Energy Exported Counter | Feeder LB1.4 Main AC Active Energy Exported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 16458 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 1062 | 10.200.61.11 | 1 | 2040 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2ImportKvarhAct | Feeder LB1.4 Main AC Reactive Energy Imported Counter | Feeder LB1.4 Main AC Reactive Energy Imported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kVArh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 16460 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 1063 | 10.200.61.11 | 1 | 2041 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2ExportKvarhAct | Feeder LB1.4 Main AC Reactive Energy Exported Counter | Feeder LB1.4 Main AC Reactive Energy Exported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kVArh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 16462 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 1064 | 10.200.61.11 | 1 | 2042 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2IAvgAct | Feeder LB1.4 Average Current RMS Value | Feeder LB1.4 Average Current RMS Value | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 16408 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 1065 | 10.200.61.11 | 1 | 2043 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2U123AvgAct | Feeder LB1.4 Average Line Voltage of Ph1,Ph2,Ph3 | Feeder LB1.4 Average Line Voltage of Ph1,Ph2,Ph3 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 16400 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 1066 | 10.200.61.11 | 1 | 2044 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2SAct | Feeder LB1.4 Apparent Power Measurement | Feeder LB1.4 Apparent Power Measurement | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 16434 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 1067 | 10.200.61.11 | 1 | 2045 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2UAct | Feeder LB1.4 Voltage | Feeder LB1.4 Voltage | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 16434 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 1068 | 10.200.61.11 | 1 | 2046 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | LSIMax | Load Shedding Max current threshold I max | Load Shedding Max current threshold I max |  |  |  |  | W |  |  | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | [7 empty] | 13 | 1002 | 10.200.61.11 | 1 | 2047 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | LSTimeDelayT1 | Load Shedding Time delay T1 to first shedding | Load Shedding Time delay T1 to first shedding |  |  |  |  | W |  |  | S | 0-999999999 | 1 | [7 empty] | 13 | 1004 | 10.200.61.11 | 1 | 2048 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | LSTimeDelayT2 | Load Shedding Time delay T2 to Second shedding | Load Shedding Time delay T2 to Second shedding |  |  |  |  | W |  |  | S | 0-999999999 | 1 | [7 empty] | 13 | 1006 | 10.200.61.11 | 1 | 2049 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | LSLowSOC1 | Load Shedding state of charge first shedding | Load Shedding state of charge first shedding |  |  |  |  | W |  |  | % | 0-100 | 1 | [7 empty] | 13 | 1008 | 10.200.61.11 | 1 | 2050 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | LSLowSOC2 | Load Shedding state of charge Second shedding | Load Shedding state of charge Second shedding |  |  |  |  | W |  |  | % | 0-100 | 1 | [7 empty] | 13 | 1010 | 10.200.61.11 | 1 | 2051 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | LSIMax_FB | Load Shedding Max current threshold I max | Load Shedding Max current threshold I max |  |  |  |  | W |  |  | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | [7 empty] | 13 | 1001 | 10.200.61.11 | 1 | 2052 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | LSTimeDelayT1_FB | Load Shedding Time delay T1 to first shedding | Load Shedding Time delay T1 to first shedding |  |  |  |  | W |  |  | S | 0-999999999 | 1 | [7 empty] | 13 | 1003 | 10.200.61.11 | 1 | 2053 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | LSTimeDelayT2_FB | Load Shedding Time delay T2 to Second shedding | Load Shedding Time delay T2 to Second shedding |  |  |  |  | W |  |  | S | 0-999999999 | 1 | [7 empty] | 13 | 1005 | 10.200.61.11 | 1 | 2054 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | LSLowSOC1_FB | Load Shedding state of charge first shedding | Load Shedding state of charge first shedding |  |  |  |  | W |  |  | % | 0-100 | 1 | [7 empty] | 13 | 1007 | 10.200.61.11 | 1 | 2055 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | LSLowSOC2_FB | Load Shedding state of charge Second shedding | Load Shedding state of charge Second shedding |  |  |  |  | W |  |  | % | 0-100 | 1 | [7 empty] | 13 | 1009 | 10.200.61.11 | 1 | 2056 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-F | LSManualOpenF1 | Open command given manually by the operator to Feeder F1 | Load shedding Open command given manually by the operator |  |  |  |  | W |  | X | - | 0/1 | 1 | [7 empty] | 13 | 2075 | 10.200.61.11 | 1 | 2057 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-F | LSManualCloseF1 | Close command given manually by the operator to Feeder F1 | Load shedding Close command given manually by the operator |  |  |  |  | W |  | X | - | 0/1 | 1 | [7 empty] | 13 | 2076 | 10.200.61.11 | 1 | 2058 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-F | LSManualOpenF2 | Open command given manually by the operator to Feeder F2 | Open command given manually by the operator to Feeder F2 |  |  |  |  | W |  | X | - | 0/1 | 1 | [7 empty] | 13 | 2077 | 10.200.61.11 | 1 | 2059 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-F | LSManualCloseF2 | Close command given manually by the operator to Feeder F2 | Close command given manually by the operator to Feeder F2 |  |  |  |  | W |  | X | - | 0/1 | 1 | [7 empty] | 13 | 2078 | 10.200.61.11 | 1 | 2060 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | FedPAct | Feeder Active Power | Feeder Active Power. Sum of Active power of LB1.2 and LB1.4 Line |  |  |  |  | R |  |  | - | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 |  |  |  | 130 | 11 | x | x | 13 | 1014 | 10.200.61.11 | 1 | 2061 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | FedQAct | Feeder Reactive Power | Feeder Active Power. Sum of Reactive power of LB1.2 and LB1.4 Line |  |  |  |  | R |  |  | - | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 |  |  |  | 130 | 12 | x | x | 13 | 1015 | 10.200.61.11 | 1 | 2062 | 10.200.126.22

## esp
Señal Tipo | Identificador de objeto |  |  |  | Texto del objeto |  |  |  | Descripción |  |  | Texto del evento | [5 empty] | Dato s Acc | Alarm a Lista | Event o Lista | Unid ad |  | Rango a / desde |  |  | Escala (Div) |  | Modbus TCP/RTU a emC-E | [10 empty] | P2P | [7 empty] | IEC104 a MicroSCADA | [8 empty] | IEC 104 a SCADA del cliente
[28 empty] | Desde el inversor, el medidor de potencia, el INS | [10 empty] | Dirección |  |  |  | emC-N |  |  | emC-F | De emC-E | [8 empty] | De Micro SCADA
- | Ubicación | Prefijo | SigID |  | - |  |  |  | - |  |  | 0 |  | 1 | 10 |  | 11 | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | FC | Dirección |  |  |  |  | Tipo |  | Dirección IP |  |  | ASDU |  | IOA |  | N |  |  | F | ASDU |  |  | IOA |  | Dirección IP |  |  |  | ASDU |  |  | IOA |  | Dirección IP
BOOL | RTU | emC-E | OperadorMd |  | Controlador Powerstore en modo operador |  |  |  | Entrada que indica que el controlador RTU está en modo operador |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 1 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | OperatorCmd |  | Comando del Modo Operador del Controlador Powerstore |  |  |  | Comando SCADA para cambiar el Controlador RTU a Operador Modo. En el Modo Operador, los puntos de ajuste del controlador se envían a y las consignas externas están activadas. El controlador hace no arrancar y parar automáticamente el PS250 sino arrancar/parar |  |  | - |  | Estab lecer | - |  | - | W | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 2 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | AutoMd |  | Controlador Powerstore en modo automático |  |  |  | Entrada que indica que el controlador RTU está en modo automático |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 3 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | AutoCmd |  | Comando de modo automático del controlador Powerstore |  |  |  | Comando SCADA para cambiar el controlador RTU al modo automático. En el modo automático, los puntos de ajuste del controlador se envían al campo. El El controlador arranca y detiene automáticamente el PS250 |  |  | - |  | Estab lecer | - |  | - | W | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 4 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | RunningSt |  | Estado de funcionamiento del inversor Powerstore |  |  |  | El inversor PS250 está arrancado y en estado de funcionamiento |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 5 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | StartCmd |  | Comando de inicio de Powerstore |  |  |  | Comando SCADA para arrancar el inversor PS250. Sólo procesado en el Modo Operador. |  |  | - |  | Estab lecer | - |  | - | W | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [9 empty] | - | 11 |  |  | 6 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 6 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | DetenidoSt |  | Estado de parada del inversor Powerstore |  |  |  | Inversor PS250 en estado de parada |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 7 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | StopCmd |  | Comando de parada de Powerstore |  |  |  | Comando SCADA para detener el Inversor PS250. Sólo procesado en el Modo Operador. |  |  | - |  | Estab lecer | - |  | - | W | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [9 empty] | - | 11 |  |  | 8 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | ReadAlarmResetCmd |  | Máquina de estado del controlador Powerstore Estado de la alarma |  |  |  | Estado de la alarma del controlador Statemachine - Fallo en el arranque, fallo en la parada, etc. La Statemachine puede ser reiniciada por el AlarmResetCmd |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 9 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | AlarmResetCmd |  | Comando de restablecimiento de la alarma de Powerstore Statemachine |  |  |  | Comando SCADA para restablecer la máquina de estado interna y las alarmas del controlador RTU. Se utiliza cuando la máquina de estado del controlador entra en estado de fallo (fallo de arranque, fallo de parada, etc.) para reanudar el funcionamiento normal. |  |  | - |  | Estab lecer | - |  | - | W | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [9 empty] | - | 11 |  |  | 10 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | OnlineSt |  | Estado del Powerstore en línea |  |  |  | ` |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | 110 |  | 11 |  | X |  |  | X | 11 |  |  | 11 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 11 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | HealthySt |  | Estado de salud del almacén de energía |  |  |  | El inversor PS250 está en estado saludable sin ninguna alarma |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 12 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | OfflineSt |  | Estado de desconexión del Powerstore | [6 empty] | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 13 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | ManualMd |  | Controlador Powerstore en modo manual |  |  |  | Entrada digital del selector local. Si el selector es alto Si el regulador pasa al modo manual, este comando sobrescribe los otros modos. En el modo manual, las consignas del regulador y los comandos del SCADA no se envían al inversor. El inversor PS250 se controla a través de interfaces locales (GDM/Módulo de visualización gráfica). |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 14 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 14 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | NonCriticalAl |  | Alarma no crítica de Powerstore |  |  |  | Se trata de una alarma de grupo estándar que comprende lo siguiente estados de la señal: GcLostCommsAl - Comunicación perdida con PS250 BatLostCommsAl - Comunicación perdida con el PLC de la batería PmLostCommsAl- Comunicación perdida con el medidor de potencia NetLostCommsAl - Comunicación perdida con el controlador de red RTU BatNoncriticalAl - Alarma no crítica de la batería Nota: "Gc" significa "Grid converter", que es el inversor PS250. |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 15 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 15 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | AvisoAl |  | Alarma de advertencia del controlador Powerstore |  |  |  | Se trata de una alarma de grupo estándar que comprende lo siguiente estados de la señal: GcWarningAl - Alarma de advertencia de PS250 GcOvldAl - Alarma de sobrecarga de PS250 GcModuleHotAl - Alarma de temperatura del módulo PS250 GcReducedAvailAl - Alarma de disponibilidad reducida de PS250 BatWarningAl - Alarma de advertencia de la batería AuxSplyLossAl - Fallo de la alimentación auxiliar (230V) en los paneles |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 16 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 16 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | CriticalAl |  | Alarma crítica de Powerstore |  |  |  | Se trata de una alarma de grupo estándar que comprende lo siguiente estados de la señal: BatCriticalAl - Alarma crítica del sistema de gestión de baterías EStopAl - Parada de emergencia en el sistema de la microrred InsulAl - Protección del aislamiento operada en el sistema de microrredes AcCbFaultAl - Interruptor de CA en estado de fallo FailedtoStartAl - PS250 Failed to Start GcCriticalAl - Alarma crítica PS250 desde el campo |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 17 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | InicioSt |  | Estado de arranque del inversor Powerstore |  |  |  | El inversor PS250 se pone en marcha |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 18 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 18 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | ParandoSt |  | Estado de parada del inversor Powerstore |  |  |  | El inversor PS250 se detiene |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 19 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 19 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | PM_InOperable |  | Alarma del medidor de potencia Powerstore Lostcomm |  |  |  | Controlador RTU a Medidor de Potencia Modbus RTU Se pierde la comunicación |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  |  |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | PLimMinAct |  | Límite mínimo de potencia activa de Powerstore |  |  |  | Límite mínimo de potencia activa de Powerstore |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kW |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  |  | 11 |  |  | 23 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 21 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | PLimMaxAct |  | Límite máximo de potencia activa de Powerstore |  |  |  | Límite máximo de potencia activa de Powerstore |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kW |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 24 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 22 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | QLimMinAct |  | Límite mínimo de potencia reactiva de Powerstore |  |  |  | Límite mínimo de potencia reactiva de Powerstore |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kVAr |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 25 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 23 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | QLimMaxAct |  | Límite máximo de potencia reactiva de Powerstore |  |  |  | Límite máximo de potencia reactiva de Powerstore |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kVAr |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 26 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 24 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | PNomMinAct |  | Potencia activa nominal mínima de Powerstore. |  |  |  | Límite mínimo de potencia activa de PS250 calculado en función del SOC actual, las especificaciones de la batería, la corriente reactiva potencia real, la prioridad PQ y la temperatura ambiente |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kW |  | -3,4e38 - +3,4e38 | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | 110 |  | 2 |  |  |  |  | X | 11 |  |  | 27 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 25 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | PNomMaxAct |  | Potencia activa nominal máxima de Powerstore. |  |  |  | Límite máximo de potencia activa del PS250 calculado en función del SOC actual, las especificaciones de la batería, la corriente reactiva potencia real, la prioridad PQ y la temperatura ambiente |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kW |  | -3,4e38 - +3,4e38 | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | 110 |  | 2 |  |  |  |  | X | 11 |  |  | 28 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 26 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | QNomMinAct |  | Potencia reactiva nominal mínima de Powerstore. |  |  |  | Límite mínimo de potencia reactiva de PS250 calculado en base a sobre la potencia activa real, la prioridad PQ y el ambiente |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kVAr |  | -3,4e38 - +3,4e38 | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 29 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 27 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | QNomMaxAct |  | Potencia reactiva nominal máxima de Powerstore. |  |  |  | Límite máximo de potencia reactiva de PS250 calculado en base a sobre la potencia activa real, la prioridad PQ y el ambiente |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kVAr |  | -3,4e38 - +3,4e38 | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 30 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 28 |  | 10.200.126.22
DBOOL | RTU | emC-E | GCBPosición |  | Posición del interruptor Powerstore |  |  |  | Posición del interruptor Powerstore |  |  | Intermed |  | Abrir | Cerrar |  | Defect uoso | R | - | x | - |  | 0/1/2/3 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 43 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 29 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PM | emC-E | PmPAct |  | Medición de la potencia activa de Powerstore |  |  |  | PowerStore Medición de la potencia activa |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kW |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 40001 |  |  |  |  | Flotador |  | 10.200.120.13 |  |  | 110 |  | 23 |  | X |  |  | X | 11 |  |  | 50 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 30 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PM | emC-E | PmQAct |  | Medición de la potencia reactiva de Powerstore |  |  |  | PowerStore Medición de la potencia reactiva |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kVAr |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 40003 |  |  |  |  | Flotador |  | 10.200.120.13 |  |  | 110 |  | 24 |  | X |  |  | X | 11 |  |  | 51 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 31 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PM | emC-E | PmU12Act |  | Valor RMS de la tensión de línea de Powerstore Ph. 1-2 |  |  |  | PowerStore Tensión de línea valor RMS ph. 1-2 |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 40005 |  |  |  |  | Flotador |  | 10.200.120.13 |  |  | 110 |  | 25 |  | X |  |  | X | 11 |  |  | 52 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 32 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PM | emC-E | PmU23Act |  | Valor RMS de la tensión de línea de Powerstore Ph. 2-3 |  |  |  | PowerStore Tensión de línea valor RMS ph. 2-3 |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 40007 |  |  |  |  | Flotador |  | 10.200.120.13 | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 53 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 33 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PM | emC-E | PmU31Act |  | Valor RMS de la tensión de línea de Powerstore Ph. 3-1 |  |  |  | PowerStore Tensión de línea valor RMS ph. 3-1 |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 40009 |  |  |  |  | Flotador |  | 10.200.120.13 | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 54 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 34 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PM | emC-E | PmI1Act |  | Valor RMS de la corriente Powerstore Ph. 1 |  |  |  | Valor RMS de la corriente PowerStore ph. 1 |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 40011 |  |  |  |  | Flotador |  | 10.200.120.13 | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 55 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 35 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PM | emC-E | PmI2Act |  | Valor RMS de la corriente Powerstore Ph. 2 |  |  |  | Valor RMS de la corriente PowerStore ph. 2 |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 40013 |  |  |  |  | Flotador |  | 10.200.120.13 | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 56 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 36 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PM | emC-E | PmI3Act |  | Valor RMS de la corriente Powerstore Ph. 3 |  |  |  | Valor RMS de la corriente PowerStore ph. 3 |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 40015 |  |  |  |  | Flotador |  | 10.200.120.13 | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 57 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 37 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PM | emC-E | PmPFAct |  | Factor de potencia de Powerstore Valor instantáneo Total |  |  |  | PowerStore Factor de potencia Valor instantáneo total |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | pu |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 40017 |  |  |  |  | Flotador |  | 10.200.120.13 | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 58 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 38 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PM | emC-E | PmfAct |  | Valor instantáneo de la frecuencia del almacén de energía |  |  |  | PowerStore Frecuencia Valor instantáneo |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | Hz |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 40019 |  |  |  |  | Flotador |  | 10.200.120.13 | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 59 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 39 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PM | emC-E | PmEAct |  | Energía activa neta de CA del Powerstore principal |  |  |  | Energía activa neta de CA del PowerStore principal |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kWh |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 0.1 |  | 3 | 40021 |  |  |  |  | USINT32 |  | 10.200.120.13 | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 60 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 40 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PM | emC-E | PmEImportAct |  | Contador principal de energía activa de CA importada de Powerstore |  |  |  | Contador principal de energía activa de CA importada de PowerStore |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kWh |  | 0-999999999 |  |  | 0.1 |  | 3 | 40023 |  |  |  |  | USINT32 |  | 10.200.120.13 | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 61 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 41 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PM | emC-E | PmEExportAct |  | Contador principal de energía activa de CA exportada del Powerstore |  |  |  | Contador de energía activa exportada de CA del PowerStore principal |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kWh |  | 0-999999999 |  |  | 0.1 |  | 3 | 40025 |  |  |  |  | USINT32 |  | 10.200.120.13 | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 62 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 42 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PM | emC-E | PmImportKvarhAct |  | Contador principal de energía reactiva de CA importada de Powerstore |  |  |  | Contador principal de energía reactiva de CA importada de PowerStore |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kVAr |  | 0-999999999 |  |  | 0.1 |  | 3 | 40027 |  |  |  |  | USINT32 |  | 10.200.120.13 | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 63 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 43 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PM | emC-E | PmExportKvarhAct |  | Contador principal de energía reactiva de CA exportada de Powerstore |  |  |  | Contador de energía reactiva de CA principal de PowerStore |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kVAr |  | 0-999999999 |  |  | 0.1 |  | 3 | 40029 |  |  |  |  | USINT32 |  | 10.200.120.13 | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 64 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 44 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PM | emC-E | PmIAvgAct |  | Valor RMS de la corriente media de PowerStore-1 |  |  |  | Valor RMS de la corriente media de PowerStore-1 |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 40031 |  |  |  |  | USINT32 |  | 10.200.120.13 | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 65 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 45 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PM | emC-E | PmU123AvgAct |  | PowerStore-1 Tensión de línea media de Ph1,Ph2,Ph3 |  |  |  | PowerStore-1 Tensión de línea media de Ph1,Ph2,Ph3 |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 40033 |  |  |  |  | USINT32 |  | 10.200.120.13 | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 66 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 46 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PM | emC-E | PmSAct |  | Medición de la potencia aparente de PowerStore-1 |  |  |  | Medición de la potencia aparente de PowerStore-1 |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 40035 |  |  |  |  | USINT32 |  | 10.200.120.13 | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 67 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 47 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | RTUFlt |  | Powerstore emC es defectuoso |  |  |  | Señal de monitorización del controlador de RTU - defectuosa |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 91 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 48 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | RTUSync |  | Powerstore emC Syncronized |  |  |  | Señal de monitorización del controlador RTU - Sincronizada en el tiempo |  |  | En |  | Fuera de | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 92 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 49 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | RTUPLCNoRun |  | Powerstore emC Al menos una función del PLC no funciona |  |  |  | Señal de monitorización del controlador RTU - Lógica del controlador (PLC) Función no ejecutada |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 93 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 50 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | RTUPLCRuntimeExceed |  | Powerstore emC Supera al menos un tiempo de ejecución del PLC |  |  |  | Señal de monitorización del controlador RTU - Lógica del controlador (PLC) Se ha superado el tiempo de ejecución de la función |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 94 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 51 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | emC_InOperable |  | Alarma emC-E Lostcomm |  |  |  | Señal de monitorización del controlador RTU - Lógica del controlador (PLC) Se ha superado el tiempo de ejecución de la función |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | N.A. |  |  | N.A. |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 52 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | ExtSetEnStCmdOn |  | Comando de habilitación del punto de ajuste de energía externa del Powerstore |  |  |  | Comando SCADA para habilitar la consigna externa desde el RTU a PS250 (ExtSetEnSt) |  |  | - |  | Estab lecer | - |  | - | W | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 101 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 53 |  | 10.200.126.22
Señal Tipo | Identificador de objeto |  |  |  | Texto del objeto |  |  |  | Descripción |  |  | Texto del evento | [5 empty] | Dato s Acc | Alarm a Lista | Event o Lista | Unid ad |  | Rango a / desde |  |  | Escala (Div) |  | Modbus TCP/RTU a emC-E | [10 empty] | P2P | [7 empty] | IEC104 a MicroSCADA | [8 empty] | IEC 104 a SCADA del cliente
[28 empty] | Desde el inversor, el medidor de potencia, el INS | [10 empty] | Dirección |  |  |  | emC-N |  |  | emC-F | De emC-E | [8 empty] | De Micro SCADA
- | Ubicación | Prefijo | SigID |  | - |  |  |  | - |  |  | 0 |  | 1 | 10 |  | 11 | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | FC | Dirección |  |  |  |  | Tipo |  | Dirección IP |  |  | ASDU |  | IOA |  | N |  |  | F | ASDU |  |  | IOA |  | Dirección IP |  |  |  | ASDU |  |  | IOA |  | Dirección IP
BOOL | RTU | emC-E | ExtSetEnStCmdOff |  | Comando de desactivación del punto de ajuste externo de Powerstore |  |  |  | Comando SCADA para desactivar la consigna externa del RTU a PS250 (ExtSetEnSt) |  |  | - |  | Estab lecer | - |  | - | W | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 102 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 54 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | ExtSetEnStCmdSt |  | Estado de la habilitación de la consigna externa de Powerstore. |  |  |  | Inversor PS250 Estado de habilitación de los puntos de ajuste externos. 0→Puntos de consigna externos P Q deshabilitados. 1→Puntos de consigna externos P Q habilitados |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 103 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 55 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | SocLowStopSt |  | Señal de disparo de SOC bajo del almacén de energía |  |  |  | Señal de disparo de SOC bajo de PowerStore |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 104 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 56 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | SocHighStopSt |  | Señal de disparo de SOC alto de Powerstore |  |  |  | Señal de disparo de SOC alto de PowerStore |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 105 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 57 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | FedPAct |  | Medición de la potencia activa de la carga PS |  |  |  | PS Carga Medición de la potencia activa |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kW |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 107 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 58 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | FedQAct |  | Medición de la potencia reactiva de la carga PS |  |  |  | PS Carga Medición de la potencia reactiva |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kVAr |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 108 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 59 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | UCtrlActiveSt |  | Estado de control de tensión del almacén de energía activo |  |  |  | PS250 Estado del control de tensión activo. 0→El control de la tensión no es ac ve 1→El control de la tensión es ac ve. |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 201 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 60 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | FCtrlActiveSt |  | Estado del control de frecuencia del almacén de energía activo |  |  |  | PS250 Estado del control de frecuencia activo. 0→el control de la frecuencia no es ac ve 1→el control de la frecuencia es ac ve. |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 202 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 61 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | GfmActiveSt |  | Estado activo de la formación de la red Powerstore |  |  |  | Formación de la red (Proporcionando referencia de tensión y frecuencia a la red) estado activo de PS250 0→PS250 no funciona como unidad de formación de redes 1→PS250 funciona como unidad de formación de rejilla. |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  | 110 |  | 12 |  |  |  |  | X | 11 |  |  | 203 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 62 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | GfwActiveSt |  | Powerstore Grid siguiendo el estado activo |  |  |  | Seguimiento de la red (apoyo de potencia activa y reactiva a la red) estado activo de PS250 0→PS250 no funciona como unidad de seguimiento de red 1→PS250 funciona como unidad de seguimiento de la red. |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 204 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 63 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | RchrgPActiveSt |  | Función de recarga automática de Powerstore Estado activo |  |  |  | Estado de la función de recarga automática en el controlador RTU 0→La recarga automática no es ac ve 1→La recarga de la autopista es ac ve |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 206 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 64 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | TotalPSet |  | Punto de ajuste de la potencia activa total de Powerstore calculado |  |  |  | La consigna de potencia activa total se calcula sumando las consignas de potencia activa procedentes de los diferentes funciones eventualmente activas al mismo tiempo. |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kW |  | -3,4e38 - +3,4e38 | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 303 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 65 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | TotalQSet |  | Punto de ajuste de la potencia reactiva total calculado por Powerstore |  |  |  | La consigna de potencia reactiva total se calcula sumando las consignas de potencia reactiva procedentes de los diferentes funciones eventualmente activas al mismo tiempo. |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kVAr |  | -3,4e38 - +3,4e38 | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 304 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 66 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | USetOut |  | Punto de ajuste de tensión del almacén de energía Punto de salida |  |  |  | Salida del punto de ajuste de tensión calculado desde el controlador RTU a |  |  | - |  | - | - |  | - | WR - |  | - | V |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 | [7 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 301 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 67 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | FSetOut |  | Punto de ajuste de frecuencia de Powerstore Punto de salida |  |  |  | Salida del punto de ajuste de la frecuencia calculada desde el controlador RTU a PS250 |  |  | - |  | - | - |  | - | WR - |  | - | Hz |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 | [7 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 302 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 68 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | RchrgPSet |  | Punto de ajuste de la potencia activa de la recarga automática de Powerstore |  |  |  | Recarga automática de la consigna de potencia activa desde la RTU Controlador a inversor PS250 |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kW |  | -3,4e38 - +3,4e38 | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 306 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 69 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | FSupActiveSt | [8 empty] | - |  | - | - |  | - | R |  |  | Hz |  | 0/1 | [23 empty] | 11 |  |  | 307 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 70
BOOL | RTU | emC-E | USupActiveSt | [8 empty] | - |  | - | - |  | - | R |  |  | kW |  | 0/1 | [23 empty] | 11 |  |  | 308 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 71
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | FSPSet | [8 empty] | - |  | - | - |  | - | R |  |  | Hz |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 | [20 empty] | 11 |  |  | 309 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 72
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | USQSet | [8 empty] | - |  | - | - |  | - | R |  |  | kW |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 | [20 empty] | 11 |  |  | 310 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 73
BOOL | CC01 | emC-E | NoEStopPB |  | No hay parada de emergencia PB |  |  |  | No hay parada de emergencia PB |  |  | En |  | Fuera de | - |  | - | R | X | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 401 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 74 |  | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoFieldEStop |  | No hay parada de emergencia en el campo |  |  |  | No hay parada de emergencia en el campo |  |  | En |  | Fuera de | - |  | - | R | X | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 402 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 75 |  | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoACBKRTripped |  | No se ha disparado el disyuntor de CA |  |  |  | No hay parada de emergencia en el campo |  |  | En |  | Fuera de | - |  | - | R | X | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 403 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 76 |  | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoInsulationMonitorAlarm |  | Alarma de monitorización sin aislamiento |  |  |  | Alarma de monitorización sin aislamiento |  |  | En |  | Fuera de | - |  | - | R | X | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 404 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 77 |  | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoDCFusibleFundido |  | No se ha fundido el fusible de CC |  |  |  | No se ha fundido el fusible de CC |  |  | En |  | Fuera de | - |  | - | R | X | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 405 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 78 |  | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoFSS2ndAlarm |  | No FSS 2ª Alarma |  |  |  | No FSS 2ª Alarma |  |  | En |  | Fuera de | - |  | - | R | X | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 406 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 79 |  | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoHVACLockout |  | No hay bloqueo de HVAC |  |  |  | No hay bloqueo de HVAC |  |  | En |  | Fuera de | - |  | - | R | X | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 407 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 80 |  | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoSurgeSupression |  | No hay supresión de sobretensiones |  |  |  | No hay supresión de sobretensiones |  |  | En |  | Fuera de | - |  | - | R | X | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 408 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 81 |  | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoSpareTrip |  | No hay viaje de recambio |  |  |  | No hay viaje de recambio |  |  | En |  | Fuera de | - |  | - | R | X | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 409 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 82 |  | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoSpareTrip01 |  | No hay viaje de recambio |  |  |  | No hay viaje de recambio |  |  | En |  | Fuera de | - |  | - | R | X | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 410 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 83 |  | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | DCSWCerrado |  | DC SW Cerrado |  |  |  | DC SW Cerrado |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | X | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 411 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 84 |  | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | FSSProblema/Alarma |  | Problema/Alarma del SFS |  |  |  | Problema/Alarma del SFS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | X | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 412 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 85 |  | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | PuertaCerrada |  | Puerta cerrada |  |  |  | Puerta cerrada |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | X | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 413 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 86 |  | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | ACVoltageSupervisionRelay |  | Relé de supervisión de la tensión de CA |  |  |  | Relé de supervisión de la tensión de CA |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | X | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 414 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 87 |  | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | RECAMBIO |  | RECAMBIO |  |  |  | RECAMBIO |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  |  | 11 |  |  | 415 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 88 |  | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | RECAMBIO |  | RECAMBIO |  |  |  | RECAMBIO |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 416 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 89 |  | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | PCSEnableCMD |  | Comando de habilitación de PCS |  |  |  | Comando de habilitación de PCS |  |  | - |  | Estab lecer | - |  | - | W | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  |  |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 90 |  | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | BlowerCMD |  | Comando del soplador |  |  |  | Comando del soplador |  |  | - |  | Estab lecer | - |  | - | W | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  |  |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 91 |  | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | 1stStageCoolingCMD |  | Comando de enfriamiento de la primera etapa |  |  |  | Comando de enfriamiento de la primera etapa |  |  | - |  | Estab lecer | - |  | - | W | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  |  |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 92 |  | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | 2ndStageCoolingCMD |  | Mando de refrigeración de la 2ª etapa |  |  |  | Mando de refrigeración de la 2ª etapa |  |  | - |  | Estab lecer | - |  | - | W | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  |  |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 93 |  | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | 1stStageElectricalHeaterCMD |  | Mando del calentador eléctrico de la 1ª etapa |  |  |  | Mando del calentador eléctrico de la 1ª etapa |  |  | - |  | Estab lecer | - |  | - | W | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  |  |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 94 |  | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | DeshumidificaciónCMD |  | Comando de deshumidificación |  |  |  | Comando de deshumidificación |  |  | - |  | Estab lecer | - |  | - | W | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  |  |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 95 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | CC01 | emC-E | SWGRAirHumedad |  | HUMEDAD DEL AIRE SWGR |  |  |  | HUMEDAD DEL AIRE SWGR |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | - |  | 0 - +3.4e38 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 451 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 96 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | CC01 | emC-E | SWGRAirTemp |  | SWGR AIR TEMP |  |  |  | SWGR AIR TEMP |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | - |  | 0 - +3.4e38 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 452 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 97 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | CC01 | emC-E | HVACRetornoAireHumedad |  | HUMEDAD DEL AIRE DE RETORNO DE HVAC |  |  |  | HUMEDAD DEL AIRE DE RETORNO DE HVAC |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | - |  | 0 - +3.4e38 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 453 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 98 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | CC01 | emC-E | HVACRetornoAireTemp |  | TEMPERATURA DEL AIRE DE RETORNO DE HVAC |  |  |  | TEMPERATURA DEL AIRE DE RETORNO DE HVAC |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | - |  | 0 - +3.4e38 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 454 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 99 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | CC01 | emC-E | Batería#1AirTemp |  | Batería 1 TEMP DE AIRE |  |  |  | Batería 1 TEMP DE AIRE |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | - |  | 0 - +3.4e38 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 455 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 100 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | CC01 | emC-E | Batería#8AirTemp |  | Batería 8 Temperatura del aire |  |  |  | Batería 8 Temperatura del aire |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | - |  | 0 - +3.4e38 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 456 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 101 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | CC01 | emC-E | HVACRetornoAireTemp |  | TEMPERATURA DEL AIRE DE RETORNO DE HVAC |  |  |  | TEMPERATURA DEL AIRE DE RETORNO DE HVAC |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | - |  | 0 - +3.4e38 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 457 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 102 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | CC01 | emC-E | Currenti/p |  | Corriente i/p |  |  |  | Corriente i/p |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | - |  | 0 - +3.4e38 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 458 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 103 |  | 10.200.126.22
FLOTAC | RTU | emC-E | SmState |  | Estado actual de la máquina Powerstore |  |  |  | estado entero calculado para la supervisión): FAULT_ST = -2 RESET_ST = -1 START_STOP_ST = 0 STARTING_ST =1 STOPPING_ST =2 STOP_ST = 3 START_ST =4 RUNNING_ST = 5 AC_CB_CLOSE_ST = , DC_EQUAL_START_STOP_ST = 7 DC_EQUAL_STOP_ST = 8 DC_EQUAL_START_ST =9 GC_WAIT_ONLINE_ST =10 |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - |  |  | -2 - 10 | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 501 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 104 |  | 10.200.126.22
IÓN
BOOL | RTU | emC-E | FailedToStopAl |  | Alarma de fallo de parada del almacén de energía |  |  |  | Alarma de fallo de parada del almacén de energía |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 502 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 105 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | FailedToStartAl |  | Alarma de fallo en el arranque del Powerstore |  |  |  | Alarma de fallo en el arranque del Powerstore |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 503 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 106 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | BMS_InOperable |  | Alarma de pérdida de batería de Powerstore (BMS) |  |  |  | La comunicación entre el controlador RTU y el BMS Modbus TCP es |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 504 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 107 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PS1 | emC-E | GcINomAct |  | Corriente nominal del inversor Powerstore leída en el inversor |  |  |  | Corriente nominal del inversor Powerstore leída en el inversor |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 702 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 108 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PS1 | emC-E | GcUNomAct |  | Tensión nominal del inversor Powerstore leída en el inversor |  |  |  | Tensión nominal del inversor Powerstore leída en el inversor |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | V |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 703 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 109 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PS1 | emC-E | GcFNomAct |  | Frecuencia nominal del inversor Powerstore leída en el inversor |  |  |  | Frecuencia nominal del inversor Powerstore leída en el |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 | [10 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 704 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 110 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PS1 | emC-E | GcModUNomAct |  | Tensión nominal del módulo Powerstore leída en el inversor |  |  |  | Tensión nominal del módulo Powerstore leída en el inversor |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 | [10 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 705 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 111 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PS1 | emC-E | GcPAct |  | Medición de la potencia activa del inversor Powerstore |  |  |  | Medición de la potencia activa del inversor Powerstore |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | KW |  | 0 - +3.4e38 | [10 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 706 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 112 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PS1 | emC-E | GcFAct |  | Medición de la potencia de la frecuencia del inversor Powerstore |  |  |  | Medición de la potencia de la frecuencia del inversor Powerstore |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | Hz |  | -3,4e38 - +3,4e38 | [10 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 707 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 113 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PS1 | emC-E | GcSNomAct |  | Potencia aparente del inversor Powerstore leída desde el inversor |  |  |  | Potencia aparente del inversor Powerstore leída desde el inversor |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | KVA |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 708 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 114 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PS1 | emC-E | GcQAct |  | Medición de la potencia reactiva del inversor Powerstore |  |  |  | Medición de la potencia reactiva del inversor Powerstore |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kVAr |  | -3,4e38 - +3,4e38 | [10 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 709 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 115 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PS1 | emC-E | GcPF |  | Medición del factor de potencia del inversor Powerstore |  |  |  | Medición del factor de potencia del inversor Powerstore |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | - |  | -3,4e38 - +3,4e38 | [10 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 710 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 116 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PS1 | emC-E | GcEAct |  | Medición de energía del inversor PowerStore |  |  |  | Medición de energía del inversor PowerStore |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | KWh |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 711 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 117 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PS1 | emC-E | GcUAct12 |  | PowerStore Tensión de línea valor RMS ph. 1-2 |  |  |  | PowerStore Tensión de línea valor RMS ph. 1-2 |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | V |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 712 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 118 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PS1 | emC-E | GcUAct23 |  | PowerStore Tensión de línea valor RMS ph. 2-3 |  |  |  | PowerStore Tensión de línea valor RMS ph. 2-3 |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 713 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 119 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PS1 | emC-E | GcUAct13 |  | PowerStore Tensión de línea valor RMS ph. 3-1 |  |  |  | PowerStore Tensión de línea valor RMS ph. 3-1 |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 714 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 120 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PS1 | emC-E | GcUAct1N |  | Valor RMS de la corriente PowerStore ph. 1 |  |  |  | Valor RMS de la corriente PowerStore ph. 1 |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | A |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 715 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 121 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PS1 | emC-E | GcUAct2N |  | Valor RMS de la corriente PowerStore ph. 2 |  |  |  | Valor RMS de la corriente PowerStore ph. 2 |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | A |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 716 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 122 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PS1 | emC-E | GcUAct3N |  | Valor RMS de la corriente PowerStore ph. 3 |  |  |  | Valor RMS de la corriente PowerStore ph. 3 |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | A |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 717 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 123 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PS1 | emC-E | GcUAct |  | PowerStore Tensión de línea |  |  |  | PowerStore Tensión de línea |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 718 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 124 |  | 10.200.126.22
Señal Tipo | Identificador de objeto |  |  |  | Texto del objeto |  |  |  | Descripción |  |  | Texto del evento | [5 empty] | Dato s Acc | Alarm a Lista | Event o Lista | Unid ad |  | Rango a / desde |  |  | Escala (Div) |  | Modbus TCP/RTU a emC-E | [10 empty] | P2P | [7 empty] | IEC104 a MicroSCADA | [8 empty] | IEC 104 a SCADA del cliente
[28 empty] | Desde el inversor, el medidor de potencia, el INS | [10 empty] | Dirección |  |  |  | emC-N |  |  | emC-F | De emC-E | [8 empty] | De Micro SCADA
- | Ubicación | Prefijo | SigID |  | - |  |  |  | - |  |  | 0 |  | 1 | 10 |  | 11 | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | FC | Dirección |  |  |  |  | Tipo |  | Dirección IP |  |  | ASDU |  | IOA |  | N |  |  | F | ASDU |  |  | IOA |  | Dirección IP |  |  |  | ASDU |  |  | IOA |  | Dirección IP
FLOTAC IÓN | PS1 | emC-E | GcABBErrorID |  | GcABBErrorID |  |  |  | GcABBErrorID |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | - |  | 0 - +3.4e38 | [10 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 719 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 125 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | PS1 | emC-E | GcSysFltCode |  | Código de fallo del sistema Powerstore |  |  |  | Código de fallo del sistema Powerstore |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | - |  | 0 - +3.4e38 | [10 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 720 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 126 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcRunningSt |  | GcRunningSt |  |  |  | GcRunningSt |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 731 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 127 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcHealthy |  | GcHealthy |  |  |  | GcHealthy |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 732 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 128 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcStartingSt |  | GcStartingSt |  |  |  | GcStartingSt |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 733 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 129 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcReadySt |  | GcReadySt |  |  |  | GcReadySt |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 734 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 130 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcGridSeguimiento |  | GcGridSeguimiento |  |  |  | GcGridSeguimiento |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 735 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 131 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFaultSt |  | GcFaultSt |  |  |  | GcFaultSt |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 736 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 132 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcGridForming |  | GcGridForming |  |  |  | GcGridForming |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 737 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 133 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcAreaEPSLost |  | GcAreaEPSLost |  |  |  | GcAreaEPSLost |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 738 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 134 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcChargingSt |  | GcChargingSt |  |  |  | GcChargingSt |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 739 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 135 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcRideThru |  | GcRideThru |  |  |  | GcRideThru |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 740 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 136 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcTransitionActiveSt |  | GcTransitionActiveSt |  |  |  | GcTransitionActiveSt |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 741 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 137 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcGndFault |  | GcGndFault |  |  |  | GcGndFault |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 742 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 138 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcDCOverU |  | GcDCOverU |  |  |  | GcDCOverU |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 743 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 139 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcACDisconnect |  | GcACDisconnect |  |  |  | GcACDisconnect |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 744 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 140 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcDCDisconnect |  | GcDCDisconnect |  |  |  | GcDCDisconnect |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 745 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 141 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcDCGridDisconnect |  | GcDCGridDisconnect |  |  |  | GcDCGridDisconnect |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 746 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 142 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcCabinetOpen |  | GcCabinetOpen |  |  |  | GcCabinetOpen |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 747 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 143 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcManualShutdown |  | GcManualShutdown |  |  |  | GcManualShutdown |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 748 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 144 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcOverTemp |  | GcOverTemp |  |  |  | GcOverTemp |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 749 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 145 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcOverF |  | GcOverF |  |  |  | GcOverF |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 750 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 146 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcUnderF |  | GcUnderF |  |  |  | GcUnderF |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 751 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 147 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcACOverV |  | GcACOverV |  |  |  | GcACOverV |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 752 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 148 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcACUnderV |  | GcACUnderV |  |  |  | GcACUnderV |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 753 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 149 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcBlownFuse |  | GcBlownFuse |  |  |  | GcBlownFuse |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 754 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 150 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcUnderTemp |  | GcUnderTemp |  |  |  | GcUnderTemp |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 755 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 151 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcMemLoss |  | GcMemLoss |  |  |  | GcMemLoss |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 756 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 152 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcHWTestFled |  | GcHWTestFled |  |  |  | GcHWTestFled |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 757 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 153 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcABBCtrlWronGconfig |  | GcABBCtrlWronGconfig |  |  |  | GcABBCtrlWronGconfig |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 758 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 154 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcABBCtrlReady |  | GcABBCtrlReady |  |  |  | GcABBCtrlReady |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 759 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 155 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcABBCtrlStartingSt |  | GcABBCtrlStartingSt |  |  |  | GcABBCtrlStartingSt |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 760 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 156 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcABBCtrlVGMActiveSt |  | GcABBCtrlVGMActiveSt |  |  |  | GcABBCtrlVGMActiveSt |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 761 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 157 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcABBCtrlGSMActiveSt |  | GcABBCtrlGSMActiveSt |  |  |  | GcABBCtrlGSMActiveSt |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 762 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 158 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcABBCtrlError |  | GcABBCtrlError |  |  |  | GcABBCtrlError |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 763 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 159 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcABBCtrlStoppingSt |  | GcABBCtrlStoppingSt |  |  |  | GcABBCtrlStoppingSt |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 764 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 160 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcABBCtrlIslanded |  | GcABBCtrlIslanded |  |  |  | GcABBCtrlIslanded |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 765 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 161 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcLostComms |  | GcLostComms |  |  |  | GcLostComms |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 766 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 162 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcCommsOk |  | GcCommsOk |  |  |  | GcCommsOk |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 767 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 163 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcHWEnSt |  | GcHWEnSt |  |  |  | GcHWEnSt |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 768 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 164 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcACPwrAvail |  | GcACPwrAvail |  |  |  | GcACPwrAvail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 769 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 165 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcDCPwrAvail |  | GcDCPwrAvail |  |  |  | GcDCPwrAvail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 770 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 166 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcPwrCircuitEnd |  | GcPwrCircuitEnd |  |  |  | GcPwrCircuitEnd |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 771 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 167 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcMX1relaySt |  | GcMX1relaySt |  |  |  | GcMX1relaySt |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 772 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 168 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcMX2relaySt |  | GcMX2relaySt |  |  |  | GcMX2relaySt |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 773 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 169 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcPreChrgSt |  | GcPreChrgSt |  |  |  | GcPreChrgSt |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 774 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 170 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcK2RelaySt |  | GcK2RelaySt |  |  |  | GcK2RelaySt |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 775 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 171 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcCtrlCmdsvalid |  | GcCtrlCmdsvalid |  |  |  | GcCtrlCmdsvalid |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 776 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 172 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcPwrCmdValid |  | GcPwrCmdValid |  |  |  | GcPwrCmdValid |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 777 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 173 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcICmdValid |  | GcICmdValid |  |  |  | GcICmdValid |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 778 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 174 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcPhRotatSt |  | GcPhRotatSt |  |  |  | GcPhRotatSt |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 779 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 175 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcLineVDetect |  | GcLineVDetect |  |  |  | GcLineVDetect |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 780 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 176 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcUnused |  | GcUnused |  |  |  | GcUnused |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 781 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 177 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcRmACPwrAvail |  | GcRmACPwrAvail |  |  |  | GcRmACPwrAvail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 782 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 178 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcRmPhRotatSt |  | GcRmPhRotatSt |  |  |  | GcRmPhRotatSt |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 783 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 179 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcRmLineVDetect |  | GcRmLineVDetect |  |  |  | GcRmLineVDetect |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 784 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 180 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcDI1St |  | GcDI1St |  |  |  | GcDI1St |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 785 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 181 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcDI2St |  | GcDI2St |  |  |  | GcDI2St |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 786 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 182 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcDI3St |  | GcDI3St |  |  |  | GcDI3St |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 787 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 183 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcDI4St |  | GcDI4St |  |  |  | GcDI4St |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 788 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 184 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcDO1St |  | GcDO1St |  |  |  | GcDO1St |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 789 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 185 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcDO2St |  | GcDO2St |  |  |  | GcDO2St |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 790 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 186 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcDO3St |  | GcDO3St |  |  |  | GcDO3St |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 791 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 187 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcDO4St |  | GcDO4St |  |  |  | GcDO4St |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 792 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 188 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcDClinkRefCmdValid |  | GcDClinkRefCmdValid |  |  |  | GcDClinkRefCmdValid |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 793 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 189 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcPumpRunning |  | GcPumpRunning |  |  |  | GcPumpRunning |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 794 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 190 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcPumpFault |  | GcPumpFault |  |  |  | GcPumpFault |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 795 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 191 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcABBLostCommsStop |  | GcABBLostCommsStop |  |  |  | GcABBLostCommsStop |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 796 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 192 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_Estp |  | GcFlt_Estp |  |  |  | GcFlt_Estp |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 797 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 193 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_ACOC |  | GcFlt_ACOC |  |  |  | GcFlt_ACOC |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 798 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 194 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_DCOC |  | GcFlt_DCOC |  |  |  | GcFlt_DCOC |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 799 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 195 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_DCOV |  | GcFlt_DCOV |  |  |  | GcFlt_DCOV |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 800 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 196 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_PDOverTemp |  | GcFlt_PDOverTemp |  |  |  | GcFlt_PDOverTemp |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 801 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 197 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_InvOverTemp |  | GcFlt_InvOverTemp |  |  |  | GcFlt_InvOverTemp |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 802 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 198 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_CmdMsg |  | GcFlt_CmdMsg |  |  |  | GcFlt_CmdMsg |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 803 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 199 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_DCUnderV |  | GcFlt_DCUnderV |  |  |  | GcFlt_DCUnderV |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 804 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 200 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_ACOverV |  | GcFlt_ACOverV |  |  |  | GcFlt_ACOverV |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 805 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 201 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_IllegalTrans |  | GcFlt_IllegalTrans |  |  |  | GcFlt_IllegalTrans |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 806 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 202 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_EEHeat |  | GcFlt_EEHeat |  |  |  | GcFlt_EEHeat |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 807 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 203 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_EESction |  | GcFlt_EESction |  |  |  | GcFlt_EESction |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 808 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 204 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_Cool |  | GcFlt_Cool |  |  |  | GcFlt_Cool |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 809 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 205 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_TimedOLAC |  | GcFlt_TimedOLAC |  |  |  | GcFlt_TimedOLAC |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 810 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 206 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_TimedOLDC |  | GcFlt_TimedOLDC |  |  |  | GcFlt_TimedOLDC |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 811 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 207 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_ICOL |  | GcFlt_ICOL |  |  |  | GcFlt_ICOL |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 812 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 208 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_CtlBdV |  | GcFlt_CtlBdV |  |  |  | GcFlt_CtlBdV |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 813 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 209 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_PChImbal |  | GcFlt_PChImbal |  |  |  | GcFlt_PChImbal |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 814 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 210 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_DiDt |  | GcFlt_DiDt |  |  |  | GcFlt_DiDt |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 815 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 211 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_CoolingFlw |  | GcFlt_CoolingFlw |  |  |  | GcFlt_CoolingFlw |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 816 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 212 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_ThrmOL |  | GcFlt_ThrmOL |  |  |  | GcFlt_ThrmOL |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 817 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 213 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_Fan |  | GcFlt_Fan |  |  |  | GcFlt_Fan |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 818 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 214 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_POR |  | GcFlt_POR |  |  |  | GcFlt_POR |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 819 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 215 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_Condensación |  | GcFlt_Condensación |  |  |  | GcFlt_Condensación |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 820 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 216 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_I2C |  | GcFlt_I2C |  |  |  | GcFlt_I2C |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 821 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 217 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_ExtInhibit |  | GcFlt_ExtInhibit |  |  |  | GcFlt_ExtInhibit |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 822 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 218 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_GroundFault |  | GcFlt_GroundFault |  |  |  | GcFlt_GroundFault |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 823 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 219 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_Fuse |  | GcFlt_Fuse |  |  |  | GcFlt_Fuse |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 824 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 220 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_Rsvd28 |  | GcFlt_Rsvd28 |  |  |  | GcFlt_Rsvd28 |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 825 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 221 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_ACDisconnect |  | GcFlt_ACDisconnect |  |  |  | GcFlt_ACDisconnect |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 826 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 222 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_Rsvd30 |  | GcFlt_Rsvd30 |  |  |  | GcFlt_Rsvd30 |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 827 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 223 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcFlt_Rsvd31 |  | GcFlt_Rsvd31 |  |  |  | GcFlt_Rsvd31 |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 828 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 224 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcWrn_CANW |  | GcWrn_CANW |  |  |  | GcWrn_CANW |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 829 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 225 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcWrn_CANEP |  | GcWrn_CANEP |  |  |  | GcWrn_CANEP |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 830 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 226 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcWrn_Thrm |  | GcWrn_Thrm |  |  |  | GcWrn_Thrm |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 831 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 227 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcWrn_Fan |  | GcWrn_Fan |  |  |  | GcWrn_Fan |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 832 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 228 |  | 10.200.126.22
Señal Tipo | Identificador de objeto |  |  |  | Texto del objeto |  |  |  | Descripción |  |  | Texto del evento | [5 empty] | Dato s Acc | Alarm a Lista | Event o Lista | Unid ad |  | Rango a / desde |  |  | Escala (Div) |  | Modbus TCP/RTU a emC-E | [10 empty] | P2P | [7 empty] | IEC104 a MicroSCADA | [8 empty] | IEC 104 a SCADA del cliente
[28 empty] | Desde el inversor, el medidor de potencia, el INS | [10 empty] | Dirección |  |  |  | emC-N |  |  | emC-F | De emC-E | [8 empty] | De Micro SCADA
- | Ubicación | Prefijo | SigID |  | - |  |  |  | - |  |  | 0 |  | 1 | 10 |  | 11 | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | FC | Dirección |  |  |  |  | Tipo |  | Dirección IP |  |  | ASDU |  | IOA |  | N |  |  | F | ASDU |  |  | IOA |  | Dirección IP |  |  |  | ASDU |  |  | IOA |  | Dirección IP
BOOL | PS1 | emC-E | GcWrn_EeSaveActive |  | GcWrn_EeSaveActive |  |  |  | GcWrn_EeSaveActive |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 833 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 229 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcWrn_LocNetMismatch |  | GcWrn_LocNetMismatch |  |  |  | GcWrn_LocNetMismatch |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 834 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 230 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcWrn_RemNetMismatch |  | GcWrn_RemNetMismatch |  |  |  | GcWrn_RemNetMismatch |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 835 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 231 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcWrn_Condensación |  | GcWrn_Condensación |  |  |  | GcWrn_Condensación |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 836 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 232 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcWrn_I2C |  | GcWrn_I2C |  |  |  | GcWrn_I2C |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 837 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 233 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcWrn_ExtInhibit |  | GcWrn_ExtInhibit |  |  |  | GcWrn_ExtInhibit |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 838 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 234 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcWrn_MaintReqd |  | GcWrn_MaintReqd |  |  |  | GcWrn_MaintReqd |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 839 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 235 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcWrn_GroundFault |  | GcWrn_GroundFault |  |  |  | GcWrn_GroundFault |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 840 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 236 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcWrn_Fuse |  | GcWrn_Fuse |  |  |  | GcWrn_Fuse |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 841 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 237 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcWrn_ACDisconnect |  | GcWrn_ACDisconnect |  |  |  | GcWrn_ACDisconnect |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 842 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 238 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcWrn_Rsvd14 |  | GcWrn_Rsvd14 |  |  |  | GcWrn_Rsvd14 |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 843 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 239 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcWrn_Rsvd15 |  | GcWrn_Rsvd15 |  |  |  | GcWrn_Rsvd15 |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 844 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 240 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcCriticalAlarm |  | GcCriticalAlarm |  |  |  | GcCriticalAlarm |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 860 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 241 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcNonCriticalAlarm |  | GcNonCriticalAlarm |  |  |  | GcNonCriticalAlarm |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 861 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 242 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcWarning |  | GcWarning |  |  |  | GcWarning |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 862 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 243 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcreconnectDelay |  | GcreconnectDelay |  |  |  | GcreconnectDelay |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 863 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 244 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcMomentCessation |  | GcMomentCessation |  |  |  | GcMomentCessation |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | [5 empty] | SINT16 |  | Serie | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 864 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 245 |  | 10.200.126.22
BOOL | PS1 | emC-E | GcInhibido |  | GcInhibido |  |  |  | GcInhibido |  |  | Fuera de |  | En | b |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 865 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 246 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | RchrgSoCIdealPa_Fb |  | Valor del parámetro ideal del estado de carga de Powerstore |  |  |  | Valor del parámetro ideal del estado de carga de Powerstore |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | % |  | 0-100% |  |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 1201 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 247 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | RchrgSoCIdealPa |  | Estado de carga PowerStore Parámetro ideal Punto de ajuste |  |  |  | Estado de carga PowerStore Parámetro ideal Punto de ajuste |  |  | - |  | - | - |  | - | W | - | - | % |  | 0-100% |  |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 1202 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 248 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | RchrgPSetMinPa_Fb |  | Valor del parámetro de potencia mínima de recarga de Powerstore |  |  |  | Valor del parámetro de potencia mínima de recarga de Powerstore |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kW |  | -3.4e38 - 0 |  |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 1203 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 249 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | RchrgPSetMinPa |  | Punto de ajuste del parámetro de potencia mínima de recarga de Powerstore |  |  |  | Punto de ajuste del parámetro de potencia mínima de recarga de Powerstore |  |  | - |  | - | - |  | - | W | - | - | kVAr |  | -3.4e38 - 0 |  |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 1204 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 250 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | RchrgPSetMaxPa_Fb |  | Potencia máxima de recarga de Powerstore Valor del parámetro |  |  |  | Potencia máxima de recarga de Powerstore Valor del parámetro |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kW |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 1205 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 251 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | RchrgPSetMaxPa |  | Punto de ajuste del parámetro de potencia máxima de recarga de Powerstore |  |  |  | Punto de ajuste del parámetro de potencia máxima de recarga de Powerstore |  |  | - |  | - | - |  | - | W | - | - | kVAr |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 1206 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 252 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | SocCutOffLowPct_Fb |  | Parada del Powerstore Valor mínimo del parámetro SOC |  |  |  | Parada del Powerstore Valor mínimo del parámetro SOC |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | % |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [9 empty] | - | 11 |  |  | 1207 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 253 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | SocCutOffLowPct |  | Punto de ajuste del parámetro SOC mínimo de Powerstore Stop |  |  |  | Punto de ajuste del parámetro SOC mínimo de Powerstore Stop |  |  | - |  | - | - |  | - | W | - | - | % |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 1208 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 254 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | SocCutOffHighPct_Fb |  | Parada del Powerstore Valor máximo del parámetro SOC |  |  |  | Parada del Powerstore Valor máximo del parámetro SOC |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | % |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 1209 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 255 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | SocCutOffHighPct |  | Punto de ajuste del parámetro SOC máximo de Powerstore Stop |  |  |  | Punto de ajuste del parámetro SOC máximo de Powerstore Stop |  |  | - |  | - | - |  | - | W | - | - | % |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 1210 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 256 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | SocCutOffTime_Fb |  | Tiempo de corte del SOC de Powerstore Valor del parámetro |  |  |  | Tiempo de corte del SOC de Powerstore Valor del parámetro |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | s |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 1211 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 257 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | SocCutOffTime |  | Tiempo de corte del SOC de Powerstore Punto de ajuste del parámetro |  |  |  | Tiempo de corte del SOC de Powerstore Punto de ajuste del parámetro |  |  | - |  | - | - |  | - | W | - | - | s |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 1212 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 258 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | UNomPa_Fb |  | Valor del parámetro de tensión nominal de Powerstore |  |  |  | Valor del parámetro de tensión nominal de Powerstore |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 1213 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 259 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | UNomPa |  | Punto de ajuste del parámetro de tensión nominal de Powerstore |  |  |  | Punto de ajuste del parámetro de tensión nominal de Powerstore |  |  | - |  | - | - |  | - | W | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 1214 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 260 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | RchrgDeadbPa_Fb |  | Valor del parámetro de banda muerta de recarga automática de Powerstore |  |  |  | Valor del parámetro de banda muerta de recarga automática de Powerstore |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | % |  | 0-100% |  |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 1215 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 261 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | RTU | emC-E | RchrgDeadbPa |  | Punto de ajuste del parámetro de banda muerta de recarga automática de Powerstore |  |  |  | Punto de ajuste del parámetro de banda muerta de recarga automática de Powerstore |  |  | - |  | - | - |  | - | W | - | - | % |  | 0-100% |  |  | 1 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 1216 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 262 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | RchrgPEnableCmd |  | Comando de activación de la función de recarga automática de Powerstore |  |  |  | Comando de activación de la función de recarga automática de Powerstore |  |  | - |  | Estab lecer | - |  | - | W | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 207 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 263 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | RchrgPDisableCmd |  | Función de recarga automática de Powerstore Comando de desactivación |  |  |  | Función de recarga automática de Powerstore Comando de desactivación |  |  | - |  | Estab lecer | - |  | - | W | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 208 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 264 |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | RchrgPEnStCmdSt |  | Estado de la función de recarga automática de Powerstore. |  |  |  | Estado de la función de recarga automática de Powerstore. |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | - |  |  | - | 11 |  |  | 209 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 265 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | BatSyncUAct |  | Punto de ajuste de la tensión de sincronización - Votlage de rack más bajo disponible |  |  |  | Valor de consigna de la tensión de sincronización - El valor más bajo disponible en la estantería |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10001 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 266 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | BatPNomMaxAct |  | Potencia máxima nominal de la batería |  |  |  | Punto de ajuste de la potencia máxima de la batería |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kW |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10002 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 267 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | BatPNomMinAct |  | Batería Potencia nominal mínima |  |  |  | Consigna de potencia mínima de la batería |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kW |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10003 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 268 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | BatSocAct |  | SOC de servicio real de la batería-Estado de carga (principal) |  |  |  | SOC de servicio real de la batería-Estado de carga (principal) |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | % |  | 0 - +100% |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10004 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 269 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | BatSocTotAct |  | SOC total de la batería (calculado) |  |  |  | SOC total de la batería (calculado) |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | % |  | 0 - +100% |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10005 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 270 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | BatSohAct |  | Servicio de batería real Soh-Estado de salud |  |  |  | Batería Servicio real SOH-Estado de salud |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | % |  | 0 - +100% |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10006 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 271 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | BatNomPAct |  | Potencia nominal de la batería |  |  |  | Potencia nominal de la batería |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kW |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10007 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 272 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | BatENomAct |  | Energía nominal de la batería |  |  |  | Energía nominal de la batería |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kWh |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10008 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 273 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | BatPact |  | Batería Potencia real |  |  |  | Batería Potencia real |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kW |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10009 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 274 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | BatEAct |  | Energía real de la batería |  |  |  | Energía real de la batería |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | kWh |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10010 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 275 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | BatUAct |  | Tensión real de la batería |  |  |  | Tensión real de la batería |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | V |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10011 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 276 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | BatIAct |  | Corriente real de la batería |  |  |  | Corriente real de la batería |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10012 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 277 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | RacksNServiceCnt |  | Recuento de baterías en servicio |  |  |  | Recuento de baterías en servicio |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | - |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10013 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 278 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | CtrsNServiceCnt |  | Recuento de contenedores de baterías en servicio |  |  |  | Recuento de contenedores de baterías en servicio |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | - |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10014 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 279 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | BatUpCnt |  | Recuento de la batería |  |  |  | Recuento de la batería |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | - |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10015 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 280 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BatOnlineSt |  | Batería en línea |  |  |  | En línea |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10016 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 281 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BatOfflineSt |  | Batería fuera de servicio |  |  |  | Fuera de línea |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10017 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 282 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BatStartingSt |  | Arranque de la batería |  |  |  | Inicio de |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10018 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 283 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BatStoppingSt |  | Parada de la batería |  |  |  | Deteniendo |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10019 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 284 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BatReadySt |  | Batería preparada |  |  |  | Listo |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10020 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 285 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BatHealthySt |  | Sano, es decir, sin alarmas críticas o no críticas |  |  |  | Saludable, es decir, sin alarmas críticas o no críticas |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10021 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 286 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BatChargingSt |  | Carga de la batería |  |  |  | Cargando |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10022 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 287 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BatDischargingSt |  | Descarga de la batería |  |  |  | Descargando |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10023 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 288 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BatRunningSt |  | En funcionamiento/preparado: sin fallos y con el contactor de CC activado |  |  |  | En funcionamiento/preparado: sin fallos y con el contactor de CC activado |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10024 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 289 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | RackCommsAl |  | Fallo de comunicación entre el rack y el sistema |  |  |  | Fallo de comunicación entre el rack y el sistema |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10025 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 290 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | TrayCommsAl |  | Fallo de comunicación entre la bandeja y el rack |  |  |  | Fallo de comunicación entre la bandeja y el rack |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10026 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 291 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | RackFanFailAl |  | Ventilador de bastidor defectuoso |  |  |  | Ventilador de bastidor defectuoso |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10027 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 292 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | RackCntrSensorAl |  | Alarma del sensor de control de bastidores |  |  |  | Alarma del sensor de control de bastidores |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10028 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 293 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | RkDCSw1SenFailAl |  | Fallo de detección del interruptor DC del rack 1 |  |  |  | Fallo de detección del interruptor DC del rack 1 |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10029 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 294 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | RackVSenDiffAl |  | Alarma de diferencia de tensión en el rack |  |  |  | Alarma de diferencia de tensión en el rack |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10030 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 295 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | RackCurSenFailAl |  | Fallo del sensor de corriente del rack |  |  |  | Fallo del sensor de corriente del rack |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10031 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 296 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | RackFuseFailAl |  | Fallo del fusible del rack |  |  |  | Fallo del fusible del rack |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10032 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 297 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | PermanentUVFailAl |  | Alarma de fallo de subtensión permanente |  |  |  | Alarma de fallo de subtensión permanente |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10033 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 298 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | MdSenBoardUTAl |  | Módulo de detección bajo temperatura |  |  |  | Módulo de detección bajo temperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10034 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 299 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | MdSenBoardOTAl |  | Módulo de detección de sobretemperatura |  |  |  | Módulo de detección de sobretemperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10035 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 300 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | RkDCSwCntFailAl |  | Fallo en el recuento de interruptores de CC del rack |  |  |  | Fallo en el recuento del DC Switch de Rack |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10036 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 301 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | RkDCSw2SenFailAl |  | Fallo de detección del interruptor DC del rack 2 |  |  |  | Fallo de detección del interruptor DC del rack 2 |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10037 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 302 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | RackDCSw1FFallo |  | Rack DC Switch 1 Fail Al |  |  |  | Rack DC Switch 1 Fail Al |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10038 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 303 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | RackDCSw2FailAl |  | Rack DC Switch 2 Fail Al |  |  |  | Rack DC Switch 2 Fail Al |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10039 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 304 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BatCriticalAl |  | Alarma de pérdida de comunicación con Bms o contenedor crítico |  |  |  | Pérdida de comunicación con el BMS o alarma crítica del contenedor |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10040 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 305 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BatNoncriticalAl |  | Alarma no crítica |  |  |  | Alarma no crítica |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10041 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 306 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BatWarningAl |  | Alarma de advertencia |  |  |  | Alarma de advertencia |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10042 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 307 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bandeja UnTempAl |  | Alarma de bandeja por debajo de la temperatura |  |  |  | Alarma de bandeja por debajo de la temperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10043 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 308 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | TrayOvTempAl |  | Alarma de sobretemperatura de la bandeja |  |  |  | Alarma de sobretemperatura de la bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10044 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 309 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bandeja UnVoltAl |  | Alarma de baja tensión de la bandeja |  |  |  | Alarma de baja tensión de la bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10045 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 310 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BandejaVoltAl |  | Alarma de sobretensión de la bandeja |  |  |  | Alarma de sobretensión de la bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10046 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 311 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | RackCntrlFailAl |  | Fallo del contactor de corriente continua |  |  |  | Fallo del contactor de CC |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10047 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 312 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | RackVoltRegAl |  | Alarma de registro de tensión |  |  |  | Alarma de desequilibrio de tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10048 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 313 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | RackTemRegAl |  | Alarma de registro de temperatura |  |  |  | Alarma de desequilibrio de temperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10049 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 314 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | ChrgOverCurrentAl |  | Alarma de sobrecarga de corriente |  |  |  | Alarma de sobrecarga de corriente |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10050 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 315 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | DChrgOverCurrentAl |  | Alarma de sobrecorriente de descarga |  |  |  | Alarma de sobrecorriente de descarga |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10051 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 316 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | RackUnVoltAl |  | Alarma de baja tensión en el rack |  |  |  | Alarma de baja tensión en el rack |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10052 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 317 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | RackOvVoltAl |  | Alarma de sobretensión en el rack |  |  |  | Alarma de sobretensión en el rack |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10053 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 318 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsFireAl |  | Alarma de incendios por batería |  |  |  | Alarma de incendios por batería |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10054 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 319 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsLostCommsAl |  | Alarma de pérdida de comunicación del BMS |  |  |  | Alarma de pérdida de comunicación del BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10055 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 320 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsEStopAl |  | Alarma de parada de emergencia por batería |  |  |  | Alarma de parada de emergencia por batería |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10056 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 321 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsRTUComAl |  | Alarma de comunicación de BMS a RTU |  |  |  | Alarma de comunicación de BMS a RTU |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10057 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 322 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsRkVImbAl |  | Alarma de desequilibrio de tensión en el estante de la batería |  |  |  | Alarma de desequilibrio de tensión en el estante de la batería |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10058 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 323 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsSysStopAl |  | Alarma de parada del sistema de baterías |  |  |  | Alarma de parada del sistema de baterías |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10059 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 324 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsAuxProtAl |  | Alarma de protección auxiliar de la batería |  |  |  | Alarma de protección auxiliar de la batería |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10060 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 325 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsChrgOperLimAl |  | Alarma de límite de funcionamiento de la carga de la batería |  |  |  | Alarma de límite de funcionamiento de la carga de la batería |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10061 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 326 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsDisChrgOperLimAl |  | Alarma de límite de funcionamiento de descarga de la batería |  |  |  | Alarma de límite de funcionamiento de descarga de la batería |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10062 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 327 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsDcSwCntFlAl |  | Alarma de fallo de control del interruptor BMS DC |  |  |  | Alarma de fallo de control del interruptor BMS DC |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10063 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 328 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsCellVSenFlAl |  | Alarma de fallo del sensor de tensión de la célula BMS |  |  |  | Alarma de fallo del sensor de tensión de la célula BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10064 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 329 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsDCFuseSenFlAl |  | Alarma de fallo del sensor del fusible de CC del BMS |  |  |  | Alarma de fallo del sensor del fusible de CC del BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10065 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 330 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsRkFuseFlProt |  | Protección contra fallos de los fusibles del bastidor BMS |  |  |  | Protección contra fallos de los fusibles del bastidor BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10066 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 331 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsRkISenFlProt |  | Protección contra fallos del sensor de corriente del bastidor BMS |  |  |  | Protección contra fallos del sensor de corriente del bastidor BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10067 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 332 |  | 10.200.126.22
Señal Tipo | Identificador de objeto |  |  |  | Texto del objeto |  |  |  | Descripción |  |  | Texto del evento | [5 empty] | Dato s Acc | Alarm a Lista | Event o Lista | Unid ad |  | Rango a / desde |  |  | Escala (Div) |  | Modbus TCP/RTU a emC-E | [10 empty] | P2P | [7 empty] | IEC104 a MicroSCADA | [8 empty] | IEC 104 a SCADA del cliente
[28 empty] | Desde el inversor, el medidor de potencia, el INS | [10 empty] | Dirección |  |  |  | emC-N |  |  | emC-F | De emC-E | [8 empty] | De Micro SCADA
- | Ubicación | Prefijo | SigID |  | - |  |  |  | - |  |  | 0 |  | 1 | 10 |  | 11 | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | FC | Dirección |  |  |  |  | Tipo |  | Dirección IP |  |  | ASDU |  | IOA |  | N |  |  | F | ASDU |  |  | IOA |  | Dirección IP |  |  |  | ASDU |  |  | IOA |  | Dirección IP
BOOL | BMS | emC-E | BmsRkPermUVProt |  | Protección permanente contra la baja tensión del bastidor BMS |  |  |  | Protección permanente contra la baja tensión del bastidor BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10068 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 333 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsDcCntr1Prot |  | Protección BMS DC Control 1 |  |  |  | Protección BMS DC Control 1 |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10069 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 334 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsDcCntr2Prot |  | Protección BMS DC Control 2 |  |  |  | Protección BMS DC Control 2 |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10070 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 335 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsDcSwCntFlProt |  | Protección contra fallos de control del interruptor BMS DC |  |  |  | Protección contra fallos de control del interruptor BMS DC |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10071 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 336 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsCellVSenFlProt |  | Protección contra el fallo del sensor de tensión de la célula BMS |  |  |  | Protección contra el fallo del sensor de tensión de la célula BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10072 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 337 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsDCFuseSenFlProt |  | Fusible de CC del BMS Protección contra fallos del sensor |  |  |  | Fusible de CC del BMS Protección contra fallos del sensor |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10073 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 338 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsEStopProtEn |  | Activación de la protección de parada de emergencia del BMS |  |  |  | Activación de la protección de parada de emergencia del BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10074 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 339 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsEStopSPDEn |  | Protección de parada de emergencia BMS Activación del SPD |  |  |  | Protección de parada de emergencia BMS Activación del SPD |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10075 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 340 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsRkPartOnlineSt |  | Estado de conexión parcial del bastidor BMS |  |  |  | Estado de conexión parcial del bastidor BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10076 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 341 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsEStopSPDSt |  | Estado del SPD de parada de emergencia del BMS |  |  |  | Estado del SPD de parada de emergencia del BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10077 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 342 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsEStopProtSt |  | Estado de protección de la parada de emergencia del BMS |  |  |  | Estado de protección de la parada de emergencia del BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10078 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 343 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsEStopPartSt |  | Estado parcial de la parada de emergencia del BMS |  |  |  | Estado parcial de la parada de emergencia del BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10079 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 344 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsFireSysOkSt |  | BMS Firse System Ok Status |  |  |  | BMS Firse System Ok Status |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10080 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 345 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsStateTOUT |  | BMS State TOUT |  |  |  | BMS State TOUT |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10081 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 346 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsInitCommsFl |  | Fallo de comunicación inicial del BMS |  |  |  | Fallo de comunicación inicial del BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10082 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 347 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsMinRkCloseFl |  | BMS Fallo de cierre mínimo del rack |  |  |  | BMS Fallo de cierre mínimo del rack |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10083 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 348 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsRkTripStart |  | BMS Rack Trip Start |  |  |  | BMS Rack Trip Start |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10084 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 349 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsMinRkOnlineFl |  | BMS Fallo mínimo del rack en línea |  |  |  | BMS Fallo mínimo del rack en línea |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10085 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 350 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsRkFlToOpen |  | Fallo en la apertura del bastidor BMS |  |  |  | Fallo en la apertura del bastidor BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10086 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 351 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsBankFault |  | Fallo del banco BMS |  |  |  | Fallo del banco BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10087 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 352 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsRkFl2Cls |  | El bastidor BMS no se cierra |  |  |  | El bastidor BMS no se cierra |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10088 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 353 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsRTUComFlt |  | Fallo de comunicación de la BMS RTU |  |  |  | Fallo de comunicación de la BMS RTU |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10089 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 354 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsModUnderTempProt |  | Módulo BMS bajo protección de temperatura |  |  |  | Módulo BMS bajo protección de temperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10090 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 355 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsModOverTempProt |  | Protección contra sobretemperatura del módulo BMS |  |  |  | Protección contra sobretemperatura del módulo BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10091 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 356 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsModUnVProt |  | Módulo BMS de protección contra la tensión no utilizada |  |  |  | Módulo BMS de protección contra la tensión no utilizada |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10092 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 357 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsModOvVProt |  | Protección de sobretensión del módulo BMS |  |  |  | Protección de sobretensión del módulo BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10093 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 358 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsRkVRegProt |  | Protección del registro de tensión del bastidor BMS |  |  |  | Protección del registro de tensión del bastidor BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10094 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 359 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsRkTempRegProt |  | Protección del registro de temperatura del bastidor BMS |  |  |  | Protección del registro de temperatura del bastidor BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10095 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 360 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsAuxProt |  | Protección auxiliar BMS |  |  |  | Protección auxiliar BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10096 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 361 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsChrgOperLimProt |  | Protección del límite de carga del BMS |  |  |  | Protección del límite de carga del BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10097 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 362 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsDisChrgOperLimProt |  | Protección del límite de funcionamiento del BMS DisCharge |  |  |  | Protección del límite de funcionamiento del BMS DisCharge |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10098 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 363 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsRkUnVProt |  | Protección contra baja tensión en el bastidor BMS |  |  |  | Protección contra baja tensión en el bastidor BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10099 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 364 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsRkOvVProt |  | Protección contra sobretensiones del bastidor BMS |  |  |  | Protección contra sobretensiones del bastidor BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10100 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 365 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsRkCommsProt |  | BMS Rack Communicatoin Protection |  |  |  | BMS Rack Communicatoin Protection |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10101 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 366 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsTrayCommsProt |  | Protección de la comunicación de la bandeja BMS |  |  |  | Protección de la comunicación de la bandeja BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10102 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 367 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsDcCntrSen1Prot |  | Protección del sensor de control BMS DC 1 |  |  |  | Protección del sensor de control BMS DC 1 |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10103 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 368 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsDcCntrSen2Prot |  | Protección del sensor de control BMS DC 2 |  |  |  | Protección del sensor de control BMS DC 2 |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10104 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 369 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsFanFlProt |  | Protección contra fallos del ventilador BMS |  |  |  | Protección contra fallos del ventilador BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10105 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 370 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsChrgOCProt |  | Protección de sobrecarga del BMS |  |  |  | Protección de sobrecarga del BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10106 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 371 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsDisChrgOCProt |  | Protección contra sobrecarga de BMS |  |  |  | Protección contra sobrecarga de BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10107 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 372 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsRkVSenseDiffProt |  | Protección diferencial del sensor de tensión del bastidor BMS |  |  |  | Protección diferencial del sensor de tensión del bastidor BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10108 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 373 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsBatPNomMaxAct |  | BMS Batería Potencia nominal máxima real |  |  |  | BMS Batería Potencia nominal máxima real |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10109 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 374 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsBatPNomMinAct |  | BMS Batería Potencia nominal mínima real |  |  |  | BMS Batería Potencia nominal mínima real |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10110 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 375 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsTempMaxAct |  | Temperatura máxima real del BMS |  |  |  | Temperatura máxima real del BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10111 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 376 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsTempMinAct |  | Temperatura BMS Mínima Actual |  |  |  | Temperatura BMS Mínima Actual |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10112 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 377 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsHeartBeat |  | BMS Heart Beat |  |  |  | BMS Heart Beat |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10113 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 378 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsVersion |  | Versión BMS |  |  |  | Versión BMS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10114 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 379 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BmsPartMinRkCnt |  | BMS Número mínimo de bastidores parciales |  |  |  | BMS Número mínimo de bastidores parciales |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 10115 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 380 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bnk1BkOnlineSt |  | Todos los Cb cerrados al contenedor -> en línea |  |  |  | Todas las CB cerradas al contenedor -> En línea |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 11001 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 381 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bnk1BkOfflineSt |  | Contenedor/Cb Offline |  |  |  | Contenedor/CB fuera de línea |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 11002 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 382 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bnk1BkCriticalAl |  | Crítico - Alarma de Incendio o Disparo de Cb DC o Estop |  |  |  | Crítico - Alarma de incendio o disparo de cb DC o Estop |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 11003 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 383 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bnk1BkNonCriticalAl |  | Alarma no crítica |  |  |  | Alarma no crítica |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 11004 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 384 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bnk1BkAvisoAl |  | Alarma de advertencia |  |  |  | Alarma de advertencia |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 11005 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 385 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bnk1UdcAct |  | Batería Banco1 Tensión |  |  |  | Batería Banco1 Tensión |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 11006 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 386 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bnk1IdcAct |  | Batt Banco1 Corriente |  |  |  | Batt Banco1 Corriente |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 11007 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 387 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bnk1SocAct |  | Batt Bank1 Estado de carga |  |  |  | Banco Batt1 Estado de carga |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | % |  | 0 - +100% |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 11008 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 388 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bnk1SohAct |  | Banco Batt1 Estado de salud |  |  |  | Banco Batt1 Estado de salud |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | % |  | 0 - +100% |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 11009 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 389 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bnk1TempAct |  | Banco de baterías1 Temperatura |  |  |  | Banco de baterías1 Temperatura |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | °C |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | [5 empty] | - | [12 empty] | 11 |  |  | 11010 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 390 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk1UAct |  | Bk1_Rack1 Tensión |  |  |  | Bk1_Rack1 Tensión |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 104 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101001 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 391 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk1IAct |  | Bk1_Rack1 Corriente |  |  |  | Bk1_Rack1 Corriente |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 106 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101002 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 392 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk1SocAct |  | Bk1_Rack1 Estado de Carga(Soc) |  |  |  | Bk1_Rack1 Estado de carga (SOC) |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | % |  | 0 - +100% |  |  | 1 |  | 3 | 108 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101003 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 393 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk1SohAct |  | Bk1_Rack1 Estado de salud(Soh) |  |  |  | Bk1_Rack1 Estado de salud(SOH) |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | % |  | 0 - +100% |  |  | 1 |  | 3 | 110 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101004 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 394 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk1CellMaxUdcAct |  | Bk1_Rack1 Tensión máxima de la célula |  |  |  | Bk1_Rack1 Tensión máxima de la célula |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 112 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101005 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 395 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk1CellMinUdcAct |  | Bk1_Rack1 Tensión mínima de la célula |  |  |  | Bk1_Rack1 Tensión mínima de la célula |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 114 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101006 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 396 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk1CellAvgUdcAct |  | Bk1_Rack1 Tensión media de la célula |  |  |  | Bk1_Rack1 Tensión media de la célula |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 116 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101007 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 397 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk1CellMaxTAct |  | Bk1_Rack1 Temperatura máxima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack1 Temperatura máxima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | °C |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 118 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101008 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 398 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk1CellMinTAct |  | Bk1_Rack1 Temperatura mínima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack1 Temperatura mínima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | °C |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 120 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101009 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 399 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk1CellAvgTAct |  | Bk1_Rack1 Temperatura media de la celda |  |  |  | Bk1_Rack1 Temperatura media de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | °C |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 122 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101010 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 400 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk1CellMaxIdcSet |  | Bk1_Rack1 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack1 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 124 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101011 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 401 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk1CellMinIdcSet |  | Bk1_Rack1 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack1 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 126 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101012 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 402 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1RkOnlineSt |  | Bk1_Rack1 en línea |  |  |  | Bk1_Rack1 en línea |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 101:0 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101013 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 403 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1RkOfflineSt |  | Bk1_Rack1 Fuera de línea |  |  |  | Bk1_Rack1 Fuera de línea |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 101:1 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101014 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 404 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1RackClosed |  | Bk1_Rack1 Cerrado |  |  |  | Bk1_Rack1 Cerrado |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 101:2 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101015 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 405 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1RackOpened |  | Bk1_Rack1 Abierto |  |  |  | Bk1_Rack1 Abierto |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 101:3 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101016 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 406 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1DcFuseClosed |  | Bk1_Rack1 Fusible de CC cerrado |  |  |  | Bk1_Rack1 Fusible de CC cerrado |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 101:4 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101017 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 407 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1DcFuseOpened |  | Bk1_Rack1 Fusible de CC abierto |  |  |  | Bk1_Rack1 Fusible de CC abierto |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 101:5 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101018 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 408 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1RackFuseFailAl |  | Bk1_Rack1 Fallo de fusible |  |  |  | Bk1_Rack1 Fallo de fusible |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 102:0 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101019 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 409 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1RackCurrentSensorF |  | Bk1_Rack1 Fallo de detección de corriente |  |  |  | Bk1_Rack1 Fallo de detección de corriente |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 102:1 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101020 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 410 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1RackPermanentUVA |  | Bk1_Rack1 Alarma permanente de baja tensión |  |  |  | Bk1_Rack1 Alarma permanente de baja tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 102:2 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101021 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 411 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1RkSw1SensorAl |  | Bk1_Rack1 DC Contactor 1 Sensor Alarm |  |  |  | Bk1_Rack1 DC Contactor 1 Sensor Alarm |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 102:3 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101022 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 412 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1RkSw2SensorAl |  | Bk1_Rack1 DC Contactor 2 Sensor Alarm |  |  |  | Bk1_Rack1 DC Contactor 2 Sensor Alarm |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 102:4 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101023 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 413 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1RkSw1FFalloAl |  | Bk1_Rack1 DC Contactor 1 Fail |  |  |  | Bk1_Rack1 DC Contactor 1 Fail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 102:5 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101024 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 414 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1RkSw2FailAl |  | Bk1_Rack1 DC Contactor 2 Fail |  |  |  | Bk1_Rack1 DC Contactor 2 Fail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 102:6 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101025 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 415 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1FanFailAl |  | Bk1_Rack1 Fallo del ventilador |  |  |  | Bk1_Rack1 Fallo del ventilador |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 102:7 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101026 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 416 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1RkMdSenBoardUTA |  | Bk1_Rack1 Módulo de detección de la placa bajo temperatura |  |  |  | Bk1_Rack1 Módulo de detección de la placa bajo temperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 102:8 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101027 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 417 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1RkMdSenBoardOTA |  | Bk1_Rack1 Módulo de detección de sobretemperatura |  |  |  | Bk1_Rack1 Módulo de detección de sobretemperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 102:9 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101028 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 418 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1RkSwCntFailAl |  | Bk1_Rack1 Fallo en el recuento del interruptor de CC |  |  |  | Bk1_Rack1 DC Switch count fail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 102:10 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101029 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 419 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1RkCriticalAl |  | Bk1_Rack1 Alarma crítica |  |  |  | Bk1_Rack1 Alarma crítica |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 103:0 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101030 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 420 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1NoCriticalAl |  | Bk1_Rack1 Alarma no crítica |  |  |  | Bk1_Rack1 Alarma no crítica |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 103:1 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101031 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 421 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1AvisoAl |  | Bk1_Rack1 Alarma de advertencia |  |  |  | Bk1_Rack1 Alarma de advertencia |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 103:2 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101032 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 422 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1TrayUnderTempAl |  | Bk1_Rack1 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura |  |  |  | Bk1_Rack1 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 103:3 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101033 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 423 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1TrayOverTempAl |  | Bk1_Rack1 Alarma de sobretemperatura de la bandeja |  |  |  | Bk1_Rack1 Alarma de sobretemperatura de la bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 103:4 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101034 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 424 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1TrayUnderVoltAl |  | Bk1_Rack1 Alarma de baja tensión de la bandeja |  |  |  | Bk1_Rack1 Alarma de baja tensión de la bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 103:5 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101035 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 425 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1TrayOverVoltAl |  | Bk1_Rack1 Bandeja Alarma de sobretensión |  |  |  | Bk1_Rack1 Bandeja Alarma de sobretensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 103:6 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101036 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 426 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1VoltImbalanceAl |  | Bk1_Rack1 Desequilibrio de la tensión de la célula |  |  |  | Bk1_Rack1 Desequilibrio de la tensión de la célula |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 103:7 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101037 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 427 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1TempImbalanceAl |  | Bk1_Rack1 Desequilibrio de la temperatura de la célula |  |  |  | Bk1_Rack1 Desequilibrio de la temperatura de la célula |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 103:8 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101038 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 428 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1RackUnderVoltageA |  | Bk1_Rack1 Alarma de baja tensión |  |  |  | Bk1_Rack1 Alarma de baja tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 103:9 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101039 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 429 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1RackOverVoltageAl |  | Bk1_Rack1 Alarma de sobretensión |  |  |  | Bk1_Rack1 Alarma de sobretensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 103:10 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101040 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 430 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1RacktoSysCommsA |  | Bk1_Rack1 To Sys Communication Fail |  |  |  | Bk1_Rack1 to Sys Communication Fail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 103:11 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101041 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 431 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1TraytoRackComms |  | Bk1_Rack1 To Tray Communication Fail |  |  |  | Bk1_Rack1 to Tray Communication Fail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 103:12 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101042 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 432 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1ChargeOverCurrentA |  | Bk1_Rack1 Alarma de sobrecarga de corriente |  |  |  | Bk1_Rack1 Alarma de sobrecarga de corriente |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 103:13 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101043 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 433 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1DischargeOverCurre |  | Bk1_Rack1 Alarma de sobrecorriente de descarga |  |  |  | Bk1_Rack1 Alarma de sobrecorriente de descarga |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 103:14 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101044 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 434 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk1RackVSenseDiffAl |  | Bk1_Rack1 Diferencia de detección de tensión |  |  |  | Bk1_Rack1 Diferencia de detección de tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 103:15 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 101045 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 435 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 UAct |  | Bk1_Rack2 Tensión |  |  |  | Bk1_Rack2 Tensión |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 132 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102001 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 436 |  | 10.200.126.22
Señal Tipo | Identificador de objeto |  |  |  | Texto del objeto |  |  |  | Descripción |  |  | Texto del evento | [5 empty] | Dato s Acc | Alarm a Lista | Event o Lista | Unid ad |  | Rango a / desde |  |  | Escala (Div) |  | Modbus TCP/RTU a emC-E | [10 empty] | P2P | [7 empty] | IEC104 a MicroSCADA | [8 empty] | IEC 104 a SCADA del cliente
[28 empty] | Desde el inversor, el medidor de potencia, el INS | [10 empty] | Dirección |  |  |  | emC-N |  |  | emC-F | De emC-E | [8 empty] | De Micro SCADA
- | Ubicación | Prefijo | SigID |  | - |  |  |  | - |  |  | 0 |  | 1 | 10 |  | 11 | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | FC | Dirección |  |  |  |  | Tipo |  | Dirección IP |  |  | ASDU |  | IOA |  | N |  |  | F | ASDU |  |  | IOA |  | Dirección IP |  |  |  | ASDU |  |  | IOA |  | Dirección IP
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 IAct |  | Bk1_Rack2 Corriente |  |  |  | Bk1_Rack2 Corriente |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 134 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102002 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 437 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 SocAct |  | Bk1_Rack2 Estado de Carga(Soc) |  |  |  | Bk1_Rack2 Estado de carga (SOC) |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | % |  | 0 - +100% |  |  | 1 |  | 3 | 136 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102003 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 438 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 SohAct |  | Bk1_Rack2 Estado de salud(Soh) |  |  |  | Bk1_Rack2 Estado de salud(SOH) |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | % |  | 0 - +100% |  |  | 1 |  | 3 | 138 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102004 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 439 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 CellMaxUdcAct |  | Bk1_Rack2 Tensión máxima de la célula |  |  |  | Bk1_Rack2 Tensión máxima de la célula |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 140 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102005 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 440 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 CellMinUdcAct |  | Bk1_Rack2 Tensión mínima de la célula |  |  |  | Bk1_Rack2 Tensión mínima de la célula |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 142 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102006 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 441 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 CellAvgUdcAct |  | Bk1_Rack2 Tensión media de la célula |  |  |  | Bk1_Rack2 Tensión media de la célula |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 144 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102007 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 442 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 CellMaxTAct |  | Bk1_Rack2 Temperatura máxima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack2 Temperatura máxima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | °C |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 146 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102008 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 443 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 CellMinTAct |  | Bk1_Rack2 Temperatura mínima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack2 Temperatura mínima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | °C |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 148 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102009 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 444 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 CellAvgTAct |  | Bk1_Rack2 Temperatura media de la celda |  |  |  | Bk1_Rack2 Temperatura media de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | °C |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 150 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102010 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 445 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 CellMaxIdcSet |  | Bk1_Rack2 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack2 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 152 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102011 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 446 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 CellMinIdcSet |  | Bk1_Rack2 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack2 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 154 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102012 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 447 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 RkOnlineSt |  | Bk1_Rack2 en línea |  |  |  | Bk1_Rack2 en línea |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 129:0 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102013 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 448 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 RkOfflineSt |  | Bk1_Rack2 sin conexión |  |  |  | Bk1_Rack2 sin conexión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 129:1 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102014 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 449 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 RackClosed |  | Bk1_Rack2 Cerrado |  |  |  | Bk1_Rack2 Cerrado |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 129:2 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102015 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 450 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 RackOpened |  | Bk1_Rack2 Abierto |  |  |  | Bk1_Rack2 Abierto |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 129:3 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102016 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 451 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 DcFuseClosed |  | Bk1_Rack2 Fusible DC cerrado |  |  |  | Bk1_Rack2 Fusible DC cerrado |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 129:4 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102017 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 452 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 DcFuseOpened |  | Bk1_Rack2 Fusible de CC abierto |  |  |  | Bk1_Rack2 Fusible de CC abierto |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 129:5 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102018 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 453 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 RackFuseFailAl |  | Fallo del fusible Bk1_Rack2 |  |  |  | Fallo del fusible Bk1_Rack2 |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 130:0 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102019 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 454 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 RackCurrentSensor |  | Bk1_Rack2 Fallo de detección de corriente |  |  |  | Bk1_Rack2 Fallo de detección de corriente |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 130:1 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102020 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 455 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 RackPermanentUV |  | Bk1_Rack2 Alarma permanente de baja tensión |  |  |  | Bk1_Rack2 Alarma permanente de baja tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 130:2 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102021 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 456 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 RkSw1SensorAl |  | Bk1_Rack2 DC Contactor 1 Sensor Alarm |  |  |  | Bk1_Rack2 DC Contactor 1 Sensor Alarm |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 130:3 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102022 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 457 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 RkSw2SensorAl |  | Bk1_Rack2 DC Contactor 2 Sensor Alarm |  |  |  | Bk1_Rack2 DC Contactor 2 Sensor Alarm |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 130:4 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102023 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 458 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 RkSw1FailAl |  | Bk1_Rack2 DC Contactor 1 Fail |  |  |  | Bk1_Rack2 DC Contactor 1 Fail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 130:5 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102024 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 459 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 RkSw2FailAl |  | Bk1_Rack2 DC Contactor 2 Fail |  |  |  | Bk1_Rack2 DC Contactor 2 Fail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 130:6 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102025 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 460 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 FanFailAl |  | Bk1_Rack2 Fallo del ventilador |  |  |  | Bk1_Rack2 Fallo del ventilador |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 130:7 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102026 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 461 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 RkMdSenBoardUT |  | Bk1_Rack2 Módulo de detección de la placa bajo temperatura |  |  |  | Bk1_Rack2 Módulo de detección de la placa bajo temperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 130:8 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102027 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 462 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 RkMdSenBoardOT |  | Bk1_Rack2 Módulo de detección de sobretemperatura |  |  |  | Bk1_Rack2 Módulo de detección de sobretemperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 130:9 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102028 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 463 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 RkSwCntFailAl |  | Bk1_Rack2 Fallo en el recuento del interruptor de CC |  |  |  | Bk1_Rack2 DC Fallo en el recuento del interruptor |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 130:10 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102029 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 464 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 RkCriticalAl |  | Bk1_Rack2 Alarma crítica |  |  |  | Bk1_Rack2 Alarma crítica |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 131:0 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102030 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 465 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 NoCriticalAl |  | Bk1_Rack2 Alarma no crítica |  |  |  | Bk1_Rack2 Alarma no crítica |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 131:1 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102031 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 466 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 AvisoAl |  | Bk1_Rack2 Alarma de advertencia |  |  |  | Bk1_Rack2 Alarma de advertencia |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 131:2 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102032 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 467 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 BandejaSubTemperatura |  | Bk1_Rack2 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura |  |  |  | Bk1_Rack2 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 131:3 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102033 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 468 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 TrayOverTempAl |  | Bk1_Rack2 Alarma de sobretemperatura de la bandeja |  |  |  | Bk1_Rack2 Alarma de sobretemperatura de la bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 131:4 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102034 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 469 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 BandejaSubVoltAl |  | Bk1_Rack2 Bandeja Alarma de Baja Tensión |  |  |  | Bk1_Rack2 Bandeja Alarma de Baja Tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 131:5 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102035 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 470 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 TrayOverVoltAl |  | Bk1_Rack2 Bandeja Alarma de sobretensión |  |  |  | Bk1_Rack2 Bandeja Alarma de sobretensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 131:6 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102036 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 471 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 VoltImbalanceAl |  | Bk1_Rack2 Desequilibrio de la tensión de la célula |  |  |  | Bk1_Rack2 Desequilibrio de la tensión de la célula |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 131:7 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102037 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 472 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 TempImbalanceAl |  | Bk1_Rack2 Desequilibrio de la temperatura de la célula |  |  |  | Bk1_Rack2 Desequilibrio de la temperatura de la célula |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 131:8 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102038 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 473 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 RackUnderVoltage |  | Bk1_Rack2 Alarma de baja tensión |  |  |  | Bk1_Rack2 Alarma de baja tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 131:9 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102039 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 474 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 RackOverVoltageAl |  | Bk1_Rack2 Alarma de sobretensión |  |  |  | Bk1_Rack2 Alarma de sobretensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 131:10 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102040 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 475 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 RacktoSysComms |  | Bk1_Rack2 To Sys Communication Fail |  |  |  | Fallo de comunicación de Bk1_Rack2 a Sys |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 131:11 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102041 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 476 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 TraytoRackComms |  | Fallo de comunicación entre Bk1_Rack2 y la bandeja |  |  |  | Fallo de comunicación entre Bk1_Rack2 y la bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 131:12 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102042 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 477 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 ChargeOverCurrent |  | Bk1_Rack2 Alarma de sobrecarga de corriente |  |  |  | Bk1_Rack2 Alarma de sobrecarga de corriente |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 131:13 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102043 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 478 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 DischargeOverCurr |  | Bk1_Rack2 Alarma de sobrecorriente de descarga |  |  |  | Bk1_Rack2 Alarma de sobrecorriente de descarga |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 131:14 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102044 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 479 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk2 RackVSenseDiffAl |  | Bk1_Rack2 Diferencia de detección de tensión |  |  |  | Bk1_Rack2 Diferencia de detección de tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 131:15 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 102045 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 480 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk3UAct |  | Bk1_Rack3 Tensión |  |  |  | Bk1_Rack3 Tensión |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 160 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103001 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 481 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk3IAct |  | Bk1_Rack3 Corriente |  |  |  | Bk1_Rack3 Corriente |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 162 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103002 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 482 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk3SocAct |  | Bk1_Rack3 Estado de Carga(Soc) |  |  |  | Bk1_Rack3 Estado de carga (SOC) |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | % |  | 0 - +100% |  |  | 1 |  | 3 | 164 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103003 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 483 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk3SohAct |  | Bk1_Rack3 Estado de salud(Soh) |  |  |  | Bk1_Rack3 Estado de salud(SOH) |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | % |  | 0 - +100% |  |  | 1 |  | 3 | 166 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103004 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 484 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk3CellMaxUdcAct |  | Bk1_Rack3 Tensión máxima de la célula |  |  |  | Bk1_Rack3 Tensión máxima de la célula |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 168 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103005 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 485 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk3CellMinUdcAct |  | Bk1_Rack3 Tensión mínima de la célula |  |  |  | Bk1_Rack3 Tensión mínima de la célula |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 170 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103006 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 486 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk3CellAvgUdcAct |  | Bk1_Rack3 Tensión media de la célula |  |  |  | Bk1_Rack3 Tensión media de la célula |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 172 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103007 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 487 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk3CellMaxTAct |  | Bk1_Rack3 Temperatura máxima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack3 Temperatura máxima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | °C |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 174 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103008 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 488 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk3CellMinTAct |  | Bk1_Rack3 Temperatura mínima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack3 Temperatura mínima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | °C |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 176 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103009 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 489 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk3CellAvgTAct |  | Bk1_Rack3 Temperatura media de la celda |  |  |  | Bk1_Rack3 Temperatura media de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | °C |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 178 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103010 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 490 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk3CellMaxIdcSet |  | Bk1_Rack3 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack3 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 180 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103011 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 491 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk3CellMinIdcSet |  | Bk1_Rack3 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack3 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 182 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103012 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 492 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3RkOnlineSt |  | Bk1_Rack3 en línea |  |  |  | Bk1_Rack3 en línea |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 157:0 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103013 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 493 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3RkOfflineSt |  | Bk1_Rack3 Fuera de línea |  |  |  | Bk1_Rack3 Fuera de línea |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 157:1 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103014 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 494 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3RackClosed |  | Bk1_Rack3 Cerrado |  |  |  | Bk1_Rack3 Cerrado |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 157:2 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103015 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 495 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3RackOpened |  | Bk1_Rack3 Abierto |  |  |  | Bk1_Rack3 Abierto |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 157:3 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103016 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 496 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3DcFuseClosed |  | Bk1_Rack3 Fusible CC cerrado |  |  |  | Bk1_Rack3 Fusible CC cerrado |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 157:4 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103017 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 497 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3DcFuseOpened |  | Bk1_Rack3 Fusible de CC abierto |  |  |  | Bk1_Rack3 Fusible de CC abierto |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 157:5 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103018 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 498 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3RackFuseFailAl |  | Bk1_Rack3 Fallo de fusible |  |  |  | Bk1_Rack3 Fallo de fusible |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 158:0 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103019 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 499 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3RackCurrentSensorF |  | Bk1_Rack3 Fallo de detección de corriente |  |  |  | Bk1_Rack3 Fallo de detección de corriente |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 158:1 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103020 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 500 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3RackPermanentUVA |  | Bk1_Rack3 Alarma permanente de baja tensión |  |  |  | Bk1_Rack3 Alarma permanente de baja tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 158:2 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103021 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 501 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3RkSw1SensorAl |  | Bk1_Rack3 DC Contactor 1 Sensor Alarm |  |  |  | Bk1_Rack3 DC Contactor 1 Sensor Alarm |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 158:3 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103022 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 502 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3RkSw2SensorAl |  | Bk1_Rack3 DC Contactor 2 Sensor Alarm |  |  |  | Bk1_Rack3 DC Contactor 2 Sensor Alarm |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 158:4 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103023 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 503 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3RkSw1FFalloAl |  | Bk1_Rack3 DC Contactor 1 Fail |  |  |  | Bk1_Rack3 DC Contactor 1 Fail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 158:5 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103024 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 504 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3RkSw2FailAl |  | Bk1_Rack3 DC Contactor 2 Fail |  |  |  | Bk1_Rack3 DC Contactor 2 Fail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 158:6 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103025 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 505 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3FanFailAl |  | Bk1_Rack3 Fallo del ventilador |  |  |  | Bk1_Rack3 Fallo del ventilador |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 158:7 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103026 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 506 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3RkMdSenBoardUTA |  | Bk1_Rack3 Módulo de detección bajo temperatura |  |  |  | Bk1_Rack3 Módulo de detección bajo temperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 158:8 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103027 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 507 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3RkMdSenBoardOTA |  | Bk1_Rack3 Módulo de detección de sobretemperatura |  |  |  | Bk1_Rack3 Módulo de detección de sobretemperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 158:9 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103028 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 508 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3RkSwCntFailAl |  | Bk1_Rack3 DC Switch Count Fail |  |  |  | Bk1_Rack3 DC Fallo en el recuento del interruptor |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 158:10 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103029 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 509 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3RkCriticalAl |  | Bk1_Rack3 Alarma crítica |  |  |  | Bk1_Rack3 Alarma crítica |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 159:0 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103030 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 510 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3NoCriticalAl |  | Bk1_Rack3 Alarma no crítica |  |  |  | Bk1_Rack3 Alarma no crítica |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 159:1 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103031 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 511 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3AvisoAl |  | Bk1_Rack3 Alarma de advertencia |  |  |  | Bk1_Rack3 Alarma de advertencia |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 159:2 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103032 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 512 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3TrayUnderTempAl |  | Bk1_Rack3 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura |  |  |  | Bk1_Rack3 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 159:3 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103033 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 513 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3TrayOverTempAl |  | Bk1_Rack3 Alarma de sobretemperatura de la bandeja |  |  |  | Bk1_Rack3 Alarma de sobretemperatura de la bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 159:4 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103034 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 514 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3TrayUnderVoltAl |  | Bk1_Rack3 Alarma de baja tensión de la bandeja |  |  |  | Bk1_Rack3 Alarma de baja tensión de la bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 159:5 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103035 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 515 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3TrayOverVoltAl |  | Bk1_Rack3 Bandeja Alarma de sobretensión |  |  |  | Bk1_Rack3 Bandeja Alarma de sobretensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 159:6 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103036 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 516 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3VoltImbalanceAl |  | Bk1_Rack3 Desequilibrio de la tensión de la célula |  |  |  | Bk1_Rack3 Desequilibrio de la tensión de la célula |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 159:7 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103037 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 517 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3TempImbalanceAl |  | Bk1_Rack3 Desequilibrio de la temperatura de la célula |  |  |  | Bk1_Rack3 Desequilibrio de la temperatura de la célula |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 159:8 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103038 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 518 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3RackUnderVoltageA |  | Bk1_Rack3 Alarma de baja tensión |  |  |  | Bk1_Rack3 Alarma de baja tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 159:9 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103039 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 519 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3RackOverVoltageAl |  | Bk1_Rack3 Alarma de sobretensión |  |  |  | Bk1_Rack3 Alarma de sobretensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 159:10 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103040 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 520 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3RacktoSysCommsA |  | Bk1_Rack3 To Sys Communication Fail |  |  |  | Bk1_Rack3 to Sys Communication Fail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 159:11 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103041 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 521 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3TraytoRackComms |  | Bk1_Rack3 To Tray Communication Fail |  |  |  | Fallo de comunicación entre Bk1_Rack3 y la bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 159:12 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103042 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 522 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3ChargeOverCurrentA |  | Bk1_Rack3 Alarma de sobrecarga de corriente |  |  |  | Bk1_Rack3 Alarma de sobrecarga de corriente |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 159:13 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103043 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 523 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3DischargeOverCurre |  | Bk1_Rack3 Alarma de sobrecorriente de descarga |  |  |  | Bk1_Rack3 Alarma de sobrecorriente de descarga |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 159:14 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103044 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 524 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk3RackVSenseDiffAl |  | Bk1_Rack3 Diferencia de tensión |  |  |  | Bk1_Rack3 Diferencia de tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 159:15 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 103045 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 525 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk4UAct |  | Bk1_Rack4 Tensión |  |  |  | Bk1_Rack4 Tensión |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 188 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104001 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 526 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk4IAct |  | Bk1_Rack4 Corriente |  |  |  | Bk1_Rack4 Corriente |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 190 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104002 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 527 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk4SocAct |  | Bk1_Rack4 Estado de Carga(Soc) |  |  |  | Bk1_Rack4 Estado de carga (SOC) |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | % |  | 0 - +100% |  |  | 1 |  | 3 | 192 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104003 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 528 |  | 10.200.126.22
FLOTAC | BMS | emC-E | Bk1_Rk4SohAct |  | Bk1_Rack4 Estado de salud(Soh) |  |  |  | Bk1_Rack4 Estado de salud(SOH) |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | % |  | 0 - +100% |  |  | 1 |  | 3 | 194 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104004 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 529 |  | 10.200.126.22
IÓN
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk4CellMaxUdcAct |  | Bk1_Rack4 Tensión máxima de la célula |  |  |  | Bk1_Rack4 Tensión máxima de la célula |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 196 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104005 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 530 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk4CellMinUdcAct |  | Bk1_Rack4 Tensión mínima de la célula |  |  |  | Bk1_Rack4 Tensión mínima de la célula |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 198 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104006 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 531 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk4CellAvgUdcAct |  | Bk1_Rack4 Tensión media de la célula |  |  |  | Bk1_Rack4 Tensión media de la célula |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 200 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104007 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 532 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk4CellMaxTAct |  | Bk1_Rack4 Temperatura máxima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack4 Temperatura máxima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | °C |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 202 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104008 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 533 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk4CellMinTAct |  | Bk1_Rack4 Temperatura mínima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack4 Temperatura mínima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | °C |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 204 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104009 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 534 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk4CellAvgTAct |  | Bk1_Rack4 Temperatura media de la celda |  |  |  | Bk1_Rack4 Temperatura media de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | °C |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 206 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104010 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 535 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk4CellMaxIdcSet |  | Bk1_Rack4 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack4 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 208 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104011 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 536 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk4CellMinIdcSet |  | Bk1_Rack4 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack4 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 210 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104012 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 537 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4RkOnlineSt |  | Bk1_Rack4 en línea |  |  |  | Bk1_Rack4 en línea |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 185:0 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104013 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 538 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4RkOfflineSt |  | Bk1_Rack4 Fuera de línea |  |  |  | Bk1_Rack4 Fuera de línea |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 185:1 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104014 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 539 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4RackClosed |  | Bk1_Rack4 Cerrado |  |  |  | Bk1_Rack4 Cerrado |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 185:2 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104015 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 540 |  | 10.200.126.22
Señal Tipo | Identificador de objeto |  |  |  | Texto del objeto |  |  |  | Descripción |  |  | Texto del evento | [5 empty] | Dato s Acc | Alarm a Lista | Event o Lista | Unid ad |  | Rango a / desde |  |  | Escala (Div) |  | Modbus TCP/RTU a emC-E | [10 empty] | P2P | [7 empty] | IEC104 a MicroSCADA | [8 empty] | IEC 104 a SCADA del cliente
[28 empty] | Desde el inversor, el medidor de potencia, el INS | [10 empty] | Dirección |  |  |  | emC-N |  |  | emC-F | De emC-E | [8 empty] | De Micro SCADA
- | Ubicación | Prefijo | SigID |  | - |  |  |  | - |  |  | 0 |  | 1 | 10 |  | 11 | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | FC | Dirección |  |  |  |  | Tipo |  | Dirección IP |  |  | ASDU |  | IOA |  | N |  |  | F | ASDU |  |  | IOA |  | Dirección IP |  |  |  | ASDU |  |  | IOA |  | Dirección IP
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4RackOpened |  | Bk1_Rack4 Abierto |  |  |  | Bk1_Rack4 Abierto |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 185:3 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104016 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 541 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4DcFuseClosed |  | Bk1_Rack4 Fusible de CC cerrado |  |  |  | Bk1_Rack4 Fusible de CC cerrado |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 185:4 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104017 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 542 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4DcFuseOpened |  | Bk1_Rack4 Fusible de CC abierto |  |  |  | Bk1_Rack4 Fusible de CC abierto |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 185:5 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104018 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 543 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4RackFuseFailAl |  | Bk1_Rack4 Fallo de fusible |  |  |  | Bk1_Rack4 Fallo de fusible |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 186:0 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104019 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 544 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4RackCurrentSensorF |  | Bk1_Rack4 Fallo de detección de corriente |  |  |  | Bk1_Rack4 Fallo de detección de corriente |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 186:1 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104020 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 545 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4RackPermanentUVA |  | Bk1_Rack4 Alarma permanente de baja tensión |  |  |  | Bk1_Rack4 Alarma permanente de baja tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 186:2 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104021 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 546 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4RkSw1SensorAl |  | Bk1_Rack4 DC Contactor 1 Sensor Alarm |  |  |  | Bk1_Rack4 DC Contactor 1 Sensor Alarm |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 186:3 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104022 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 547 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4RkSw2SensorAl |  | Bk1_Rack4 DC Contactor 2 Sensor Alarm |  |  |  | Bk1_Rack4 DC Contactor 2 Sensor Alarm |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 186:4 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104023 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 548 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4RkSw1FFalloAl |  | Bk1_Rack4 DC Contactor 1 Fail |  |  |  | Bk1_Rack4 DC Contactor 1 Fail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 186:5 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104024 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 549 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4RkSw2FailAl |  | Bk1_Rack4 DC Contactor 2 Fail |  |  |  | Bk1_Rack4 DC Contactor 2 Fail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 186:6 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104025 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 550 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4FanFailAl |  | Bk1_Rack4 Fallo del ventilador |  |  |  | Bk1_Rack4 Fallo del ventilador |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 186:7 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104026 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 551 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4RkMdSenBoardUTA |  | Bk1_Rack4 Módulo de detección bajo temperatura |  |  |  | Bk1_Rack4 Módulo de detección bajo temperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 186:8 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104027 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 552 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4RkMdSenBoardOTA |  | Bk1_Rack4 Módulo de detección de sobretemperatura |  |  |  | Bk1_Rack4 Módulo de detección de sobretemperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 186:9 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104028 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 553 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4RkSwCntFailAl |  | Bk1_Rack4 Fallo en el recuento de interruptores de CC |  |  |  | Bk1_Rack4 DC Fallo en el recuento del interruptor |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 186:10 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104029 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 554 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4RkCriticalAl |  | Bk1_Rack4 Alarma crítica |  |  |  | Bk1_Rack4 Alarma crítica |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 187:0 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104030 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 555 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4NoCriticalAl |  | Bk1_Rack4 Alarma no crítica |  |  |  | Bk1_Rack4 Alarma no crítica |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 187:1 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104031 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 556 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4WarningAl |  | Bk1_Rack4 Alarma de advertencia |  |  |  | Bk1_Rack4 Alarma de advertencia |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 187:2 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104032 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 557 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4TrayUnderTempAl |  | Bk1_Rack4 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura |  |  |  | Bk1_Rack4 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 187:3 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104033 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 558 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4TrayOverTempAl |  | Bk1_Rack4 Alarma de sobretemperatura de la bandeja |  |  |  | Bk1_Rack4 Alarma de sobretemperatura de la bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 187:4 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104034 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 559 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4TrayUnderVoltAl |  | Bk1_Rack4 Alarma de baja tensión de la bandeja |  |  |  | Bk1_Rack4 Alarma de baja tensión de la bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 187:5 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104035 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 560 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4TrayOverVoltAl |  | Bk1_Rack4 Bandeja Alarma de sobretensión |  |  |  | Bk1_Rack4 Bandeja Alarma de sobretensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 187:6 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104036 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 561 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4VoltImbalanceAl |  | Bk1_Rack4 Desequilibrio de la tensión de la célula |  |  |  | Bk1_Rack4 Desequilibrio de la tensión de la célula |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 187:7 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104037 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 562 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4TempImbalanceAl |  | Bk1_Rack4 Desequilibrio de la temperatura de la célula |  |  |  | Bk1_Rack4 Desequilibrio de la temperatura de la célula |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 187:8 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104038 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 563 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4RackUnderVoltageA |  | Bk1_Rack4 Alarma de baja tensión |  |  |  | Bk1_Rack4 Alarma de baja tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 187:9 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104039 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 564 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4RackOverVoltageAl |  | Bk1_Rack4 Alarma de sobretensión |  |  |  | Bk1_Rack4 Alarma de sobretensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 187:10 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104040 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 565 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4RacktoSysCommsA |  | Bk1_Rack4 To Sys Communication Fail |  |  |  | Bk1_Rack4 to Sys Communication Fail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 187:11 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104041 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 566 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4TraytoRackComms |  | Bk1_Rack4 To Tray Communication Fail |  |  |  | Fallo de comunicación entre Bk1_Rack4 y la bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 187:12 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104042 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 567 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4ChargeOverCurrentA |  | Bk1_Rack4 Alarma de sobrecarga de corriente |  |  |  | Bk1_Rack4 Alarma de sobrecarga de corriente |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 187:13 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104043 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 568 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4DischargeOverCurre |  | Bk1_Rack4 Alarma de sobrecorriente de descarga |  |  |  | Bk1_Rack4 Alarma de sobrecorriente de descarga |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 187:14 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104044 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 569 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk4RackVSenseDiffAl |  | Bk1_Rack4 Diferencia de detección de tensión |  |  |  | Bk1_Rack4 Diferencia de detección de tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 187:15 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 104045 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 570 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk5UAct |  | Bk1_Rack5 Tensión |  |  |  | Bk1_Rack5 Tensión |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 216 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105001 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 571 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk5IAct |  | Bk1_Rack5 Corriente |  |  |  | Bk1_Rack5 Corriente |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 218 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105002 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 572 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk5SocAct |  | Bk1_Rack5 Estado de Carga(Soc) |  |  |  | Bk1_Rack5 Estado de carga (SOC) |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | % |  | 0 - +100% |  |  | 1 |  | 3 | 220 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105003 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 573 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk5SohAct |  | Bk1_Rack5 Estado de salud(Soh) |  |  |  | Bk1_Rack5 Estado de salud(SOH) |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | % |  | 0 - +100% |  |  | 1 |  | 3 | 222 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105004 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 574 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk5CellMaxUdcAct |  | Bk1_Rack5 Tensión máxima de la célula |  |  |  | Bk1_Rack5 Tensión máxima de la célula |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 224 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105005 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 575 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk5CellMinUdcAct |  | Bk1_Rack5 Tensión mínima de la célula |  |  |  | Bk1_Rack5 Tensión mínima de la célula |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 226 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105006 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 576 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk5CellAvgUdcAct |  | Bk1_Rack5 Tensión media de la célula |  |  |  | Bk1_Rack5 Tensión media de la célula |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 228 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105007 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 577 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk5CellMaxTAct |  | Bk1_Rack5 Temperatura máxima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack5 Temperatura máxima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | °C |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 230 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105008 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 578 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk5CellMinTAct |  | Bk1_Rack5 Temperatura mínima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack5 Temperatura mínima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | °C |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 232 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105009 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 579 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk5CellAvgTAct |  | Bk1_Rack5 Temperatura media de la celda |  |  |  | Bk1_Rack5 Temperatura media de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | °C |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 234 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105010 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 580 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk5CellMaxIdcSet |  | Bk1_Rack5 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack5 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 236 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105011 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 581 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk5CellMinIdcSet |  | Bk1_Rack5 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack5 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 238 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105012 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 582 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5RkOnlineSt |  | Bk1_Rack5 en línea |  |  |  | Bk1_Rack5 en línea |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 213:0 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105013 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 583 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5RkOfflineSt |  | Bk1_Rack5 sin conexión |  |  |  | Bk1_Rack5 sin conexión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 213:1 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105014 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 584 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5RackClosed |  | Bk1_Rack5 Cerrado |  |  |  | Bk1_Rack5 Cerrado |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 213:2 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105015 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 585 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5RackOpened |  | Bk1_Rack5 Abierto |  |  |  | Bk1_Rack5 Abierto |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 213:3 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105016 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 586 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5DcFuseClosed |  | Bk1_Rack5 Fusible CC cerrado |  |  |  | Bk1_Rack5 Fusible CC cerrado |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 213:4 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105017 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 587 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5DcFuseOpened |  | Bk1_Rack5 Fusible de CC abierto |  |  |  | Bk1_Rack5 Fusible de CC abierto |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 213:5 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105018 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 588 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5RackFuseFailAl |  | Bk1_Rack5 Fallo de fusible |  |  |  | Bk1_Rack5 Fallo de fusible |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 214:0 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105019 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 589 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5RackCurrentSensorF |  | Bk1_Rack5 Fallo de detección de corriente |  |  |  | Bk1_Rack5 Fallo de detección de corriente |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 214:1 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105020 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 590 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5RackPermanentUVA |  | Bk1_Rack5 Alarma permanente de baja tensión |  |  |  | Bk1_Rack5 Alarma permanente de baja tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 214:2 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105021 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 591 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5RkSw1SensorAl |  | Bk1_Rack5 DC Contactor 1 Sensor Alarm |  |  |  | Bk1_Rack5 DC Contactor 1 Sensor Alarm |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 214:3 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105022 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 592 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5RkSw2SensorAl |  | Bk1_Rack5 DC Contactor 2 Sensor Alarm |  |  |  | Bk1_Rack5 DC Contactor 2 Sensor Alarm |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 214:4 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105023 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 593 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5RkSw1FFalloAl |  | Bk1_Rack5 DC Contactor 1 Fail |  |  |  | Bk1_Rack5 DC Contactor 1 Fail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 214:5 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105024 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 594 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5RkSw2FailAl |  | Bk1_Rack5 DC Contactor 2 Fail |  |  |  | Bk1_Rack5 DC Contactor 2 Fail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 214:6 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105025 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 595 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5FanFailAl |  | Bk1_Rack5 Fallo del ventilador |  |  |  | Bk1_Rack5 Fallo del ventilador |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 214:7 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105026 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 596 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5RkMdSenBoardUTA |  | Bk1_Rack5 Módulo de detección bajo temperatura |  |  |  | Bk1_Rack5 Módulo de detección bajo temperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 214:8 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105027 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 597 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5RkMdSenBoardOTA |  | Bk1_Rack5 Módulo de detección de sobretemperatura |  |  |  | Bk1_Rack5 Módulo de detección de sobretemperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 214:9 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105028 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 598 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5RkSwCntFailAl |  | Bk1_Rack5 Fallo en el recuento de interruptores de CC |  |  |  | Bk1_Rack5 DC Fallo en el recuento del interruptor |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 214:10 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105029 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 599 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5RkCriticalAl |  | Bk1_Rack5 Alarma crítica |  |  |  | Bk1_Rack5 Alarma crítica |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 215:0 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105030 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 600 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5NoCriticalAl |  | Bk1_Rack5 Alarma no crítica |  |  |  | Bk1_Rack5 Alarma no crítica |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 215:1 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105031 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 601 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5AvisoAl |  | Bk1_Rack5 Alarma de advertencia |  |  |  | Bk1_Rack5 Alarma de advertencia |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 215:2 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105032 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 602 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5TrayUnderTempAl |  | Bk1_Rack5 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura |  |  |  | Bk1_Rack5 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 215:3 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105033 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 603 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5TrayOverTempAl |  | Bk1_Rack5 Alarma de sobretemperatura de la bandeja |  |  |  | Bk1_Rack5 Alarma de sobretemperatura de la bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 215:4 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105034 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 604 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5TrayUnderVoltAl |  | Bk1_Rack5 Alarma de baja tensión de la bandeja |  |  |  | Bk1_Rack5 Alarma de baja tensión de la bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 215:5 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105035 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 605 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5TrayOverVoltAl |  | Bk1_Rack5 Bandeja Alarma de sobretensión |  |  |  | Bk1_Rack5 Bandeja Alarma de sobretensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 215:6 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105036 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 606 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5VoltImbalanceAl |  | Bk1_Rack5 Desequilibrio de la tensión de la célula |  |  |  | Bk1_Rack5 Desequilibrio de la tensión de la célula |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 215:7 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105037 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 607 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5TempImbalanceAl |  | Bk1_Rack5 Desequilibrio de la temperatura de la célula |  |  |  | Bk1_Rack5 Desequilibrio de la temperatura de la célula |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 215:8 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105038 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 608 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5RackUnderVoltageA |  | Bk1_Rack5 Alarma de baja tensión |  |  |  | Bk1_Rack5 Alarma de baja tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 215:9 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105039 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 609 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5RackOverVoltageAl |  | Bk1_Rack5 Alarma de sobretensión |  |  |  | Bk1_Rack5 Alarma de sobretensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 215:10 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105040 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 610 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5RacktoSysCommsA |  | Bk1_Rack5 To Sys Communication Fail |  |  |  | Bk1_Rack5 a fallo de comunicación del sistema |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 215:11 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105041 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 611 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5TraytoRackComms |  | Bk1_Rack5 To Tray Communication Fail |  |  |  | Fallo de comunicación de Bk1_Rack5 a bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 215:12 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105042 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 612 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5ChargeOverCurrentA |  | Bk1_Rack5 Alarma de sobrecarga de corriente |  |  |  | Bk1_Rack5 Alarma de sobrecarga de corriente |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 215:13 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105043 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 613 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5DischargeOverCurre |  | Bk1_Rack5 Alarma de sobrecorriente de descarga |  |  |  | Bk1_Rack5 Alarma de sobrecorriente de descarga |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 215:14 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105044 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 614 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk5RackVSenseDiffAl |  | Bk1_Rack5 Diferencia de detección de tensión |  |  |  | Bk1_Rack5 Diferencia de detección de tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 215:15 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 105045 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 615 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk6UAct |  | Bk1_Rack6 Tensión |  |  |  | Bk1_Rack6 Tensión |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 244 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106001 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 616 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk6IAct |  | Bk1_Rack6 Corriente |  |  |  | Bk1_Rack6 Corriente |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 246 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106002 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 617 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk6SocAct |  | Bk1_Rack6 Estado de Carga(Soc) |  |  |  | Bk1_Rack6 Estado de carga (SOC) |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | % |  | 0 - +100% |  |  | 1 |  | 3 | 248 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106003 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 618 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk6SohAct |  | Bk1_Rack6 Estado de salud(Soh) |  |  |  | Bk1_Rack6 Estado de salud(SOH) |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | % |  | 0 - +100% |  |  | 1 |  | 3 | 250 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106004 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 619 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk6CellMaxUdcAct |  | Bk1_Rack6 Tensión máxima de la célula |  |  |  | Bk1_Rack6 Tensión máxima de la célula |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 252 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106005 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 620 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk6CellMinUdcAct |  | Bk1_Rack6 Tensión mínima de la célula |  |  |  | Bk1_Rack6 Tensión mínima de la célula |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 254 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106006 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 621 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk6CellAvgUdcAct |  | Bk1_Rack6 Tensión media de la célula |  |  |  | Bk1_Rack6 Tensión media de la célula |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 256 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106007 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 622 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk6CellMaxTAct |  | Bk1_Rack6 Temperatura máxima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack6 Temperatura máxima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | °C |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 258 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106008 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 623 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk6CellMinTAct |  | Bk1_Rack6 Temperatura mínima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack6 Temperatura mínima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | °C |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 260 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106009 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 624 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk6CellAvgTAct |  | Bk1_Rack6 Temperatura media de la celda |  |  |  | Bk1_Rack6 Temperatura media de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | °C |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 262 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106010 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 625 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk6CellMaxIdcSet |  | Bk1_Rack6 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack6 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 264 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106011 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 626 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk6CellMinIdcSet |  | Bk1_Rack6 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack6 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 266 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106012 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 627 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6RkOnlineSt |  | Bk1_Rack6 en línea |  |  |  | Bk1_Rack6 en línea |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 241:0 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106013 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 628 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6RkOfflineSt |  | Bk1_Rack6 sin conexión |  |  |  | Bk1_Rack6 sin conexión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 241:1 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106014 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 629 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6RackClosed |  | Bk1_Rack6 Cerrado |  |  |  | Bk1_Rack6 Cerrado |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 241:2 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106015 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 630 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6RackOpened |  | Bk1_Rack6 Abierto |  |  |  | Bk1_Rack6 Abierto |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 241:3 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106016 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 631 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6DcFuseClosed |  | Bk1_Rack6 Fusible de CC cerrado |  |  |  | Bk1_Rack6 Fusible de CC cerrado |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 241:4 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106017 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 632 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6DcFuseOpened |  | Bk1_Rack6 Fusible de CC abierto |  |  |  | Bk1_Rack6 Fusible de CC abierto |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 241:5 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106018 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 633 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6RackFuseFailAl |  | Bk1_Rack6 Fallo de fusible |  |  |  | Bk1_Rack6 Fallo de fusible |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 242:0 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106019 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 634 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6RackCurrentSensorF |  | Bk1_Rack6 Fallo de detección de corriente |  |  |  | Bk1_Rack6 Fallo de detección de corriente |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 242:1 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106020 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 635 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6RackPermanentUVA |  | Bk1_Rack6 Alarma permanente de baja tensión |  |  |  | Bk1_Rack6 Alarma permanente de baja tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 242:2 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106021 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 636 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6RkSw1SensorAl |  | Bk1_Rack6 DC Contactor 1 Sensor Alarm |  |  |  | Bk1_Rack6 DC Contactor 1 Sensor Alarm |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 242:3 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106022 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 637 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6RkSw2SensorAl |  | Bk1_Rack6 DC Contactor 2 Sensor Alarm |  |  |  | Bk1_Rack6 DC Contactor 2 Sensor Alarm |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 242:4 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106023 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 638 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6RkSw1FFalloAl |  | Bk1_Rack6 DC Contactor 1 Fail |  |  |  | Bk1_Rack6 DC Contactor 1 Fail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 242:5 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106024 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 639 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6RkSw2FailAl |  | Bk1_Rack6 DC Contactor 2 Fail |  |  |  | Bk1_Rack6 DC Contactor 2 Fail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 242:6 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106025 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 640 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6FanFailAl |  | Bk1_Rack6 Fallo del ventilador |  |  |  | Bk1_Rack6 Fallo del ventilador |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 242:7 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106026 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 641 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6RkMdSenBoardUTA |  | Bk1_Rack6 Módulo de detección bajo temperatura |  |  |  | Bk1_Rack6 Módulo de detección bajo temperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 242:8 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106027 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 642 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6RkMdSenBoardOTA |  | Bk1_Rack6 Módulo de detección de sobretemperatura |  |  |  | Bk1_Rack6 Módulo de detección de sobretemperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 242:9 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106028 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 643 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6RkSwCntFailAl |  | Bk1_Rack6 DC Switch Count Fail |  |  |  | Bk1_Rack6 DC Switch count fail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 242:10 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106029 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 644 |  | 10.200.126.22
Señal Tipo | Identificador de objeto |  |  |  | Texto del objeto |  |  |  | Descripción |  |  | Texto del evento | [5 empty] | Dato s Acc | Alarm a Lista | Event o Lista | Unid ad |  | Rango a / desde |  |  | Escala (Div) |  | Modbus TCP/RTU a emC-E | [10 empty] | P2P | [7 empty] | IEC104 a MicroSCADA | [8 empty] | IEC 104 a SCADA del cliente
[28 empty] | Desde el inversor, el medidor de potencia, el INS | [10 empty] | Dirección |  |  |  | emC-N |  |  | emC-F | De emC-E | [8 empty] | De Micro SCADA
- | Ubicación | Prefijo | SigID |  | - |  |  |  | - |  |  | 0 |  | 1 | 10 |  | 11 | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | FC | Dirección |  |  |  |  | Tipo |  | Dirección IP |  |  | ASDU |  | IOA |  | N |  |  | F | ASDU |  |  | IOA |  | Dirección IP |  |  |  | ASDU |  |  | IOA |  | Dirección IP
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6RkCriticalAl |  | Bk1_Rack6 Alarma crítica |  |  |  | Bk1_Rack6 Alarma crítica |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 243:0 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106030 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 645 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6NoCriticalAl |  | Bk1_Rack6 Alarma no crítica |  |  |  | Bk1_Rack6 Alarma no crítica |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 243:1 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106031 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 646 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6WarningAl |  | Bk1_Rack6 Alarma de advertencia |  |  |  | Bk1_Rack6 Alarma de advertencia |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 243:2 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106032 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 647 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6TrayUnderTempAl |  | Bk1_Rack6 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura |  |  |  | Bk1_Rack6 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 243:3 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106033 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 648 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6TrayOverTempAl |  | Bk1_Rack6 Alarma de sobretemperatura de la bandeja |  |  |  | Bk1_Rack6 Alarma de sobretemperatura de la bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 243:4 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106034 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 649 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6TrayUnderVoltAl |  | Bk1_Rack6 Alarma de baja tensión de la bandeja |  |  |  | Bk1_Rack6 Alarma de baja tensión de la bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 243:5 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106035 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 650 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6TrayOverVoltAl |  | Bk1_Rack6 Bandeja Alarma de sobretensión |  |  |  | Bk1_Rack6 Bandeja Alarma de sobretensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 243:6 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106036 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 651 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6VoltImbalanceAl |  | Bk1_Rack6 Desequilibrio de la tensión de la célula |  |  |  | Bk1_Rack6 Desequilibrio de la tensión de la célula |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 243:7 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106037 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 652 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6TempImbalanceAl |  | Bk1_Rack6 Desequilibrio de la temperatura de la célula |  |  |  | Bk1_Rack6 Desequilibrio de la temperatura de la célula |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 243:8 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106038 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 653 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6RackUnderVoltageA |  | Bk1_Rack6 Alarma de baja tensión |  |  |  | Bk1_Rack6 Alarma de baja tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 243:9 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106039 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 654 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6RackOverVoltageAl |  | Bk1_Rack6 Alarma de sobretensión |  |  |  | Bk1_Rack6 Alarma de sobretensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 243:10 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106040 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 655 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6RacktoSysCommsA |  | Bk1_Rack6 To Sys Communication Fail |  |  |  | Bk1_Rack6 to Sys Communication Fail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 243:11 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106041 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 656 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6TraytoRackComms |  | Bk1_Rack6 To Tray Communication Fail |  |  |  | Fallo de comunicación entre Bk1_Rack6 y la bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 243:12 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106042 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 657 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6ChargeOverCurrentA |  | Bk1_Rack6 Alarma de sobrecarga de corriente |  |  |  | Bk1_Rack6 Alarma de sobrecarga de corriente |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 243:13 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106043 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 658 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6DischargeOverCurre |  | Bk1_Rack6 Alarma de sobrecorriente de descarga |  |  |  | Bk1_Rack6 Alarma de sobrecorriente de descarga |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 243:14 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106044 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 659 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk6RackVSenseDiffAl |  | Bk1_Rack6 Diferencia de tensión |  |  |  | Bk1_Rack6 Diferencia de tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 243:15 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 106045 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 660 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk7UAct |  | Bk1_Rack7 Tensión |  |  |  | Bk1_Rack7 Tensión |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 272 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107001 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 661 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk7IAct |  | Bk1_Rack7 Corriente |  |  |  | Bk1_Rack7 Corriente |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 274 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107002 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 662 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk7SocAct |  | Bk1_Rack7 Estado de Carga(Soc) |  |  |  | Bk1_Rack7 Estado de carga (SOC) |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | % |  | 0 - +100% |  |  | 1 |  | 3 | 276 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107003 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 663 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk7SohAct |  | Bk1_Rack7 Estado de salud(Soh) |  |  |  | Bk1_Rack7 Estado de salud(SOH) |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | % |  | 0 - +100% |  |  | 1 |  | 3 | 278 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107004 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 664 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk7CellMaxUdcAct |  | Bk1_Rack7 Tensión máxima de la célula |  |  |  | Bk1_Rack7 Tensión máxima de la célula |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 280 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107005 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 665 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk7CellMinUdcAct |  | Bk1_Rack7 Tensión mínima de la célula |  |  |  | Bk1_Rack7 Tensión mínima de la célula |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 282 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107006 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 666 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk7CellAvgUdcAct |  | Bk1_Rack7 Tensión media de la célula |  |  |  | Bk1_Rack7 Tensión media de la célula |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | V |  | 0 - +3.4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 284 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107007 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 667 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk7CellMaxTAct |  | Bk1_Rack7 Temperatura máxima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack7 Temperatura máxima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | °C |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 286 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107008 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 668 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk7CellMinTAct |  | Bk1_Rack7 Temperatura mínima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack7 Temperatura mínima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | °C |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 288 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107009 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 669 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk7CellAvgTAct |  | Bk1_Rack7 Temperatura media de la celda |  |  |  | Bk1_Rack7 Temperatura media de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | °C |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 290 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107010 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 670 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk7CellMaxIdcSet |  | Bk1_Rack7 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack7 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 292 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107011 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 671 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | BMS | emC-E | Bk1_Rk7CellMinIdcSet |  | Bk1_Rack7 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda |  |  |  | Bk1_Rack7 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | A |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 294 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107012 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 672 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7RkOnlineSt |  | Bk1_Rack7 en línea |  |  |  | Bk1_Rack7 en línea |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 269:0 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107013 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 673 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7RkOfflineSt |  | Bk1_Rack7 sin conexión |  |  |  | Bk1_Rack7 sin conexión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 269:1 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107014 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 674 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7RackClosed |  | Bk1_Rack7 Cerrado |  |  |  | Bk1_Rack7 Cerrado |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 269:2 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107015 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 675 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7RackOpened |  | Bk1_Rack7 Abierto |  |  |  | Bk1_Rack7 Abierto |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 269:3 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107016 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 676 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7DcFuseClosed |  | Bk1_Rack7 Fusible de CC cerrado |  |  |  | Bk1_Rack7 Fusible de CC cerrado |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 269:4 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107017 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 677 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7DcFuseOpened |  | Bk1_Rack7 Fusible de CC abierto |  |  |  | Bk1_Rack7 Fusible de CC abierto |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | - | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 269:5 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107018 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 678 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7RackFuseFailAl |  | Bk1_Rack7 Fallo de fusible |  |  |  | Bk1_Rack7 Fallo de fusible |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 270:0 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107019 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 679 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7RackCurrentSensorF |  | Bk1_Rack7 Fallo de detección de corriente |  |  |  | Bk1_Rack7 Fallo de detección de corriente |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 270:1 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107020 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 680 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7RackPermanentUVA |  | Bk1_Rack7 Alarma permanente de baja tensión |  |  |  | Bk1_Rack7 Alarma permanente de baja tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 270:2 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107021 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 681 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7RkSw1SensorAl |  | Bk1_Rack7 DC Contactor 1 Sensor Alarm |  |  |  | Bk1_Rack7 DC Contactor 1 Sensor Alarm |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 270:3 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107022 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 682 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7RkSw2SensorAl |  | Bk1_Rack7 DC Contactor 2 Sensor Alarm |  |  |  | Bk1_Rack7 DC Contactor 2 Sensor Alarm |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 270:4 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107023 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 683 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7RkSw1FFalloAl |  | Bk1_Rack7 DC Contactor 1 Fail |  |  |  | Bk1_Rack7 DC Contactor 1 Fail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 270:5 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107024 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 684 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7RkSw2FailAl |  | Bk1_Rack7 DC Contactor 2 Fail |  |  |  | Bk1_Rack7 DC Contactor 2 Fail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 270:6 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107025 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 685 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7FanFailAl |  | Bk1_Rack7 Fallo del ventilador |  |  |  | Bk1_Rack7 Fallo del ventilador |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 270:7 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107026 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 686 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7RkMdSenBoardUTA |  | Bk1_Rack7 Módulo de detección bajo temperatura |  |  |  | Bk1_Rack7 Módulo de detección bajo temperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 270:8 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107027 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 687 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7RkMdSenBoardOTA |  | Bk1_Rack7 Módulo de detección de sobretemperatura |  |  |  | Bk1_Rack7 Módulo de detección de sobretemperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 270:9 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107028 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 688 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7RkSwCntFailAl |  | Bk1_Rack7 Fallo en el recuento del interruptor de CC |  |  |  | Bk1_Rack7 Fallo en el recuento del interruptor de CC |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 270:10 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107029 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 689 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7RkCriticalAl |  | Bk1_Rack7 Alarma crítica |  |  |  | Bk1_Rack7 Alarma crítica |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 271:0 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107030 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 690 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7NoCriticalAl |  | Bk1_Rack7 Alarma no crítica |  |  |  | Bk1_Rack7 Alarma no crítica |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 271:1 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107031 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 691 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7WarningAl |  | Bk1_Rack7 Alarma de advertencia |  |  |  | Bk1_Rack7 Alarma de advertencia |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 271:2 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107032 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 692 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7TrayUnderTempAl |  | Bk1_Rack7 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura |  |  |  | Bk1_Rack7 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 271:3 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107033 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 693 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7TrayOverTempAl |  | Bk1_Rack7 Alarma de sobretemperatura de la bandeja |  |  |  | Bk1_Rack7 Alarma de sobretemperatura de la bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 271:4 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107034 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 694 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7TrayUnderVoltAl |  | Bk1_Rack7 Alarma de baja tensión de la bandeja |  |  |  | Bk1_Rack7 Alarma de baja tensión de la bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 271:5 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107035 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 695 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7TrayOverVoltAl |  | Bk1_Rack7 Alarma de sobretensión de la bandeja |  |  |  | Bk1_Rack7 Alarma de sobretensión de la bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 271:6 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107036 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 696 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7VoltImbalanceAl |  | Bk1_Rack7 Desequilibrio de la tensión de la célula |  |  |  | Bk1_Rack7 Desequilibrio de la tensión de la célula |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 271:7 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107037 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 697 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7TempImbalanceAl |  | Bk1_Rack7 Desequilibrio de la temperatura de la célula |  |  |  | Bk1_Rack7 Desequilibrio de la temperatura de la célula |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 271:8 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107038 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 698 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7RackUnderVoltageA |  | Bk1_Rack7 Alarma de baja tensión |  |  |  | Bk1_Rack7 Alarma de baja tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 271:9 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107039 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 699 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7RackOverVoltageAl |  | Bk1_Rack7 Alarma de sobretensión |  |  |  | Bk1_Rack7 Alarma de sobretensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 271:10 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107040 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 700 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7RacktoSysCommsA |  | Bk1_Rack7 To Sys Communication Fail |  |  |  | Bk1_Rack7 to Sys Communication Fail |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 271:11 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107041 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 701 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7TraytoRackComms |  | Bk1_Rack7 To Tray Communication Fail |  |  |  | Fallo de comunicación entre Bk1_Rack7 y la bandeja |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 271:12 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107042 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 702 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7ChargeOverCurrentA |  | Bk1_Rack7 Alarma de sobrecarga de corriente |  |  |  | Bk1_Rack7 Alarma de sobrecarga de corriente |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 271:13 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107043 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 703 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7DischargeOverCurre |  | Bk1_Rack7 Alarma de sobrecorriente de descarga |  |  |  | Bk1_Rack7 Alarma de sobrecorriente de descarga |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 271:14 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107044 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 704 |  | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | Bk1_Rk7RackVSenseDiffAl |  | Bk1_Rack7 Diferencia de detección de tensión |  |  |  | Bk1_Rack7 Diferencia de detección de tensión |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 271:15 |  |  |  |  | - | [12 empty] | 11 |  |  | 107045 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 705 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | INS | emC-E | InsVL1N |  | Relé de control de aislamiento Tensión L1 -PE |  |  |  | Relé de control de aislamiento Medición de la tensión de la fase L1 a tierra PE |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | V |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 4209 | [6 empty] | 10.200.120.14 | [10 empty] | 11 |  |  | 865 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 706 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | INS | emC-E | InsVL2N |  | Relé de control de aislamiento Tensión L2 -PE |  |  |  | Relé de control de aislamiento Medición de la tensión de la fase L2 a tierra PE |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | V |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 4225 | [6 empty] | 10.200.120.14 | [10 empty] | 11 |  |  | 866 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 707 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | INS | emC-E | InsVL3N |  | Relé de control de aislamiento L3-PE |  |  |  | Relé de control de aislamiento Medición de la tensión de la fase L3 a tierra PE |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | V |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 4241 | [6 empty] | 10.200.120.14 | [10 empty] | 11 |  |  | 867 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 708 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | INS | emC-E | InsResistance |  | Relé de control de aislamiento Resistencia de aislamiento |  |  |  | Monitor de aislamiento Relé de medición nsulation |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | V |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 4113 | [6 empty] | 10.200.120.14 | [10 empty] | 11 |  |  | 868 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 709 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | INS | emC-E | MinInsulVal |  | Relé de control de aislamiento Valor mínimo de aislamiento |  |  |  | Relé de control de aislamiento Medición mínima |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | V |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 4369 | [6 empty] | 10.200.120.14 | [10 empty] | 11 |  |  | 869 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 710 |  | 10.200.126.22
FLOTAC IÓN | INS | emC-E | SysLeakCap |  | Relé de control de aislamiento Capacidad de fuga del sistema |  |  |  | Relé de monitorización del aislamiento Sistema de medición de fugas Capacitancia |  |  | - |  | - | - |  | - | R | - | - | V |  | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  | 1 |  | 3 | 4145 | [6 empty] | 10.200.120.14 | [10 empty] | 11 |  |  | 870 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 711 |  | 10.200.126.22
BOOL | INS | emC-E | InsAlarm1 |  | Relé de control de aislamiento Alarma de aislamiento1 |  |  |  | Relé de control de aislamiento Alarma de aislamiento1 |  |  | Normal |  | Alarm a | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 8450:0 | [6 empty] | 10.200.120.14 | [10 empty] | 11 |  |  | 871 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 712 |  | 10.200.126.22
BOOL | INS | emC-E | InsAlarm2 |  | Relé de control de aislamiento Alarma de aislamiento2 |  |  |  | Relé de control de aislamiento Alarma de aislamiento2 |  |  | Normal |  | Alarm a | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 8450:1 | [6 empty] | 10.200.120.14 | [10 empty] | 11 |  |  | 872 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 713 |  | 10.200.126.22
BOOL | INS | emC-E | InsDeviceErr |  | Error del dispositivo del relé de control de aislamiento |  |  |  | Error del dispositivo del relé de control de aislamiento |  |  | Normal |  | Alarm a | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 8450:6 | [6 empty] | 10.200.120.14 | [10 empty] | 11 |  |  | 873 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 714 |  | 10.200.126.22
BOOL | INS | emC-E | InsCommonAlm |  | Relé de control de aislamiento Alarma común |  |  |  | Relé de control de aislamiento Alarma común |  |  | Normal |  | Alarm a | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 8450:11 | [6 empty] | 10.200.120.14 | [10 empty] | 11 |  |  | 874 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 715 |  | 10.200.126.22
BOOL | INS | emC-E | InsCommError |  | Error de comunicación del relé del monitor de aislamiento |  |  |  | Error de comunicación del relé del monitor de aislamiento |  |  | Normal |  | Alarm a | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 8450:15 | [6 empty] | 10.200.120.14 | [10 empty] | 11 |  |  | 875 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 716 |  | 10.200.126.22
BOOL | INS | emC-E | InsSymAlarm |  | Relé de control de aislamiento Alarma simétrica |  |  |  | Relé de control de aislamiento Alarma simétrica |  |  | Normal |  | Alarm a | - |  | - | R | x | x | - |  | 0/1 |  |  | - |  | 3 | 8450:5 | [6 empty] | 10.200.120.14 | [10 empty] | 11 |  |  | 876 |  | 10.200.120.11 |  |  |  | 1 |  |  | 717 |  | 10.200.126.22
Señal Tipo | Identificador de objeto | [5 empty] | Texto del objeto |  |  | Descripción |  |  | Texto del evento | [6 empty] | Datos Acceda a |  | Alarm a Lista |  | Event o Lista | Unid ad |  | Rango a / desde |  |  |  | Escal a (Div) |  | Modbus TCP a emC-N | [6 empty] | P2P | [6 empty] | IEC104 a MicroSCADA | [5 empty] | IEC 104 a SCADA del cliente
[33 empty] | Desde el medidor de potencia | [6 empty] | Dirección |  |  |  | emC-E |  | emC-F | De emC-N | [5 empty] | Desde MicroSCADA
- | Ubicació n | Prefijo |  | SigID |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 |  | 1 | 10 |  | 11 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | FC |  | Direcció n | Tipo |  | Dirección IP |  | ASDU |  | IOA |  | E |  | F | ASDU |  | IOA | Dirección IP |  |  | ASDU |  | IOA |  |  | Dirección IP
BOOL | RTU | emC-N |  | OperadorMd |  |  | Controlador de red en modo operador |  |  | Entrada que indica que el controlador RTU está en modo operador |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 1 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1001 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | OperatorCmd |  |  | Comando del Modo Operador del Controlador de Red |  |  | El controlador no cierra (sincroniza) ni abre automáticamente el interruptor de circuito de la red, sino que cierra/abre. El controlador no cierra (sincroniza) ni abre automáticamente el interruptor de circulación de la red, sino que cierra/abre. se reciben los comandos del SCADA. |  |  | - |  | Establ ecer | - |  | - |  | W |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 2 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1002 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | AutoMd |  |  | Controlador de red en modo automático |  |  | Entrada que indica que el controlador RTU está en modo automático |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 3 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1003 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | AutoCmd |  |  | Comando de modo automático del controlador de red |  |  | SCADAComando para cambiar el controlador RTU al modo automático. El controlador cierra (sincroniza) o abre automáticamente el interruptor de circulación de la red (QA101) o (QA102). |  |  | - |  | Establ ecer | - |  | - |  | W |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 4 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1004 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | RunningSt |  |  | Estado de funcionamiento de la red (en línea) |  |  | Estado de funcionamiento de la red (en línea) |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 5 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1005 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | StartCmd |  |  | Comando de sincronización de cierre-arranque del interruptor de red |  |  | Comando SCADA para iniciar la sincronización y cerrar el interruptor de circulación de la red. Sólo se procesa en el Modo Operador. |  |  | - |  | Establ ecer | - |  | - |  | W |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 6 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1006 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | DetenidoSt |  |  | Estado de la red parada (desconectada) |  |  | Red detenida. Los interruptores de red (Q2) y (Q5) están abiertos |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | x |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 7 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1007 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | StopCmd |  |  | Comando de apertura del interruptor de red |  |  | Comando SCADA para abrir el disyuntor de la red. Sólo se procesa en el Modo Operador. |  |  | - |  | Establ ecer | - |  | - |  | W |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 8 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1008 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | ReadAlarmResetCmd |  |  | Estado del controlador de redEstado de la alarma de la máquina |  |  | Estado de la alarma del controlador Statemachine - Fallo de sincronización, Fallo de descarga, etc. La Statemachine se puede restablecer mediante el AlarmResetCmd |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 9 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1009 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | AlarmResetCmd |  |  | Orden de reinicio de la alarma de la máquina de estado del controlador de red |  |  | Comando SCADA para restablecer la máquina de estado interna y las alarmas del controlador RTU. Se utiliza cuando la máquina de estado del controlador entra en estado de fallo (fallo de sincronización, fallo de descarga, etc.) para reanudar el funcionamiento normal. |  |  | - |  | Establ ecer | - |  | - |  | W |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 10 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1010 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | OnlineSt |  |  | Red en línea - Rompimiento cerrado |  |  | El interruptor de red (Q2) o (Q5) está cerrado a la red |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 120 |  | 11 |  | X |  | X | 12 |  | 11 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1011 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | HealthySt |  |  | Estado de salud del controlador de red |  |  | Estado de salud del controlador 1 → Saludable 0 → no saludable. |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 12 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1012 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | OfflineSt |  |  | Estado de desconexión de la red |  |  | Los interruptores de red (Q2) y (Q5) están abiertos |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 13 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1013 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | ManualMd |  |  | Controlador de red en modo manual |  |  | Entrada digital del selector local. Si el selector está alto el controlador entra en Modo Manual, este comando sobrescribe los otros modos. En En el modo manual, los puntos de consigna del regulador, así como el Los comandos del SCADA no se envían al inversor. |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 14 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1014 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | NonCriticalAl |  |  | Controlador de red Alarma no crítica |  |  | Se trata de una alarma de grupo estándar que comprende los siguientes estados de señal: PmLostCommsAl - Comunicación perdida con el medidor de potencia |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | x |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 15 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1015 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | AvisoAl |  |  | Alarma de advertencia del controlador de red |  |  | Se trata de una alarma de grupo estándar que comprende los siguientes estados de señal: (No configurado para la red) |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | x |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 16 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1016 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | CriticalAl |  |  | Alarma crítica del controlador de red |  |  | Se trata de una alarma de grupo estándar que comprende los siguientes estados de señal: CBOpenAl - El disyuntor de red se ha disparado FailToUnloadAl - El interruptor de red no ha podido descargarse/abrirse de la red FailToSyncAl - El interruptor de rejilla no se ha podido sincronizar y cerrar SyncAl - Alarma de sincronización de Synchrotact |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | x |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 17 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1017 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | FailedToSyncAl |  |  | Fallo en la sincronización de la red |  |  | Estado de fallo de sincronización del interruptor de red |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | x |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 18 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1018 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | DescargaSt |  |  | Estado de descarga de la red |  |  | Estado de descarga/apertura del interruptor de red. Esto implica la reducción de cualquier energía de importación o exportación y luego la apertura de 1 → Descarga en curso 0 → Descarga no en curso. |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 19 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1019 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | PM1_InOperable |  |  | Alarma de pérdida de potencia del medidor de red -LVS01 |  |  | Se ha perdido la comunicación entre el controlador RTU y el medidor de potencia 1 Modbus TCP - LVS01 |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | x |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 21 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1020 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | RTU | emC-N |  | NetPMaxSet |  |  | Exportación de potencia activa máxima de Pcc |  |  | Punto máximo de interconexión (red) Exportación de potencia activa |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | kW |  | -3. 4e38 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 |  | - |  | - | - |  | - |  | 120 |  | 21 |  | X |  | X | 12 |  | 28 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1021 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | RTUFlt |  |  | La red emC es defectuosa |  |  | Señal de monitorización del controlador de RTU - defectuosa |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | x |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 91 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1022 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | RTUSync |  |  | Red emC Sincronizada |  |  | Señal de monitorización del controlador RTU - Sincronizada en el tiempo |  |  | En |  | Fuera de | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 92 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1023 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | RTUPLCNoRun |  |  | Red emC Al menos una función del PLC no funciona |  |  | Señal de monitorización del controlador RTU - Función lógica del controlador (PLC) no ejecutada |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | x |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 93 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1024 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | RTUPLCRuntimeExceed |  |  | Red emC Al menos un PLC excede el tiempo de ejecución |  |  | Señal de monitorización del controlador RTU - Función lógica del controlador (PLC) Excedida |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | x |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 94 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1025 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | emC_InOperable |  |  | Alarma emC-N Lostcomm |  |  | Señal de monitorización del controlador RTU - Función lógica del controlador (PLC) Excedida |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | x |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [15 empty] | 12 |  | N.A. | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1026 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | ExtSetEnStCmdSt |  |  | Estado de habilitación de la consigna externa de la red |  |  | Estado de habilitación de los puntos de ajuste externos. 0→Puntos de ajuste P Q externos desactivados 1→Puntos de ajuste P Q externos activados |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 103 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1027 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | RTU | emC-N |  | NetUSet |  |  | Salida del punto de ajuste de la tensión |  |  | Salida del punto de ajuste de la tensión calculada. Este valor se comunica al controlador RTU del PS250. |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | kV |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 0. 001 | [8 empty] | 120 |  | 22 |  | X |  | X | 12 |  | 301 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1034 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | RTU | emC-N |  | NetFSet |  |  | Salida del punto de ajuste de la frecuencia |  |  | Salida del punto de ajuste de la frecuencia calculada. Este valor se comunica al controlador RTU del PS250. |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | Hz |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 120 |  | 23 |  | X |  | X | 12 |  | 302 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1035 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 401 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1036 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | POSSwitchOpenStatus |  |  | Interruptor del punto de separación Estado abierto |  |  | Interruptor del punto de separación Estado abierto |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 402 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1037 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | POSSwitchCloseStatus |  |  | Estado de cierre del interruptor del punto de separación |  |  | Estado de cierre del interruptor del punto de separación |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 403 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1038 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | POSSwitchTripStatus |  |  | Estado de disparo del interruptor de punto de separación |  |  | Estado de disparo del interruptor de punto de separación |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 404 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1039 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | Permiso para cerrar |  |  | Permiso de cierre |  |  | Permiso de cierre |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 405 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1040 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | ReadyToClose |  |  | Listo para cerrar |  |  | Listo para cerrar |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 406 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1041 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | ReadyToSynch |  |  | Listo para la sincronización |  |  | Listo para la sincronización |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 407 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1042 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | SynchClose |  |  | Sincronización de cierre |  |  | Sincronización de cierre |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 408 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1043 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | CriticalMCBAlarm |  |  | Alarma de MCB crítico |  |  | Alarma de MCB crítico |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 409 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1044 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | Aumento de la tensión |  |  | Aumento de la tensión |  |  | Retroalimentación de aumento de voltaje de Synchtrtract decive |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 410 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1045 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | Disminución de la tensión |  |  | Disminución de la tensión |  |  | Retroalimentación de disminución de voltaje de la deciva de Synchtrtract |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 411 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1046 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | FrecuenciaAumentar |  |  | Aumento de la frecuencia |  |  | Retroalimentación del aumento de frecuencia de Synchtrtract decive |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 412 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1047 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | FrecuenciaDisminución |  |  | Disminución de la frecuencia |  |  | Retroalimentación de la disminución de la frecuencia de Synchtrtract decive |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 413 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1048 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | SynchOperating |  |  | Sincronización Operativa |  |  | Sincronización Operativa |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 414 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1049 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | SynchrotactFalta de contacto |  |  | Sincronización defectuosa |  |  | Sincronización defectuosa |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 415 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1050 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | 24VDCOk |  |  | 24VDC Ok |  |  | 24VDC Ok |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 416 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1051 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | EnableSynchCMD |  |  | Activar CMD de sincronización |  |  | Activar CMD de sincronización |  |  | - |  | Establ ecer | - |  | - |  | W |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 433 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1052 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | POSSwitchPermiso para cerrar |  |  | Interruptor de punto de separación Permiso para cerrar |  |  | Interruptor de punto de separación Permiso para cerrar |  |  | - |  | Establ ecer | - |  | - |  | W |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 434 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1053 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | POSSwitchOpenCMD |  |  | Interruptor de punto de separación abierto CMD |  |  | Interruptor de punto de separación abierto CMD |  |  | - |  | Establ ecer | - |  | - |  | W |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 433 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1054 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | POSCERRADO/SINCERRADO |  |  | Punto de separación cerrado/parada de sincronización |  |  | Punto de separación cerrado/parada de sincronización |  |  | - |  | Establ ecer | - |  | - |  | W |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 434 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1055 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | - |  | Establ ecer | - |  | - |  | W |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 435 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1056 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | - |  | Establ ecer | - |  | - |  | W |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 436 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1057 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | - |  | Establ ecer | - |  | - |  | W |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 437 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1058 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | CP01 | emC-N |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | - |  | Establ ecer | - |  | - |  | W |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 438 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1059 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | CP01 | emC-N |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | °C |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 0. 001 |  | 3 | [10 empty] | - |  | - | 12 |  |  | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1060 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | CP01 | emC-N |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | °C |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 0. 001 |  | 3 | [10 empty] | - |  | - | 12 |  |  | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1061 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | CP01 | emC-N |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | °C |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 0. 001 |  | 3 | [10 empty] | - |  | - | 12 |  |  | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1062 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | CP01 | emC-N |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | °C |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 0. 001 |  | 3 | [10 empty] | - |  | - | 12 |  |  | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1063 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | CP01 | emC-N |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | °C |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 0. 001 |  | 3 | [10 empty] | - |  | - | 12 |  |  | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1064 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | CP01 | emC-N |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | °C |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 0. 001 |  | 3 | [10 empty] | - |  | - | 12 |  |  | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1065 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | CP01 | emC-N |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | °C |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 0. 001 |  | 3 | [10 empty] | - |  | - | 12 |  |  | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1066 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | CP01 | emC-N |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | Recambio |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | °C |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 0. 001 |  | 3 | [10 empty] | - |  | - | 12 |  |  | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1067 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | PM | emC-N |  | PmPAct |  |  | Medición de la potencia activa de la red |  |  | Red Medición de la potencia activa |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | kW |  | -3. 4e38 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 40001 | Flotador |  | 10. 200. 66. 13 |  | 120 |  | 24 |  | X |  | X | 12 |  | 50 | 10. 200. 120. 11 |  |  | 1 |  | 1068 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | PM | emC-N |  | PmQAct |  |  | Medición de la potencia reactiva de la red |  |  | Medición de la potencia reactiva de la red |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | kVAr |  | -3. 4e38 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 40003 | Flotador |  | 10. 200. 66. 13 |  | 120 |  | 25 |  | X |  | X | 12 |  | 51 | 10. 200. 120. 11 |  |  | 1 |  | 1069 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | PM | emC-N |  | PmU12Act |  |  | Valor RMS de la tensión de línea de la red Ph. 1-2 |  |  | Red Tensión de línea Valor RMS ph. 1-2 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | V |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 40005 | Flotador |  | 10. 200. 66. 13 |  | 120 |  | 26 |  | X |  | X | 12 |  | 52 | 10. 200. 120. 11 |  |  | 1 |  | 1070 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | PM | emC-N |  | PmU23Act |  |  | Valor RMS de la tensión de línea de la red Ph. 2-3 |  |  | Red Tensión de línea Valor RMS ph. 2-3 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | V |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 40007 | Flotador |  | 10. 200. 66. 13 | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 53 | 10. 200. 120. 11 |  |  | 1 |  | 1071 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | PM | emC-N |  | PmU31Act |  |  | Valor RMS de la tensión de línea de la red Ph. 3-1 |  |  | Red Tensión de línea Valor RMS ph. 3-1 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | V |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 40009 | Flotador |  | 10. 200. 66. 13 | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 54 | 10. 200. 120. 11 |  |  | 1 |  | 1072 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | PM | emC-N |  | PmI1Act |  |  | Valor RMS de la corriente de la red Ph. 1 |  |  | Valor RMS de la corriente de la red ph. 1 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | A |  | -3. 4e38 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 40011 | Flotador |  | 10. 200. 66. 13 | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 55 | 10. 200. 120. 11 |  |  | 1 |  | 1073 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | PM | emC-N |  | PmI2Act |  |  | Valor RMS de la corriente de la red Ph. 2 |  |  | Valor RMS de la corriente de la red ph. 2 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | A |  | -3. 4e38 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 40013 | Flotador |  | 10. 200. 66. 13 | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 56 | 10. 200. 120. 11 |  |  | 1 |  | 1074 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | PM | emC-N |  | PmI3Act |  |  | Valor RMS de la corriente de la red Ph. 3 |  |  | Valor RMS de la corriente de la red ph. 3 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | A |  | -3. 4e38 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 40015 | Flotador |  | 10. 200. 66. 13 | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 57 | 10. 200. 120. 11 |  |  | 1 |  | 1075 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | PM | emC-N |  | PmPFAct |  |  | Factor de potencia de la red Valor instantáneo Total |  |  | Red Factor de potencia Valor instantáneo total |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | pu |  | -3. 4e38 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 40017 | Flotador |  | 10. 200. 66. 13 | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 58 | 10. 200. 120. 11 |  |  | 1 |  | 1076 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | PM | emC-N |  | PmfAct |  |  | Frecuencia de la red Valor instantáneo |  |  | Red Frecuencia Valor instantáneo |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | Hz |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 40019 | Flotador |  | 10. 200. 66. 13 | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 59 | 10. 200. 120. 11 |  |  | 1 |  | 1077 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | PM | emC-N |  | PmEAct |  |  | Red Principal AC Energía Activa Neta |  |  | Red Principal AC Energía Activa Neta |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | kWh |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 0.1 |  | 3 |  | 40021 | USINT32 |  | 10. 200. 66. 13 | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 60 | 10. 200. 120. 11 |  |  | 1 |  | 1078 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | PM | emC-N |  | PmEImportAct |  |  | Red Principal AC Energía Activa Contador Importado |  |  | Red Principal AC Energía Activa Contador Importado |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | kWh |  | 0-999999999 |  |  |  | 0.1 |  | 3 |  | 40023 | USINT32 |  | 10. 200. 66. 13 | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 61 | 10. 200. 120. 11 |  |  | 1 |  | 1079 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | PM | emC-N |  | PmEExportAct |  |  | Red Principal AC Contador de Energía Activa Exportada |  |  | Red Principal AC Contador de Energía Activa Exportada |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | kWh |  | 0-999999999 |  |  |  | 0.1 |  | 3 |  | 40025 | USINT32 |  | 10. 200. 66. 13 | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 62 | 10. 200. 120. 11 |  |  | 1 |  | 1080 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | PM | emC-N |  | PmImportKvarhAct |  |  | Red principal de CA Contador de energía reactiva importada |  |  | Red principal de CA Contador de energía reactiva importada |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | kVArh |  | 0-999999999 |  |  |  | 0.1 |  | 3 |  | 40027 | USINT32 |  | 10. 200. 66. 13 | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 63 | 10. 200. 120. 11 |  |  | 1 |  | 1081 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | PM | emC-N |  | PmExportKvarhAct |  |  | Red Principal AC Contador de Energía Reactiva Exportada |  |  | Red Principal AC Contador de Energía Reactiva Exportada |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | kVArh |  | 0-999999999 |  |  |  | 0.1 |  | 3 |  | 40029 | USINT32 |  | 10. 200. 66. 13 | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 64 | 10. 200. 120. 11 |  |  | 1 |  | 1082 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | PM | emC-N |  | PmIAvgAct |  |  | Valor RMS de la corriente media de la red |  |  | Valor RMS de la corriente media de la red |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | A |  | -3. 4e38 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 40031 | USINT32 |  | 10. 200. 66. 13 | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 65 | 10. 200. 120. 11 |  |  | 1 |  | 1083 |  |  | 10.200.126 .22
Señal Tipo | Identificador de objeto | [5 empty] | Texto del objeto |  |  | Descripción |  |  | Texto del evento | [6 empty] | Datos Acceda a |  | Alarm a Lista |  | Event o Lista | Unid ad |  | Rango a / desde |  |  |  | Escal a (Div) |  | Modbus TCP a emC-N | [6 empty] | P2P | [6 empty] | IEC104 a MicroSCADA | [5 empty] | IEC 104 a SCADA del cliente
[33 empty] | Desde el medidor de potencia | [6 empty] | Dirección |  |  |  | emC-E |  | emC-F | De emC-N | [5 empty] | Desde MicroSCADA
- | Ubicació n | Prefijo |  | SigID |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 |  | 1 | 10 |  | 11 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  | FC |  | Direcció n | Tipo |  | Dirección IP |  | ASDU |  | IOA |  | E |  | F | ASDU |  | IOA | Dirección IP |  |  | ASDU |  | IOA |  |  | Dirección IP
FLOTA CIÓN | PM | emC-N |  | PmU123AvgAct |  |  | Tensión media de la red de Ph1,Ph2,Ph3 |  |  | Tensión media de la red de Ph1,Ph2,Ph3 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | A |  | -3. 4e38 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 40033 | USINT32 |  | 10. 200. 66. 13 | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 66 | 10. 200. 120. 11 |  |  | 1 |  | 1084 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | PM | emC-N |  | PmSAct |  |  | Medición de la potencia aparente de la red |  |  | Medición de la potencia aparente de la red |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | A |  | -3. 4e38 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 40035 | USINT32 |  | 10. 200. 66. 13 | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 67 | 10. 200. 120. 11 |  |  | 1 |  | 1085 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | RTU | emC-N |  | NetPMinSet |  |  | Importación de potencia activa mínima de Pcc |  |  | Punto mínimo de interconexión (red) Importación de potencia activa |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | kW |  | -3. 4e38 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 |  | - |  | - | - |  | - |  | 120 |  | 27 |  | X |  | X | 12 |  | 27 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1086 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | RTU | emC-N |  | NetQMaxSet |  |  | Exportación de potencia reactiva máxima de Pcc |  |  | Punto máximo de interconexión (red) Exportación de potencia reactiva |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | kW |  | -3. 4e38 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 |  | - |  | - | - |  | - |  | 120 |  | 28 |  | X |  | X | 12 |  | 30 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1087 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | RTU | emC-N |  | NetQMinSet |  |  | Importación de potencia reactiva mínima de Pcc |  |  | Punto mínimo de interconexión (red) Importación de potencia reactiva |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | kW |  | -3. 4e38 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 |  | - |  | - | - |  | - |  | 120 |  | 29 |  | X |  | X | 12 |  | 29 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1088 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | RTU | emC-N |  | NetUState |  |  | Estado de la red de control de tensión |  |  | Estado del control de la tensión. 0 →PF y control ﬁjodeQ en el nivel de PCC a través de Ty1 1→U control en el nivel de MG 2→Control Q fijo en el nivel MG 3→Control del FP en el nivel de la MG |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 20 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1089 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | POSClosePermEn |  |  | POS Permiso para cerrar la salida de habilitación |  |  | POS Permiso para Cerrar Habilitar Salida Basado en POS |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 1019 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1090 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | RTU | emC-N |  | NetPMaxPa_Fb |  |  | Límite máximo de exportación de P a la red Valor del parámetro |  |  | Límite máximo de exportación de P a la red Valor del parámetro |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | V |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 1201 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1091 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | RTU | emC-N |  | NetPMaxPa |  |  | Límite máximo de exportación de P a la red Punto de ajuste del parámetro |  |  | Límite máximo de exportación de P a la red Punto de ajuste del parámetro |  |  | - |  | - | - |  | - |  | W |  | - |  | - | V |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 1202 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1092 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | RTU | emC-N |  | NetPMinPa_Fb |  |  | Límite máximo de importación de P en la red Valor del parámetro |  |  | Límite máximo de importación de P en la red Valor del parámetro |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | V |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 1203 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1093 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | RTU | emC-N |  | NetPMinPa |  |  | Límite máximo de importación de P en la red Punto de ajuste del parámetro |  |  | Límite máximo de importación de P en la red Punto de ajuste del parámetro |  |  | - |  | - | - |  | - |  | W |  | - |  | - | V |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 1204 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1094 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | RTU | emC-N |  | PfNomPa_Fb |  |  | Valor de consigna del factor de potencia para el modo Pf Valor del parámetro |  |  | Valor de consigna del factor de potencia para el modo PF Valor del parámetro |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | - |  | -1 - +1 |  |  |  | 1 | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 1205 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1095 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | RTU | emC-N |  | PfNomPa |  |  | Punto de ajuste del factor de potencia para el modo Pf Punto de ajuste del parámetro |  |  | Punto de ajuste del factor de potencia para el modo PF Parámetro Punto de ajuste |  |  | - |  | - | - |  | - |  | W |  | - |  | - | - |  | -1 - +1 |  |  |  | 1 | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 1206 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1096 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | RTU | emC-N |  | UNomPa_Fb |  |  | Valor del parámetro de consigna de la tensión de red |  |  | Punto de ajuste de la tensión de la red Valor del parámetro |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | V |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 1207 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1097 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | RTU | emC-N |  | UNomPa |  |  | Punto de ajuste de la tensión de la red Punto de ajuste del parámetro |  |  | Punto de ajuste de la tensión de la red Parámetro Punto de ajuste |  |  | - |  | - | - |  | - |  | W |  | - |  | - | V |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 1208 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1098 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | RTU | emC-N |  | UDroopPa_Fb |  |  | Valor del parámetro de caída de tensión de la red |  |  | Valor del parámetro de caída de tensión de la red |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | % |  | 0-100% |  |  |  | 1 | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 1209 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1099 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | RTU | emC-N |  | UDroopPa |  |  | Consigna del parámetro de caída de tensión de la red |  |  | Consigna del parámetro de caída de tensión de la red |  |  | - |  | - | - |  | - |  | W |  | - |  | - | % |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 1210 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1100 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | RTU | emC-N |  | FDroopPa_Fb |  |  | Valor del parámetro de caída de la frecuencia de la red |  |  | Valor del parámetro de caída de la frecuencia de la red |  |  | - |  | - | - |  | - |  | R |  | - |  | - | % |  | 0-100% |  |  |  | 1 | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 1211 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1101 |  |  | 10.200.126 .22
FLOTA CIÓN | RTU | emC-N |  | UNomPa |  |  | Parámetro de caída de la frecuencia de la red Punto de ajuste |  |  | Parámetro de caída de la frecuencia de la red Punto de ajuste |  |  | - |  | - | - |  | - |  | W |  | - |  | - | % |  | 0 - +3. 4e38 |  |  |  | 1 | [12 empty] | - |  | - | 12 |  | 1212 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1102 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | ExtPfSpEnStOnCmd |  |  | Control externo de la consigna de FP Habilitar comando desde SCADA |  |  | Control externo de la consigna de FP Habilitar comando desde SCADA |  |  | - |  | Establ ecer | - |  | - |  | W |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 1240 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1103 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | ExtPfSpEnStOffCmd |  |  | Control externo de la consigna de FP Comando de desactivación desde SCADA |  |  | Control externo de la consigna de FP Comando de desactivación desde SCADA |  |  | - |  | Establ ecer | - |  | - |  | W |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 1241 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1104 |  |  | 10.200.126 .22
BOOL | RTU | emC-N |  | ExtPfSetSt |  |  | Control del punto de ajuste del factor de potencia externo Estado de la habilitación. |  |  | Control del punto de ajuste del factor de potencia externo Estado de habilitación. 0→FCRD externo desactivado 1→FCRD externo habilitado |  |  | Fuera de |  | En | - |  | - |  | R |  | - |  | x | - |  | 0/1 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | [5 empty] | - |  | - | 12 |  | 1242 | 10. 200. 66. 11 |  |  | 1 |  | 1105 |  |  | 10.200.126 .22
Señal Tipo | Identificador de objeto |  |  |  |  | Texto del objeto |  | Descripción |  |  | Texto del evento | [6 empty] | Datos Acceda a |  | Alarma Lista |  | Evento Lista |  | Unid ad | Rango a / desde |  |  |  |  | Escala (Div) |  | Modbus RTU a emC - F | [6 empty] | P2P | [6 empty] | IEC104 a MicroSCADA | [7 empty] | IEC 104 a SCADA del cliente
[32 empty] | Desde el medidor de potencia | [6 empty] | Dirección |  |  | emC-N |  |  | emC-E | De emC-F
- | Ubicación | Prefijo | SigID |  |  | - |  | - |  |  | 0 |  | 1 | 10 |  |  | 11 | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | FC |  |  | Dirección |  | Tipo |  | ASDU |  | IOA | E |  |  | N | ASDU |  | IOA |  |  | Dirección IP |  |  | ASDU |  |  | IOA |  |  | Dirección IP
BOOL | CP02 | emC-F | Alimentador1CBO abierto |  |  | Alimentador -1 CB Retroalimentación abierta de LB 1.2 |  | Alimentador -1 CB Retroalimentación abierta de LB 1.2 |  |  | Fuera de |  | En | - |  |  | - | R |  | x |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 401 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2001 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | Alimentador1CBClose |  |  | Alimentador -1 CB Retroalimentación cercana de LB 1.2 |  | Alimentador -1 CB Retroalimentación cercana de LB 1.2 |  |  | Fuera de |  | En | - |  |  | - | R |  | - |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 402 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2002 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | Alimentador1CBTrip |  |  | Alimentador -1 CB Retroalimentación de disparo LB 1.2 |  | Alimentador -1 CB Retroalimentación de disparo LB 1.2 |  |  | Fuera de |  | En | - |  |  | - | R |  | x |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 403 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2003 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | Alimentador2CBO abierto |  |  | Alimentador -2 CB Abierto de LB 1,4 |  | Alimentador -2 CB Abierto de LB 1,4 |  |  | Fuera de |  | En | - |  |  | - | R |  | x |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 404 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2004 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | Alimentador2CBClose |  |  | Alimentador -2 CB Cierre de LB 1,4 |  | Alimentador -2 CB Cierre de LB 1,4 |  |  | Fuera de |  | En | - |  |  | - | R |  |  |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 405 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2005 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | Alimentador2CBTrip |  |  | Alimentador -2 CB Viaje de LB 1.4 |  | Alimentador -2 CB Viaje de LB 1.4 |  |  | Fuera de |  | En | - |  |  | - | R |  | x |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 406 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2006 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | 24VDC_OK |  |  | 24V DC OK |  | 24V DC OK |  |  | Fuera de |  | En | - |  |  | - | R |  | x |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 407 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2007 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | RECAMBIO |  |  | RECAMBIO |  | RECAMBIO |  |  | Fuera de |  | En | - |  |  | - | R |  | - |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 408 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2008 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | CriticalMCBalarm |  |  | Alarma de MCB crítico |  | Alarma de MCB crítico |  |  | Fuera de |  | En | - |  |  | - | R |  | x |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 409 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2009 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | RECAMBIO |  |  | RECAMBIO |  | RECAMBIO |  |  | Fuera de |  | En | - |  |  | - | R |  | - |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 410 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2010 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | RECAMBIO |  |  | RECAMBIO |  | RECAMBIO |  |  | Fuera de |  | En | - |  |  | - | R |  | - |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 411 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2011 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | RECAMBIO |  |  | RECAMBIO |  | RECAMBIO |  |  | Fuera de |  | En | - |  |  | - | R |  | - |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 412 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2012 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | RECAMBIO |  |  | RECAMBIO |  | RECAMBIO |  |  | Fuera de |  | En | - |  |  | - | R |  | - |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 413 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2013 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | RECAMBIO |  |  | RECAMBIO |  | RECAMBIO |  |  | Fuera de |  | En | - |  |  | - | R |  | - |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 414 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2014 |  |  | 10.200.126.22
Señal Tipo | Identificador de objeto |  |  |  |  | Texto del objeto |  | Descripción |  |  | Texto del evento | [6 empty] | Datos Acceda a |  | Alarma Lista |  | Evento Lista |  | Unid ad | Rango a / desde |  |  |  |  | Escala (Div) |  | Modbus RTU a emC - F | [6 empty] | P2P | [6 empty] | IEC104 a MicroSCADA | [7 empty] | IEC 104 a SCADA del cliente
[32 empty] | Desde el medidor de potencia | [6 empty] | Dirección |  |  | emC-N |  |  | emC-E | De emC-F
- | Ubicación | Prefijo | SigID |  |  | - |  | - |  |  | 0 |  | 1 | 10 |  |  | 11 | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  | FC |  |  | Dirección |  | Tipo |  | ASDU |  | IOA | E |  |  | N | ASDU |  | IOA |  |  | Dirección IP |  |  | ASDU |  |  | IOA |  |  | Dirección IP
BOOL | CP02 | emC-F | RECAMBIO |  |  | RECAMBIO |  | RECAMBIO |  |  | Fuera de |  | En | - |  |  | - | R |  | - |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 13 |  | 415 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2015 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | RECAMBIO |  |  | RECAMBIO |  | RECAMBIO |  |  | Fuera de |  | En | - |  |  | - | R |  | - |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 416 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2016 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | RECAMBIO |  |  | RECAMBIO |  | RECAMBIO |  |  | - |  | Establ ecer | - |  |  | - | W |  | - |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  |  |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2017 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | LB1_2Permiso de cierre |  |  | LB1.2 Permiso de cierre |  | LB1.2 Permiso de cierre |  |  | - |  | Establ ecer | - |  |  | - | W |  | - |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  |  |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2018 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | LB1_2OpenCMD |  |  | LB1.2 Abrir CMD |  | LB1.2 Abrir CMD |  |  | - |  | Establ ecer | - |  |  | - | W |  | - |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  |  |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2019 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | LB1_4Permiso de cierre |  |  | LB1.4 Permiso de cierre |  | LB1.4 Permiso de cierre |  |  | - |  | Establ ecer | - |  |  | - | W |  | - |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  |  |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2020 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | LB1_4OpenCMD |  |  | LB1.4 Abrir CMD |  | LB1.4 Abrir CMD |  |  | - |  | Establ ecer | - |  |  | - | W |  | - |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  |  |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2021 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | RECAMBIO |  |  | RECAMBIO |  | RECAMBIO |  |  | - |  | Establ ecer | - |  |  | - | W |  | - |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  |  |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2022 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | RECAMBIO |  |  | RECAMBIO |  | RECAMBIO |  |  | - |  | Establ ecer | - |  |  | - | W |  | - |  | - |  | - | 0 - +3.4e38 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  |  |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2023 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | RECAMBIO |  |  | RECAMBIO |  | RECAMBIO |  |  | - |  | Establ ecer | - |  |  | - | W |  | - |  | - |  | - | 0 - +3.4e38 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  |  |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2024 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | CP02 | emC-F | RECAMBIO |  |  | RECAMBIO |  | RECAMBIO |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | - | 0 - +3.4e38 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  |  |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2025 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | CP02 | emC-F | RECAMBIO |  |  | RECAMBIO |  | RECAMBIO |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | - | 0 - +3.4e38 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  |  |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2026 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | CP02 | emC-F | RECAMBIO |  |  | RECAMBIO |  | RECAMBIO |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | - | 0 - +3.4e38 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  |  |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2027 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | CP02 | emC-F | RECAMBIO |  |  | RECAMBIO |  | RECAMBIO |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | - | 0 - +3.4e38 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  |  |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2028 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | CP02 | emC-F | RECAMBIO |  |  | RECAMBIO |  | RECAMBIO |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | - | 0 - +3.4e38 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  |  |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2029 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | CP02 | emC-F | RECAMBIO |  |  | RECAMBIO |  | RECAMBIO |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | - | 0 - +3.4e38 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  |  |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2030 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | CP02 | emC-F | RECAMBIO |  |  | RECAMBIO |  | RECAMBIO |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | - | 0 - +3.4e38 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  |  |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2031 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | CP02 | emC-F | RECAMBIO |  |  | RECAMBIO |  | RECAMBIO |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | - | 0 - +3.4e38 |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  |  |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2032 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM1 | emC-F | PmPAct |  |  | Medición de la potencia activa del alimentador LB1.2 |  | Alimentador LB1.2 Medición de la potencia activa |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | kW | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 12322 |  | Flotador |  | 130 |  | 1 | X |  |  | X | 13 |  | 50 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2033 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM1 | emC-F | PmQAct |  |  | Alimentador LB1.2 Medición de la potencia reactiva |  | Alimentador LB1.2 Medición de la potencia reactiva |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | kVAr | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 12330 |  | Flotador |  | 130 |  | 2 | X |  |  | X | 13 |  | 51 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2034 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM1 | emC-F | PmU12Act |  |  | Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 1-2 |  | Alimentador LB1.2 Tensión de línea valor RMS ph. 1-2 |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | V | 0 - +3.4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 12298 |  | Flotador |  | 130 |  | 3 | X |  |  | X | 13 |  | 52 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2035 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM1 | emC-F | PmU23Act |  |  | Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 2-3 |  | Alimentador LB1.2 Tensión de línea valor RMS ph. 2-3 |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | V | 0 - +3.4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 12300 |  | Flotador |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 53 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2036 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM1 | emC-F | PmU31Act |  |  | Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 3-1 |  | Alimentador LB1.2 Tensión de línea valor RMS ph. 3-1 |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | V | 0 - +3.4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 12302 |  | Flotador |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 54 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2037 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM1 | emC-F | PmI1Act |  |  | Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 1 |  | Alimentador LB1.2 Valor eficaz de la corriente ph. 1 |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | A | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 12306 |  | Flotador |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 55 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2038 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM1 | emC-F | PmI2Act |  |  | Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 2 |  | Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente ph. 2 |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | A | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 12308 |  | Flotador |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 56 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2039 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM1 | emC-F | PmI3Act |  |  | Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 3 |  | Alimentador LB1.2 Valor eficaz de la corriente ph. 3 |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | A | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 12310 |  | Flotador |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 57 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2040 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM1 | emC-F | PmPFAct |  |  | Alimentador LB1.2 Factor de potencia Valor instantáneo Total |  | Alimentador LB1.2 Factor de potencia Valor instantáneo total |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | pu | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 12346 |  | Flotador |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 58 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2041 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM1 | emC-F | PmfAct |  |  | Alimentador LB1.2 Frecuencia Valor instantáneo |  | Alimentador LB1.2 Frecuencia Valor instantáneo |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | Hz | 0 - +3.4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 12288 |  | Flotador |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 59 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2042 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM1 | emC-F | PmEAct |  |  | Alimentador LB1.2 Energía activa neta de CA principal |  | Alimentador LB1.2 Energía activa neta de CA principal |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | kWh | 0 - +3.4e38 |  |  |  |  | 0.1 |  | 3 |  |  | 16464 |  | USINT32 |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 60 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2043 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM1 | emC-F | PmEImportAct |  |  | Alimentador LB1.2 Energía activa principal CA Importada Cou |  | Alimentador LB1.2 Contador principal de energía activa de CA importada |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | kWh | 0-999999999 |  |  |  |  | 0.1 |  | 3 |  |  | 16456 |  | USINT32 |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 61 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2044 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM1 | emC-F | PmEExportAct |  |  | Alimentador LB1.2 Energía activa principal de CA exportada Coun |  | Alimentador LB1.2 Contador principal de energía activa de CA exportada |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | kWh | 0-999999999 |  |  |  |  | 0.1 |  | 3 |  |  | 16458 |  | USINT32 |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 62 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2045 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM1 | emC-F | PmImportKvarhAct |  |  | Alimentador LB1.2 Energía reactiva principal de CA Importada Co |  | Alimentador LB1.2 Contador principal de energía reactiva de CA importada |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | kVArh | 0-999999999 |  |  |  |  | 0.1 |  | 3 |  |  | 16460 |  | USINT32 |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 63 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2046 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM1 | emC-F | PmExportKvarhAct |  |  | Alimentador LB1.2 Energía reactiva principal de CA exportada Co |  | Alimentador LB1.2 Contador principal de energía reactiva de CA exportada |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | kVArh | 0-999999999 |  |  |  |  | 0.1 |  | 3 |  |  | 16462 |  | USINT32 |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 64 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2047 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM1 | emC-E | PmIAvgAct |  |  | Alimentador LB1.2 Valor medio de la corriente RMS |  | Alimentador LB1.2 Valor medio de la corriente RMS |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | A | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 16408 |  | USINT32 |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 65 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2048 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM1 | emC-E | PmU123AvgAct |  |  | Alimentador LB1.2 Tensión de línea media de Ph1,Ph2,Ph3 |  | Alimentador LB1.2 Tensión de línea media de Ph1,Ph2,Ph3 |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | A | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 16400 |  | USINT32 |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 66 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2049 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM1 | emC-E | PmSAct |  |  | Medición de la potencia aparente del alimentador LB1.2 |  | Medición de la potencia aparente del alimentador LB1.2 |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | A | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 16434 |  | USINT32 |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 67 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2050 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM2 | emC-F | PmPAct |  |  | Alimentador LB1.4 Medición de la potencia activa |  | Alimentador LB1.4 Medición de la potencia activa |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | kW | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 12322 |  | Flotador |  | 130 |  | 4 | X |  |  | X | 13 |  | 1050 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2051 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM2 | emC-F | PmQAct |  |  | Alimentador LB1.4 Medición de la potencia reactiva |  | Alimentador LB1.4 Medición de la potencia reactiva |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | kVAr | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 12330 |  | Flotador |  | 130 |  | 5 | X |  |  | X | 13 |  | 1051 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2052 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM2 | emC-F | PmU12Act |  |  | Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 1-2 |  | Alimentador LB1.4 Tensión de línea valor RMS ph. 1-2 |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | V | 0 - +3.4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 12298 |  | Flotador |  | 130 |  | 6 | X |  |  | X | 13 |  | 1052 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2053 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM2 | emC-F | PmU23Act |  |  | Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 2-3 |  | Alimentador LB1.4 Tensión de línea valor RMS ph. 2-3 |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | V | 0 - +3.4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 12300 |  | Flotador | [7 empty] | - | 13 |  | 1053 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2054 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM2 | emC-F | PmU31Act |  |  | Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 3-1 |  | Alimentador LB1.4 Tensión de línea valor RMS ph. 3-1 |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | V | 0 - +3.4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 12302 |  | Flotador |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 1054 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2055 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM2 | emC-F | PmI1Act |  |  | Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 1 |  | Alimentador LB1.4 Valor eficaz de la corriente ph. 1 |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | A | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 12306 |  | Flotador |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 1055 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2056 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM2 | emC-F | PmI2Act |  |  | Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 2 |  | Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente ph. 2 |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | A | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 12308 |  | Flotador |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 1056 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2057 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM2 | emC-F | PmI3Act |  |  | Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 3 |  | Alimentador LB1.4 Valor eficaz de la corriente ph. 3 |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | A | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 12310 |  | Flotador |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 1057 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2058 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM2 | emC-F | PmPFAct |  |  | Alimentador LB1.4 Factor de potencia Valor instantáneo Total |  | Alimentador LB1.4 Factor de potencia Valor instantáneo total |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | pu | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 12346 |  | Flotador |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 1058 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2059 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM2 | emC-F | PmfAct |  |  | Alimentador LB1.4 Frecuencia Valor instantáneo |  | Alimentador LB1.4 Frecuencia Valor instantáneo |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | Hz | 0 - +3.4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 12288 |  | Flotador |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 1059 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2060 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM2 | emC-F | PmEAct |  |  | Alimentador LB1.4 Energía activa neta de CA principal |  | Alimentador LB1.4 Energía activa neta de CA principal |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | kWh | 0 - +3.4e38 |  |  |  |  | 0.1 |  | 3 |  |  | 16462 |  | USINT32 |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 1060 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2061 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM2 | emC-F | PmEImportAct |  |  | Alimentador LB1.4 Energía activa principal CA Importada Cou |  | Alimentador LB1.4 Contador principal de energía activa de CA importada |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | kWh | 0-999999999 |  |  |  |  | 0.1 |  | 3 |  |  | 16456 |  | USINT32 |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 1061 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2062 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM2 | emC-F | PmEExportAct |  |  | Alimentador LB1.4 Energía activa principal de CA exportada Coun |  | Alimentador LB1.4 Contador principal de energía activa de CA exportada |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | kWh | 0-999999999 |  |  |  |  | 0.1 |  | 3 |  |  | 16458 |  | USINT32 |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 1062 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2063 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM2 | emC-F | PmImportKvarhAct |  |  | Alimentador LB1.4 Energía reactiva principal de CA Importada Co |  | Alimentador LB1.4 Contador principal de energía reactiva de CA importada |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | kVArh | 0-999999999 |  |  |  |  | 0.1 |  | 3 |  |  | 16460 |  | USINT32 |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 1063 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2064 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM2 | emC-F | PmExportKvarhAct |  |  | Alimentador LB1.4 Energía reactiva principal de CA exportada Co |  | Alimentador LB1.4 Contador principal de energía reactiva de CA exportada |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | kVArh | 0-999999999 |  |  |  |  | 0.1 |  | 3 |  |  | 16462 |  | USINT32 |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 1064 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2065 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM2 | emC-F | PmIAvgAct |  |  | Alimentador LB1.4 Valor medio de la corriente RMS |  | Alimentador LB1.4 Valor medio de la corriente RMS |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | A | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 16408 |  | USINT32 |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 1065 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2066 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM2 | emC-F | PmU123AvgAct |  |  | Alimentador LB1.4 Tensión de línea media de |  | Alimentador LB1.4 Tensión de línea media de Ph1,Ph2,Ph3 |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | A | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 16400 |  | USINT32 |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 1066 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2067 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | PM2 | emC-F | PmSAct |  |  | Medición de la potencia aparente del alimentador LB1.4 |  | Medición de la potencia aparente del alimentador LB1.4 |  |  | - |  | - | - |  |  | - | R |  | - |  | - |  | A | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 16434 |  | USINT32 |  |  |  |  | - |  |  | - | 13 |  | 1067 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2068 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | RTU | emC-F | LSIMax |  |  | Desconexión de carga Umbral de corriente máxima I max |  | Desconexión de carga Umbral de corriente máxima I max | [9 empty] | W | [5 empty] | A | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 13 |  | 1001 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2069 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | RTU | emC-F | LSTimeDelayT1 |  |  | Desplazamiento de la carga Tiempo de espera T1 hasta el primer desprendimiento |  | Desplazamiento de la carga Tiempo de espera T1 hasta el primer desprendimiento | [9 empty] | W | [5 empty] | S | 0-999999999 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 13 |  | 1002 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2070 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | RTU | emC-F | LSTimeDelayT2 |  |  | Desplazamiento de la carga Retraso en el tiempo T2 hasta el segundo desprendimiento |  | Desplazamiento de la carga Retraso en el tiempo T2 hasta el segundo desprendimiento | [9 empty] | W | [5 empty] | S | 0-999999999 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 13 |  | 1003 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2071 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | RTU | emC-F | LSLowSOC1 |  |  | Estado de carga del primer desprendimiento |  | Estado de carga del primer desprendimiento | [9 empty] | W | [5 empty] | % | 0-100 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 13 |  | 1004 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2072 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | RTU | emC-F | LSLowSOC2 |  |  | Estado de carga de la desconexión Segunda desconexión |  | Estado de carga de la desconexión Segunda desconexión | [9 empty] | W | [5 empty] | % | 0-100 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 13 |  | 1005 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2073 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | RTU | emC-F | LSLowSOC |  |  | Desconexión de la carga Valor mínimo para reconectar la carga B1.2 y B1.4 |  | Desconexión de la carga Valor mínimo para reconectar la carga B1.2 y B1.4 | [9 empty] | W | [5 empty] | % | 0-100 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 13 |  | 1006 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2074 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-F | LSManualOpen |  |  | Desconexión de la carga Orden de apertura dada manualmente por el operador |  | Desconexión de la carga Comando abierto dado manualmente por el operador | [9 empty] | W |  |  |  | X |  | - | 0/1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 13 |  | 1007 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2075 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-F | LSManualClose |  |  | Desconexión de la carga Orden de cierre dada manualmente por el operador |  | Cierre de carga Orden dada manualmente por el operador | [9 empty] | W |  |  |  | X |  | - | 0/1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 13 |  | 1008 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2076 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-F | LSEnabled |  |  | La función de deslizamiento de carga está activada |  | La función de desconexión de la carga está activada Indicación de estado, Esto ser VERDADERO en modo isla | [9 empty] | R |  |  |  | X |  | - | 0/1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 13 |  | 1009 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2077 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | RTU | emC-F | FedPAct |  |  | Potencia activa del alimentador |  | Potencia activa del alimentador. Suma de la potencia activa de LB1.2 y LB1.4 | [9 empty] | R | [5 empty] | - | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 130 |  | 11 | x |  |  | x | 13 |  | 1010 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2078 |  |  | 10.200.126.22
FLOTACI ÓN | RTU | emC-F | FedQAct |  |  | Potencia reactiva del alimentador |  | Potencia activa del alimentador. Suma de la potencia reactiva de LB1.2 y LB1.4 Línea | [9 empty] | R | [5 empty] | - | -3,4e38 - +3,4e38 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 130 |  | 12 | x |  |  | x | 13 |  | 1011 |  |  | 10.200.61.11 |  |  | 1 |  |  | 2079 |  |  | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-F | emF_InOperable |  |  | Alarma emC-F Lostcomm |  | Señal de monitorización del controlador RTU - Lógica del controlador (PLC) Se ha superado el tiempo de ejecución de la función |  |  | Fuera de |  | En | - |  |  | - | R |  | x |  | x |  | - | 0/1 |  |  |  |  | -

## espnum
|  |  | Prefix | Class
1 | Controlador Powerstore en modo operador | BOOL | DI | DI.Controlador Powerstore en modo operador
2 | Comando del Modo Operador del Controlador Powerstore | BOOL | DI | DI.Comando del Modo Operador del Controlador Powerstore
3 | Controlador Powerstore en modo automático | BOOL | DI | DI.Controlador Powerstore en modo automático
4 | Comando de modo automático del controlador Powerstore | BOOL | DI | DI.Comando de modo automático del controlador Powerstore
5 | Estado de funcionamiento del inversor Powerstore | BOOL | DI | DI.Estado de funcionamiento del inversor Powerstore
6 | Comando de inicio de Powerstore | BOOL | DI | DI.Comando de inicio de Powerstore
7 | Estado de parada del inversor Powerstore | BOOL | DI | DI.Estado de parada del inversor Powerstore
8 | Comando de parada de Powerstore | BOOL | DI | DI.Comando de parada de Powerstore
9 | Máquina de estado del controlador Powerstore Estado de la alarma | BOOL | DI | DI.Máquina de estado del controlador Powerstore Estado de la alarma
10 | Comando de restablecimiento de la alarma de Powerstore Statemachine | BOOL | DI | DI.Comando de restablecimiento de la alarma de Powerstore Statemachine
11 | Estado del Powerstore en línea | BOOL | DI | DI.Estado del Powerstore en línea
12 | Estado de salud del almacén de energía | BOOL | DI | DI.Estado de salud del almacén de energía
13 | Estado de desconexión del Powerstore | BOOL | DI | DI.Estado de desconexión del Powerstore
14 | Controlador Powerstore en modo manual | BOOL | DI | DI.Controlador Powerstore en modo manual
15 | Alarma no crítica de Powerstore | BOOL | DI | DI.Alarma no crítica de Powerstore
16 | Alarma de advertencia del controlador Powerstore | BOOL | DI | DI.Alarma de advertencia del controlador Powerstore
17 | Alarma crítica de Powerstore | BOOL | DI | DI.Alarma crítica de Powerstore
18 | Estado de arranque del inversor Powerstore | BOOL | DI | DI.Estado de arranque del inversor Powerstore
19 | Estado de parada del inversor Powerstore | BOOL | DI | DI.Estado de parada del inversor Powerstore
20 | Alarma del medidor de potencia Powerstore Lostcomm | BOOL | DI | DI.Alarma del medidor de potencia Powerstore Lostcomm
21 | Límite mínimo de potencia activa de Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Límite mínimo de potencia activa de Powerstore
22 | Límite máximo de potencia activa de Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Límite máximo de potencia activa de Powerstore
23 | Límite mínimo de potencia reactiva de Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Límite mínimo de potencia reactiva de Powerstore
24 | Límite máximo de potencia reactiva de Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Límite máximo de potencia reactiva de Powerstore
25 | Potencia activa nominal mínima de Powerstore. | FLOTAC IÓN | AI | AI.Potencia activa nominal mínima de Powerstore.
26 | Potencia activa nominal máxima de Powerstore. | FLOTAC IÓN | AI | AI.Potencia activa nominal máxima de Powerstore.
27 | Potencia reactiva nominal mínima de Powerstore. | FLOTAC IÓN | AI | AI.Potencia reactiva nominal mínima de Powerstore.
28 | Potencia reactiva nominal máxima de Powerstore. | FLOTAC IÓN | AI | AI.Potencia reactiva nominal máxima de Powerstore.
29 | Posición del interruptor Powerstore | DBOOL | AI | AI.Posición del interruptor Powerstore
30 | Medición de la potencia activa de Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Medición de la potencia activa de Powerstore
31 | Medición de la potencia reactiva de Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Medición de la potencia reactiva de Powerstore
32 | Valor RMS de la tensión de línea de Powerstore Ph. 1-2 | FLOTAC IÓN | AI | AI.Valor RMS de la tensión de línea de Powerstore Ph. 1-2
33 | Valor RMS de la tensión de línea de Powerstore Ph. 2-3 | FLOTAC IÓN | AI | AI.Valor RMS de la tensión de línea de Powerstore Ph. 2-3
34 | Valor RMS de la tensión de línea de Powerstore Ph. 3-1 | FLOTAC IÓN | AI | AI.Valor RMS de la tensión de línea de Powerstore Ph. 3-1
35 | Valor RMS de la corriente Powerstore Ph. 1 | FLOTAC IÓN | AI | AI.Valor RMS de la corriente Powerstore Ph. 1
36 | Valor RMS de la corriente Powerstore Ph. 3 | FLOTAC IÓN | AI | AI.Valor RMS de la corriente Powerstore Ph. 3
37 | Factor de potencia de Powerstore Valor instantáneo Total | FLOTAC IÓN | AI | AI.Factor de potencia de Powerstore Valor instantáneo Total
38 | Valor instantáneo de la frecuencia del almacén de energía | FLOTAC IÓN | AI | AI.Valor instantáneo de la frecuencia del almacén de energía
39 | Energía activa neta de CA del Powerstore principal | FLOTAC IÓN | AI | AI.Energía activa neta de CA del Powerstore principal
40 | Contador principal de energía activa de CA importada de Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Contador principal de energía activa de CA importada de Powerstore
41 | Contador principal de energía activa de CA exportada del Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Contador principal de energía activa de CA exportada del Powerstore
42 | Contador principal de energía reactiva de CA importada de Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Contador principal de energía reactiva de CA importada de Powerstore
43 | Contador principal de energía reactiva de CA exportada de Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Contador principal de energía reactiva de CA exportada de Powerstore
44 | Valor RMS de la corriente media de PowerStore-1 | FLOTAC IÓN | AI | AI.Valor RMS de la corriente media de PowerStore-1
45 | PowerStore-1 Tensión de línea media de Ph1,Ph2,Ph3 | FLOTAC IÓN | AI | AI.PowerStore-1 Tensión de línea media de Ph1,Ph2,Ph3
46 | Medición de la potencia aparente de PowerStore-1 | FLOTAC IÓN | AI | AI.Medición de la potencia aparente de PowerStore-1
47 | Powerstore emC es defectuoso | FLOTAC IÓN | AI | AI.Powerstore emC es defectuoso
48 | Powerstore emC Syncronized | BOOL | DI | DI.Powerstore emC Syncronized
49 | Powerstore emC Al menos una función del PLC no funciona | BOOL | DI | DI.Powerstore emC Al menos una función del PLC no funciona
50 | Powerstore emC Supera al menos un tiempo de ejecución del PLC | BOOL | DI | DI.Powerstore emC Supera al menos un tiempo de ejecución del PLC
51 | Alarma emC-E Lostcomm | BOOL | DI | DI.Alarma emC-E Lostcomm
52 | Comando de habilitación del punto de ajuste de energía externa del Powerstore | BOOL | DI | DI.Comando de habilitación del punto de ajuste de energía externa del Powerstore
53 | Comando de desactivación del punto de ajuste externo de Powerstore | BOOL | DI | DI.Comando de desactivación del punto de ajuste externo de Powerstore
| Estado de la habilitación de la consigna externa de Powerstore. |  |  | .Estado de la habilitación de la consigna externa de Powerstore.
| Señal de disparo de SOC bajo del almacén de energía |  |  | .Señal de disparo de SOC bajo del almacén de energía
| Señal de disparo de SOC alto de Powerstore |  |  | .Señal de disparo de SOC alto de Powerstore
54 | Medición de la potencia activa de la carga PS | BOOL | DI | DI.Medición de la potencia activa de la carga PS
55 | Medición de la potencia reactiva de la carga PS | BOOL | DI | DI.Medición de la potencia reactiva de la carga PS
56 | Estado de control de tensión del almacén de energía activo | BOOL | DI | DI.Estado de control de tensión del almacén de energía activo
57 | Estado del control de frecuencia del almacén de energía activo | BOOL | DI | DI.Estado del control de frecuencia del almacén de energía activo
58 | Estado activo de la formación de la red Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Estado activo de la formación de la red Powerstore
59 | Powerstore Grid siguiendo el estado activo | FLOTAC IÓN | AI | AI.Powerstore Grid siguiendo el estado activo
60 | Función de recarga automática de Powerstore Estado activo | BOOL | DI | DI.Función de recarga automática de Powerstore Estado activo
61 | Punto de ajuste de la potencia activa total de Powerstore calculado | BOOL | DI | DI.Punto de ajuste de la potencia activa total de Powerstore calculado
62 | Punto de ajuste de la potencia reactiva total calculado por Powerstore | BOOL | DI | DI.Punto de ajuste de la potencia reactiva total calculado por Powerstore
63 | Punto de ajuste de tensión del almacén de energía Punto de salida | BOOL | DI | DI.Punto de ajuste de tensión del almacén de energía Punto de salida
64 | Punto de ajuste de frecuencia de Powerstore Punto de salida | BOOL | DI | DI.Punto de ajuste de frecuencia de Powerstore Punto de salida
65 | Punto de ajuste de la potencia activa de la recarga automática de Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Punto de ajuste de la potencia activa de la recarga automática de Powerstore
66 | Valor de parámetro de voltaje nominal de Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Valor de parámetro de voltaje nominal de Powerstore
67 | Punto de ajuste del parámetro de voltaje nominal de Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Punto de ajuste del parámetro de voltaje nominal de Powerstore
68 | Valor del parámetro de banda muerta de recarga automática de Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Valor del parámetro de banda muerta de recarga automática de Powerstore
69 | Punto de ajuste del parámetro de banda muerta de recarga automática de Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Punto de ajuste del parámetro de banda muerta de recarga automática de Powerstore
70 | No hay parada de emergencia PB | BOOL | DI | DI.No hay parada de emergencia PB
71 | No hay parada de emergencia en el campo | BOOL | DI | DI.No hay parada de emergencia en el campo
72 | No se ha disparado el disyuntor de CA | FLOTAC IÓN | AI | AI.No se ha disparado el disyuntor de CA
73 | Alarma de monitorización sin aislamiento | FLOTAC IÓN | AI | AI.Alarma de monitorización sin aislamiento
74 | No se ha fundido el fusible de CC | BOOL | DI | DI.No se ha fundido el fusible de CC
75 | No FSS 2ª Alarma | BOOL | DI | DI.No FSS 2ª Alarma
76 | No hay bloqueo de HVAC | BOOL | DI | DI.No hay bloqueo de HVAC
77 | No hay supresión de sobretensiones | BOOL | DI | DI.No hay supresión de sobretensiones
78 | No hay viaje de recambio | BOOL | DI | DI.No hay viaje de recambio
79 | No hay viaje de recambio | BOOL | DI | DI.No hay viaje de recambio
80 | Controlador de red en modo operador | BOOL | DI | DI.Controlador de red en modo operador
81 | Comando del Modo Operador del Controlador de Red | BOOL | DI | DI.Comando del Modo Operador del Controlador de Red
82 | Controlador de red en modo automático | BOOL | DI | DI.Controlador de red en modo automático
83 | Comando de modo automático del controlador de red | BOOL | DI | DI.Comando de modo automático del controlador de red
84 | Estado de funcionamiento de la red (en línea) | BOOL | DI | DI.Estado de funcionamiento de la red (en línea)
85 | Comando de sincronización de cierre-arranque del interruptor de red | BOOL | DI | DI.Comando de sincronización de cierre-arranque del interruptor de red
86 | Estado de la red parada (desconectada) | BOOL | DI | DI.Estado de la red parada (desconectada)
87 | Comando de apertura del interruptor de red | BOOL | DI | DI.Comando de apertura del interruptor de red
88 | Estado del controlador de redEstado de la alarma de la máquina | BOOL | DI | DI.Estado del controlador de redEstado de la alarma de la máquina
89 | Orden de reinicio de la alarma de la máquina de estado del controlador de red | BOOL | DI | DI.Orden de reinicio de la alarma de la máquina de estado del controlador de red
90 | Red en línea - Rompimiento cerrado | BOOL | DI | DI.Red en línea - Rompimiento cerrado
91 | Estado de salud del controlador de red | BOOL | DI | DI.Estado de salud del controlador de red
92 | Estado de desconexión de la red | BOOL | DI | DI.Estado de desconexión de la red
93 | Controlador de red en modo manual | BOOL | DI | DI.Controlador de red en modo manual
94 | Controlador de red Alarma no crítica | BOOL | DI | DI.Controlador de red Alarma no crítica
95 | Alarma de advertencia del controlador de red | BOOL | DI | DI.Alarma de advertencia del controlador de red
96 | Alarma crítica del controlador de red | FLOTAC IÓN | AI | AI.Alarma crítica del controlador de red
97 | Fallo en la sincronización de la red | FLOTAC IÓN | AI | AI.Fallo en la sincronización de la red
98 | Estado de descarga de la red | FLOTAC IÓN | AI | AI.Estado de descarga de la red
99 | Alarma de pérdida de potencia del medidor de red -LVS01 | FLOTAC IÓN | AI | AI.Alarma de pérdida de potencia del medidor de red -LVS01
100 | Exportación de potencia activa máxima de Pcc | FLOTAC IÓN | AI | AI.Exportación de potencia activa máxima de Pcc
101 | La red emC es defectuosa | FLOTAC IÓN | AI | AI.La red emC es defectuosa
102 | Red emC Sincronizada | FLOTAC IÓN | AI | AI.Red emC Sincronizada
103 | Red emC Al menos una función del PLC no funciona | FLOTAC IÓN | AI | AI.Red emC Al menos una función del PLC no funciona
104 | Red emC Al menos un PLC excede el tiempo de ejecución | FLOTAC | AI | AI.Red emC Al menos un PLC excede el tiempo de ejecución
| Alarma emC-N Lostcomm | IÓN | AI | AI.Alarma emC-N Lostcomm
105 | Estado de habilitación de la consigna externa de la red | BOOL | DI | DI.Estado de habilitación de la consigna externa de la red
106 | Estado de habilitación de la consigna externa de la red | BOOL | DI | DI.Estado de habilitación de la consigna externa de la red
107 | Estado de habilitación de la consigna externa de la red | BOOL | DI | DI.Estado de habilitación de la consigna externa de la red
108 | Estado de habilitación de la consigna externa de la red | FLOTAC IÓN | AI | AI.Estado de habilitación de la consigna externa de la red
109 | Estado de habilitación de la consigna externa de la red | FLOTAC IÓN | AI | AI.Estado de habilitación de la consigna externa de la red
110 | Estado de habilitación de la consigna externa de la red | FLOTAC IÓN | AI | AI.Estado de habilitación de la consigna externa de la red
111 | Estado de habilitación de la consigna externa de la red | FLOTAC IÓN | AI | AI.Estado de habilitación de la consigna externa de la red
112 | Salida del punto de ajuste de la tensión | FLOTAC IÓN | AI | AI.Salida del punto de ajuste de la tensión
113 | Salida del punto de ajuste de la frecuencia | FLOTAC IÓN | AI | AI.Salida del punto de ajuste de la frecuencia
114 | Recambio | FLOTAC IÓN | AI | AI.Recambio
115 | Permiso de cierre | FLOTAC IÓN | AI | AI.Permiso de cierre
116 | Listo para cerrar | FLOTAC IÓN | AI | AI.Listo para cerrar
117 | Interruptor del punto de separación Estado abierto | FLOTAC IÓN | AI | AI.Interruptor del punto de separación Estado abierto
118 | Estado de cierre del interruptor del punto de separación | FLOTAC IÓN | AI | AI.Estado de cierre del interruptor del punto de separación
119 | Estado de disparo del interruptor de punto de separación | FLOTAC IÓN | AI | AI.Estado de disparo del interruptor de punto de separación
120 | Alimentador -1 CB Retroalimentación abierta de LB 1.2 | FLOTAC IÓN | AI | AI.Alimentador -1 CB Retroalimentación abierta de LB 1.2
121 | Alimentador -1 CB Retroalimentación cercana de LB 1.2 | FLOTAC IÓN | AI | AI.Alimentador -1 CB Retroalimentación cercana de LB 1.2
122 | Alimentador -1 CB Retroalimentación de disparo LB 1.2 | FLOTAC IÓN | AI | AI.Alimentador -1 CB Retroalimentación de disparo LB 1.2
123 | Alimentador -2 CB Abierto de LB 1,4 | FLOTAC IÓN | AI | AI.Alimentador -2 CB Abierto de LB 1,4
124 | Alimentador -2 CB Cierre de LB 1,4 | FLOTAC IÓN | AI | AI.Alimentador -2 CB Cierre de LB 1,4
| Alimentador -2 CB Viaje de LB 1.4 |  |  | .Alimentador -2 CB Viaje de LB 1.4
| 24V DC OK |  |  | .24V DC OK
| RECAMBIO |  |  | .RECAMBIO
125 | Alarma de MCB crítico | FLOTAC IÓN | AI | AI.Alarma de MCB crítico
126 | RECAMBIO | FLOTAC IÓN | AI | AI.RECAMBIO
127 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
128 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
129 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
130 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
131 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
132 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
133 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
134 | LB1.2 Permiso de cierre | BOOL | DI | DI.LB1.2 Permiso de cierre
135 | LB1.2 Abrir CMD | BOOL | DI | DI.LB1.2 Abrir CMD
136 | LB1.4 Permiso de cierre | BOOL | DI | DI.LB1.4 Permiso de cierre
137 | LB1.4 Abrir CMD | BOOL | DI | DI.LB1.4 Abrir CMD
138 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
139 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
140 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
141 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
142 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
143 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
144 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
145 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
146 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
147 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
148 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
149 | Medición de la potencia activa del alimentador LB1.2 | BOOL | DI | DI.Medición de la potencia activa del alimentador LB1.2
150 | Alimentador LB1.2 Medición de la potencia reactiva | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.2 Medición de la potencia reactiva
151 | Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 1-2 | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 1-2
152 | Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 2-3 | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 2-3
153 | Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 3-1 | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 3-1
154 | Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 1 | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 1
155 | Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 2 | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 2
156 | Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 3 | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 3
157 | Alimentador LB1.2 Factor de potencia Valor instantáneo Total | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.2 Factor de potencia Valor instantáneo Total
158 | Alimentador LB1.2 Frecuencia Valor instantáneo | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.2 Frecuencia Valor instantáneo
159 | Alimentador LB1.2 Energía activa neta de CA principal | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.2 Energía activa neta de CA principal
160 | Alimentador LB1.2 Energía activa principal CA Importada Cou | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.2 Energía activa principal CA Importada Cou
161 | Alimentador LB1.2 Energía activa principal de CA exportada Coun | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.2 Energía activa principal de CA exportada Coun
162 | Alimentador LB1.2 Energía reactiva principal de CA Importada Co | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.2 Energía reactiva principal de CA Importada Co
163 | Alimentador LB1.2 Energía reactiva principal de CA exportada Co | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.2 Energía reactiva principal de CA exportada Co
164 | Alimentador LB1.2 Valor medio de la corriente RMS | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.2 Valor medio de la corriente RMS
165 | Alimentador LB1.2 Tensión de línea media de Ph1,Ph2,Ph3 | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.2 Tensión de línea media de Ph1,Ph2,Ph3
166 | Medición de la potencia aparente del alimentador LB1.2 | BOOL | DI | DI.Medición de la potencia aparente del alimentador LB1.2
167 | Alimentador LB1.4 Medición de la potencia activa | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.4 Medición de la potencia activa
168 | Alimentador LB1.4 Medición de la potencia reactiva | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.4 Medición de la potencia reactiva
169 | Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 1-2 | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 1-2
170 | Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 2-3 | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 2-3
171 | Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 3-1 | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 3-1
172 | Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 1 | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 1
173 | Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 2 | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 2
174 | Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 3 | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 3
175 | Alimentador LB1.4 Factor de potencia Valor instantáneo Total | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.4 Factor de potencia Valor instantáneo Total
176 | Alimentador LB1.4 Frecuencia Valor instantáneo | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.4 Frecuencia Valor instantáneo
177 | Alimentador LB1.4 Energía activa neta de CA principal | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.4 Energía activa neta de CA principal
178 | Alimentador LB1.4 Energía activa principal CA Importada Cou | BOOL | DI | DI.Alimentador LB1.4 Energía activa principal CA Importada Cou
179 | GcRmPhRotatSt | BOOL | DI | DI.GcRmPhRotatSt
180 | GcRmLineVDetect | BOOL | DI | DI.GcRmLineVDetect
181 | GcDI1St | BOOL | DI | DI.GcDI1St
182 | GcDI2St | BOOL | DI | DI.GcDI2St
183 | GcDI3St | BOOL | DI | DI.GcDI3St
184 | GcDI4St | BOOL | DI | DI.GcDI4St
185 | GcDO1St | BOOL | DI | DI.GcDO1St
186 | GcDO2St | BOOL | DI | DI.GcDO2St
187 | GcDO3St | BOOL | DI | DI.GcDO3St
188 | GcDO4St | BOOL | DI | DI.GcDO4St
189 | GcDClinkRefCmdValid | BOOL | DI | DI.GcDClinkRefCmdValid
190 | GcPumpRunning | BOOL | DI | DI.GcPumpRunning
191 | GcPumpFault | BOOL | DI | DI.GcPumpFault
192 | GcABBLostCommsStop | BOOL | DI | DI.GcABBLostCommsStop
193 | GcFlt_Estp | BOOL | DI | DI.GcFlt_Estp
194 | GcFlt_ACOC | BOOL | DI | DI.GcFlt_ACOC
195 | GcFlt_DCOC | BOOL | DI | DI.GcFlt_DCOC
196 | GcFlt_DCOV | BOOL | DI | DI.GcFlt_DCOV
197 | GcFlt_PDOverTemp | BOOL | DI | DI.GcFlt_PDOverTemp
198 | GcFlt_InvOverTemp | BOOL | DI | DI.GcFlt_InvOverTemp
199 | GcFlt_CmdMsg | BOOL | DI | DI.GcFlt_CmdMsg
200 | GcFlt_DCUnderV | BOOL | DI | DI.GcFlt_DCUnderV
201 | GcFlt_ACOverV | BOOL | DI | DI.GcFlt_ACOverV
202 | GcFlt_IllegalTrans | BOOL | DI | DI.GcFlt_IllegalTrans
203 | GcFlt_EEHeat | BOOL | DI | DI.GcFlt_EEHeat
204 | GcFlt_EESction | BOOL | DI | DI.GcFlt_EESction
205 | GcFlt_Cool | BOOL | DI | DI.GcFlt_Cool
206 | GcFlt_TimedOLAC | BOOL | DI | DI.GcFlt_TimedOLAC
207 | GcFlt_TimedOLDC | BOOL | DI | DI.GcFlt_TimedOLDC
208 | GcFlt_ICOL | BOOL | DI | DI.GcFlt_ICOL
209 | GcFlt_CtlBdV | BOOL | DI | DI.GcFlt_CtlBdV
210 | GcFlt_PChImbal | BOOL | DI | DI.GcFlt_PChImbal
211 | GcFlt_DiDt | BOOL | DI | DI.GcFlt_DiDt
212 | GcFlt_CoolingFlw | BOOL | DI | DI.GcFlt_CoolingFlw
213 | GcFlt_ThrmOL | BOOL | DI | DI.GcFlt_ThrmOL
214 | GcFlt_Fan | BOOL | DI | DI.GcFlt_Fan
215 | GcFlt_POR | BOOL | DI | DI.GcFlt_POR
216 | GcFlt_Condensación | BOOL | DI | DI.GcFlt_Condensación
217 | GcFlt_I2C | BOOL | DI | DI.GcFlt_I2C
218 | GcFlt_ExtInhibit | BOOL | DI | DI.GcFlt_ExtInhibit
219 | GcFlt_GroundFault | BOOL | DI | DI.GcFlt_GroundFault
220 | GcFlt_Fuse | BOOL | DI | DI.GcFlt_Fuse
221 | GcFlt_Rsvd28 | BOOL | DI | DI.GcFlt_Rsvd28
222 | GcFlt_ACDisconnect | BOOL | DI | DI.GcFlt_ACDisconnect
223 | GcFlt_Rsvd30 | BOOL | DI | DI.GcFlt_Rsvd30
224 | GcFlt_Rsvd31 | BOOL | DI | DI.GcFlt_Rsvd31
225 | GcWrn_CANW | BOOL | DI | DI.GcWrn_CANW
226 | GcWrn_CANEP | BOOL | DI | DI.GcWrn_CANEP
227 | GcWrn_Thrm | BOOL | DI | DI.GcWrn_Thrm
228 | GcWrn_Fan | BOOL | DI | DI.GcWrn_Fan
.
.
.
229 | GcWrn_EeSaveActive | BOOL | DI | DI.GcWrn_EeSaveActive
230 | GcWrn_LocNetMismatch | BOOL | DI | DI.GcWrn_LocNetMismatch
231 | GcWrn_RemNetMismatch | BOOL | DI | DI.GcWrn_RemNetMismatch
232 | GcWrn_Condensación | BOOL | DI | DI.GcWrn_Condensación
233 | GcWrn_I2C | BOOL | DI | DI.GcWrn_I2C
234 | GcWrn_ExtInhibit | BOOL | DI | DI.GcWrn_ExtInhibit
235 | GcWrn_MaintReqd | BOOL | DI | DI.GcWrn_MaintReqd
236 | GcWrn_GroundFault | BOOL | DI | DI.GcWrn_GroundFault
237 | GcWrn_Fuse | BOOL | DI | DI.GcWrn_Fuse
238 | GcWrn_ACDisconnect | BOOL | DI | DI.GcWrn_ACDisconnect
239 | GcWrn_Rsvd14 | BOOL | DI | DI.GcWrn_Rsvd14
240 | GcWrn_Rsvd15 | BOOL | DI | DI.GcWrn_Rsvd15
241 | GcCriticalAlarm | BOOL | DI | DI.GcCriticalAlarm
242 | GcNonCriticalAlarm | BOOL | DI | DI.GcNonCriticalAlarm
243 | GcWarning | BOOL | DI | DI.GcWarning
244 | GcreconnectDelay | BOOL | DI | DI.GcreconnectDelay
245 | GcMomentCessation | BOOL | DI | DI.GcMomentCessation
246 | GcInhibido | BOOL | DI | DI.GcInhibido
247 | Valor del parámetro ideal del estado de carga de Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Valor del parámetro ideal del estado de carga de Powerstore
248 | Estado de carga PowerStore Parámetro ideal Punto de ajuste | FLOTAC IÓN | AI | AI.Estado de carga PowerStore Parámetro ideal Punto de ajuste
249 | Valor del parámetro de potencia mínima de recarga de Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Valor del parámetro de potencia mínima de recarga de Powerstore
250 | Punto de ajuste del parámetro de potencia mínima de recarga de Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Punto de ajuste del parámetro de potencia mínima de recarga de Powerstore
251 | Potencia máxima de recarga de Powerstore Valor del parámetro | FLOTAC IÓN | AI | AI.Potencia máxima de recarga de Powerstore Valor del parámetro
252 | Punto de ajuste del parámetro de potencia máxima de recarga de Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Punto de ajuste del parámetro de potencia máxima de recarga de Powerstore
253 | Parada del Powerstore Valor mínimo del parámetro SOC | FLOTAC IÓN | AI | AI.Parada del Powerstore Valor mínimo del parámetro SOC
254 | Punto de ajuste del parámetro SOC mínimo de Powerstore Stop | FLOTAC IÓN | AI | AI.Punto de ajuste del parámetro SOC mínimo de Powerstore Stop
255 | Parada del Powerstore Valor máximo del parámetro SOC | FLOTAC IÓN | AI | AI.Parada del Powerstore Valor máximo del parámetro SOC
256 | Punto de ajuste del parámetro SOC máximo de Powerstore Stop | FLOTAC IÓN | AI | AI.Punto de ajuste del parámetro SOC máximo de Powerstore Stop
257 | Tiempo de corte del SOC de Powerstore Valor del parámetro | FLOTAC IÓN | AI | AI.Tiempo de corte del SOC de Powerstore Valor del parámetro
258 | Tiempo de corte del SOC de Powerstore Punto de ajuste del parámetro | FLOTAC IÓN | AI | AI.Tiempo de corte del SOC de Powerstore Punto de ajuste del parámetro
259 | Valor del parámetro de tensión nominal de Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Valor del parámetro de tensión nominal de Powerstore
260 | Punto de ajuste del parámetro de tensión nominal de Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Punto de ajuste del parámetro de tensión nominal de Powerstore
261 | Valor del parámetro de banda muerta de recarga automática de Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Valor del parámetro de banda muerta de recarga automática de Powerstore
262 | Punto de ajuste del parámetro de banda muerta de recarga automática de Powerstore | FLOTAC IÓN | AI | AI.Punto de ajuste del parámetro de banda muerta de recarga automática de Powerstore
263 | Comando de activación de la función de recarga automática de Powerstore | BOOL | DI | DI.Comando de activación de la función de recarga automática de Powerstore
264 | Función de recarga automática de Powerstore Comando de desactivación | BOOL | DI | DI.Función de recarga automática de Powerstore Comando de desactivación
265 | Estado de la función de recarga automática de Powerstore. | BOOL | DI | DI.Estado de la función de recarga automática de Powerstore.
266 | Punto de ajuste de la tensión de sincronización - Votlage de rack más bajo disponible | FLOTAC IÓN | AI | AI.Punto de ajuste de la tensión de sincronización - Votlage de rack más bajo disponible
267 | Potencia máxima nominal de la batería | FLOTAC IÓN | AI | AI.Potencia máxima nominal de la batería
268 | Batería Potencia nominal mínima | FLOTAC IÓN | AI | AI.Batería Potencia nominal mínima
269 | SOC de servicio real de la batería-Estado de carga (principal) | FLOTAC IÓN | AI | AI.SOC de servicio real de la batería-Estado de carga (principal)
270 | SOC total de la batería (calculado) | FLOTAC IÓN | AI | AI.SOC total de la batería (calculado)
271 | Servicio de batería real Soh-Estado de salud | FLOTAC IÓN | AI | AI.Servicio de batería real Soh-Estado de salud
272 | Potencia nominal de la batería | FLOTAC IÓN | AI | AI.Potencia nominal de la batería
273 | Energía nominal de la batería | FLOTAC IÓN | AI | AI.Energía nominal de la batería
274 | Batería Potencia real | FLOTAC IÓN | AI | AI.Batería Potencia real
275 | Energía real de la batería | FLOTAC IÓN | AI | AI.Energía real de la batería
276 | Tensión real de la batería | FLOTAC IÓN | AI | AI.Tensión real de la batería
277 | Corriente real de la batería | FLOTAC IÓN | AI | AI.Corriente real de la batería
278 | Recuento de baterías en servicio | FLOTAC IÓN | AI | AI.Recuento de baterías en servicio
279 | Recuento de contenedores de baterías en servicio | FLOTAC IÓN | AI | AI.Recuento de contenedores de baterías en servicio
280 | Recuento de la batería | FLOTAC IÓN | AI | AI.Recuento de la batería
281 | Batería en línea | BOOL | DI | DI.Batería en línea
282 | Batería fuera de servicio | BOOL | DI | DI.Batería fuera de servicio
283 | Arranque de la batería | BOOL | DI | DI.Arranque de la batería
284 | Parada de la batería | BOOL | DI | DI.Parada de la batería
285 | Batería preparada | BOOL | DI | DI.Batería preparada
286 | Sano, es decir, sin alarmas críticas o no críticas | BOOL | DI | DI.Sano, es decir, sin alarmas críticas o no críticas
287 | Carga de la batería | BOOL | DI | DI.Carga de la batería
288 | Descarga de la batería | BOOL | DI | DI.Descarga de la batería
289 | En funcionamiento/preparado: sin fallos y con el contactor de CC activado | BOOL | DI | DI.En funcionamiento/preparado: sin fallos y con el contactor de CC activado
290 | Fallo de comunicación entre el rack y el sistema | BOOL | DI | DI.Fallo de comunicación entre el rack y el sistema
291 | Fallo de comunicación entre la bandeja y el rack | BOOL | DI | DI.Fallo de comunicación entre la bandeja y el rack
292 | Ventilador de bastidor defectuoso | BOOL | DI | DI.Ventilador de bastidor defectuoso
293 | Alarma del sensor de control de bastidores | BOOL | DI | DI.Alarma del sensor de control de bastidores
294 | Fallo de detección del interruptor DC del rack 1 | BOOL | DI | DI.Fallo de detección del interruptor DC del rack 1
295 | Alarma de diferencia de tensión en el rack | BOOL | DI | DI.Alarma de diferencia de tensión en el rack
296 | Fallo del sensor de corriente del rack | BOOL | DI | DI.Fallo del sensor de corriente del rack
297 | Fallo del fusible del rack | BOOL | DI | DI.Fallo del fusible del rack
298 | Alarma de fallo de subtensión permanente | BOOL | DI | DI.Alarma de fallo de subtensión permanente
299 | Módulo de detección bajo temperatura | BOOL | DI | DI.Módulo de detección bajo temperatura
300 | Módulo de detección de sobretemperatura | BOOL | DI | DI.Módulo de detección de sobretemperatura
301 | Fallo en el recuento de interruptores de CC del rack | BOOL | DI | DI.Fallo en el recuento de interruptores de CC del rack
302 | Fallo de detección del interruptor DC del rack 2 | BOOL | DI | DI.Fallo de detección del interruptor DC del rack 2
303 | Rack DC Switch 1 Fail Al | BOOL | DI | DI.Rack DC Switch 1 Fail Al
304 | Rack DC Switch 2 Fail Al | BOOL | DI | DI.Rack DC Switch 2 Fail Al
305 | Alarma de pérdida de comunicación con Bms o contenedor crítico | BOOL | DI | DI.Alarma de pérdida de comunicación con Bms o contenedor crítico
306 | Alarma no crítica | BOOL | DI | DI.Alarma no crítica
307 | Alarma de advertencia | BOOL | DI | DI.Alarma de advertencia
308 | Alarma de bandeja por debajo de la temperatura | BOOL | DI | DI.Alarma de bandeja por debajo de la temperatura
309 | Alarma de sobretemperatura de la bandeja | BOOL | DI | DI.Alarma de sobretemperatura de la bandeja
310 | Alarma de baja tensión de la bandeja | BOOL | DI | DI.Alarma de baja tensión de la bandeja
311 | Alarma de sobretensión de la bandeja | BOOL | DI | DI.Alarma de sobretensión de la bandeja
312 | Fallo del contactor de corriente continua | BOOL | DI | DI.Fallo del contactor de corriente continua
313 | Alarma de registro de tensión | BOOL | DI | DI.Alarma de registro de tensión
314 | Alarma de registro de temperatura | BOOL | DI | DI.Alarma de registro de temperatura
315 | Alarma de sobrecarga de corriente | BOOL | DI | DI.Alarma de sobrecarga de corriente
316 | Alarma de sobrecorriente de descarga | BOOL | DI | DI.Alarma de sobrecorriente de descarga
317 | Alarma de baja tensión en el rack | BOOL | DI | DI.Alarma de baja tensión en el rack
318 | Alarma de sobretensión en el rack | BOOL | DI | DI.Alarma de sobretensión en el rack
319 | Alarma de incendios por batería | BOOL | DI | DI.Alarma de incendios por batería
320 | Alarma de pérdida de comunicación del BMS | BOOL | DI | DI.Alarma de pérdida de comunicación del BMS
321 | Alarma de parada de emergencia por batería | BOOL | DI | DI.Alarma de parada de emergencia por batería
322 | Alarma de comunicación de BMS a RTU | BOOL | DI | DI.Alarma de comunicación de BMS a RTU
323 | Alarma de desequilibrio de tensión en el estante de la batería | BOOL | DI | DI.Alarma de desequilibrio de tensión en el estante de la batería
324 | Alarma de parada del sistema de baterías | BOOL | DI | DI.Alarma de parada del sistema de baterías
325 | Alarma de protección auxiliar de la batería | BOOL | DI | DI.Alarma de protección auxiliar de la batería
326 | Alarma de límite de funcionamiento de la carga de la batería | BOOL | DI | DI.Alarma de límite de funcionamiento de la carga de la batería
327 | Alarma de límite de funcionamiento de descarga de la batería | BOOL | DI | DI.Alarma de límite de funcionamiento de descarga de la batería
328 | Alarma de fallo de control del interruptor BMS DC | BOOL | DI | DI.Alarma de fallo de control del interruptor BMS DC
329 | Alarma de fallo del sensor de tensión de la célula BMS | BOOL | DI | DI.Alarma de fallo del sensor de tensión de la célula BMS
330 | Alarma de fallo del sensor del fusible de CC del BMS | BOOL | DI | DI.Alarma de fallo del sensor del fusible de CC del BMS
331 | Protección contra fallos de los fusibles del bastidor BMS | BOOL | DI | DI.Protección contra fallos de los fusibles del bastidor BMS
332 | Protección contra fallos del sensor de corriente del bastidor BMS | BOOL | DI | DI.Protección contra fallos del sensor de corriente del bastidor BMS
.
.
.
333 | Protección permanente contra la baja tensión del bastidor BMS | BOOL | DI | DI.Protección permanente contra la baja tensión del bastidor BMS
334 | Protección BMS DC Control 1 | BOOL | DI | DI.Protección BMS DC Control 1
335 | Protección BMS DC Control 2 | BOOL | DI | DI.Protección BMS DC Control 2
336 | Protección contra fallos de control del interruptor BMS DC | BOOL | DI | DI.Protección contra fallos de control del interruptor BMS DC
337 | Protección contra el fallo del sensor de tensión de la célula BMS | BOOL | DI | DI.Protección contra el fallo del sensor de tensión de la célula BMS
338 | Fusible de CC del BMS Protección contra fallos del sensor | BOOL | DI | DI.Fusible de CC del BMS Protección contra fallos del sensor
339 | Activación de la protección de parada de emergencia del BMS | BOOL | DI | DI.Activación de la protección de parada de emergencia del BMS
340 | Protección de parada de emergencia BMS Activación del SPD | BOOL | DI | DI.Protección de parada de emergencia BMS Activación del SPD
341 | Estado de conexión parcial del bastidor BMS | BOOL | DI | DI.Estado de conexión parcial del bastidor BMS
342 | Estado del SPD de parada de emergencia del BMS | BOOL | DI | DI.Estado del SPD de parada de emergencia del BMS
343 | Estado de protección de la parada de emergencia del BMS | BOOL | DI | DI.Estado de protección de la parada de emergencia del BMS
344 | Estado parcial de la parada de emergencia del BMS | BOOL | DI | DI.Estado parcial de la parada de emergencia del BMS
345 | BMS Firse System Ok Status | BOOL | DI | DI.BMS Firse System Ok Status
346 | BMS State TOUT | BOOL | DI | DI.BMS State TOUT
347 | Fallo de comunicación inicial del BMS | BOOL | DI | DI.Fallo de comunicación inicial del BMS
348 | BMS Fallo de cierre mínimo del rack | BOOL | DI | DI.BMS Fallo de cierre mínimo del rack
349 | BMS Rack Trip Start | BOOL | DI | DI.BMS Rack Trip Start
350 | BMS Fallo mínimo del rack en línea | BOOL | DI | DI.BMS Fallo mínimo del rack en línea
351 | Fallo en la apertura del bastidor BMS | BOOL | DI | DI.Fallo en la apertura del bastidor BMS
352 | Fallo del banco BMS | BOOL | DI | DI.Fallo del banco BMS
353 | El bastidor BMS no se cierra | BOOL | DI | DI.El bastidor BMS no se cierra
354 | Fallo de comunicación de la BMS RTU | BOOL | DI | DI.Fallo de comunicación de la BMS RTU
355 | Módulo BMS bajo protección de temperatura | BOOL | DI | DI.Módulo BMS bajo protección de temperatura
356 | Protección contra sobretemperatura del módulo BMS | BOOL | DI | DI.Protección contra sobretemperatura del módulo BMS
357 | Módulo BMS de protección contra la tensión no utilizada | BOOL | DI | DI.Módulo BMS de protección contra la tensión no utilizada
358 | Protección de sobretensión del módulo BMS | BOOL | DI | DI.Protección de sobretensión del módulo BMS
359 | Protección del registro de tensión del bastidor BMS | BOOL | DI | DI.Protección del registro de tensión del bastidor BMS
360 | Protección del registro de temperatura del bastidor BMS | BOOL | DI | DI.Protección del registro de temperatura del bastidor BMS
361 | Protección auxiliar BMS | BOOL | DI | DI.Protección auxiliar BMS
362 | Protección del límite de carga del BMS | BOOL | DI | DI.Protección del límite de carga del BMS
363 | Protección del límite de funcionamiento del BMS DisCharge | BOOL | DI | DI.Protección del límite de funcionamiento del BMS DisCharge
364 | Protección contra baja tensión en el bastidor BMS | BOOL | DI | DI.Protección contra baja tensión en el bastidor BMS
365 | Protección contra sobretensiones del bastidor BMS | BOOL | DI | DI.Protección contra sobretensiones del bastidor BMS
366 | BMS Rack Communicatoin Protection | BOOL | DI | DI.BMS Rack Communicatoin Protection
367 | Protección de la comunicación de la bandeja BMS | BOOL | DI | DI.Protección de la comunicación de la bandeja BMS
368 | Protección del sensor de control BMS DC 1 | BOOL | DI | DI.Protección del sensor de control BMS DC 1
369 | Protección del sensor de control BMS DC 2 | BOOL | DI | DI.Protección del sensor de control BMS DC 2
370 | Protección contra fallos del ventilador BMS | BOOL | DI | DI.Protección contra fallos del ventilador BMS
371 | Protección de sobrecarga del BMS | BOOL | DI | DI.Protección de sobrecarga del BMS
372 | Protección contra sobrecarga de BMS | BOOL | DI | DI.Protección contra sobrecarga de BMS
373 | Protección diferencial del sensor de tensión del bastidor BMS | BOOL | DI | DI.Protección diferencial del sensor de tensión del bastidor BMS
374 | BMS Batería Potencia nominal máxima real | BOOL | DI | DI.BMS Batería Potencia nominal máxima real
375 | BMS Batería Potencia nominal mínima real | BOOL | DI | DI.BMS Batería Potencia nominal mínima real
376 | Temperatura máxima real del BMS | BOOL | DI | DI.Temperatura máxima real del BMS
377 | Temperatura BMS Mínima Actual | BOOL | DI | DI.Temperatura BMS Mínima Actual
378 | BMS Heart Beat | BOOL | DI | DI.BMS Heart Beat
379 | Versión BMS | BOOL | DI | DI.Versión BMS
380 | BMS Número mínimo de bastidores parciales | BOOL | DI | DI.BMS Número mínimo de bastidores parciales
381 | Todos los Cb cerrados al contenedor -> en línea | BOOL | DI | DI.Todos los Cb cerrados al contenedor -> en línea
382 | Contenedor/Cb Offline | BOOL | DI | DI.Contenedor/Cb Offline
383 | Crítico - Alarma de Incendio o Disparo de Cb DC o Estop | BOOL | DI | DI.Crítico - Alarma de Incendio o Disparo de Cb DC o Estop
384 | Alarma no crítica | BOOL | DI | DI.Alarma no crítica
385 | Alarma de advertencia | BOOL | DI | DI.Alarma de advertencia
386 | Batería Banco1 Tensión | FLOTAC IÓN | AI | AI.Batería Banco1 Tensión
387 | Batt Banco1 Corriente | FLOTAC IÓN | AI | AI.Batt Banco1 Corriente
388 | Batt Bank1 Estado de carga | FLOTAC IÓN | AI | AI.Batt Bank1 Estado de carga
389 | Banco Batt1 Estado de salud | FLOTAC IÓN | AI | AI.Banco Batt1 Estado de salud
390 | Banco de baterías1 Temperatura | FLOTAC IÓN | AI | AI.Banco de baterías1 Temperatura
391 | Bk1_Rack1 Tensión | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack1 Tensión
392 | Bk1_Rack1 Corriente | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack1 Corriente
393 | Bk1_Rack1 Estado de Carga(Soc) | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack1 Estado de Carga(Soc)
394 | Bk1_Rack1 Estado de salud(Soh) | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack1 Estado de salud(Soh)
395 | Bk1_Rack1 Tensión máxima de la célula | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack1 Tensión máxima de la célula
396 | Bk1_Rack1 Tensión mínima de la célula | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack1 Tensión mínima de la célula
397 | Bk1_Rack1 Tensión media de la célula | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack1 Tensión media de la célula
398 | Bk1_Rack1 Temperatura máxima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack1 Temperatura máxima de la celda
399 | Bk1_Rack1 Temperatura mínima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack1 Temperatura mínima de la celda
400 | Bk1_Rack1 Temperatura media de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack1 Temperatura media de la celda
401 | Bk1_Rack1 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack1 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda
402 | Bk1_Rack1 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack1 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda
403 | Bk1_Rack1 en línea | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 en línea
404 | Bk1_Rack1 Fuera de línea | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Fuera de línea
405 | Bk1_Rack1 Cerrado | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Cerrado
406 | Bk1_Rack1 Abierto | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Abierto
407 | Bk1_Rack1 Fusible de CC cerrado | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Fusible de CC cerrado
408 | Bk1_Rack1 Fusible de CC abierto | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Fusible de CC abierto
409 | Bk1_Rack1 Fallo de fusible | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Fallo de fusible
410 | Bk1_Rack1 Fallo de detección de corriente | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Fallo de detección de corriente
411 | Bk1_Rack1 Alarma permanente de baja tensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Alarma permanente de baja tensión
412 | Bk1_Rack1 DC Contactor 1 Sensor Alarm | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 DC Contactor 1 Sensor Alarm
413 | Bk1_Rack1 DC Contactor 2 Sensor Alarm | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 DC Contactor 2 Sensor Alarm
414 | Bk1_Rack1 DC Contactor 1 Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 DC Contactor 1 Fail
415 | Bk1_Rack1 DC Contactor 2 Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 DC Contactor 2 Fail
416 | Bk1_Rack1 Fallo del ventilador | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Fallo del ventilador
417 | Bk1_Rack1 Módulo de detección de la placa bajo temperatura | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Módulo de detección de la placa bajo temperatura
418 | Bk1_Rack1 Módulo de detección de sobretemperatura | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Módulo de detección de sobretemperatura
419 | Bk1_Rack1 Fallo en el recuento del interruptor de CC | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Fallo en el recuento del interruptor de CC
420 | Bk1_Rack1 Alarma crítica | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Alarma crítica
421 | Bk1_Rack1 Alarma no crítica | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Alarma no crítica
422 | Bk1_Rack1 Alarma de advertencia | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Alarma de advertencia
423 | Bk1_Rack1 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura
424 | Bk1_Rack1 Alarma de sobretemperatura de la bandeja | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Alarma de sobretemperatura de la bandeja
425 | Bk1_Rack1 Alarma de baja tensión de la bandeja | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Alarma de baja tensión de la bandeja
426 | Bk1_Rack1 Bandeja Alarma de sobretensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Bandeja Alarma de sobretensión
427 | Bk1_Rack1 Desequilibrio de la tensión de la célula | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Desequilibrio de la tensión de la célula
428 | Bk1_Rack1 Desequilibrio de la temperatura de la célula | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Desequilibrio de la temperatura de la célula
429 | Bk1_Rack1 Alarma de baja tensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Alarma de baja tensión
430 | Bk1_Rack1 Alarma de sobretensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Alarma de sobretensión
431 | Bk1_Rack1 To Sys Communication Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 To Sys Communication Fail
432 | Bk1_Rack1 To Tray Communication Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 To Tray Communication Fail
433 | Bk1_Rack1 Alarma de sobrecarga de corriente | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Alarma de sobrecarga de corriente
434 | Bk1_Rack1 Alarma de sobrecorriente de descarga | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Alarma de sobrecorriente de descarga
435 | Bk1_Rack1 Diferencia de detección de tensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack1 Diferencia de detección de tensión
436 | Bk1_Rack2 Tensión | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack2 Tensión
.
.
.
437 | Bk1_Rack2 Corriente | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack2 Corriente
438 | Bk1_Rack2 Estado de Carga(Soc) | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack2 Estado de Carga(Soc)
439 | Bk1_Rack2 Estado de salud(Soh) | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack2 Estado de salud(Soh)
440 | Bk1_Rack2 Tensión máxima de la célula | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack2 Tensión máxima de la célula
441 | Bk1_Rack2 Tensión mínima de la célula | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack2 Tensión mínima de la célula
442 | Bk1_Rack2 Tensión media de la célula | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack2 Tensión media de la célula
443 | Bk1_Rack2 Temperatura máxima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack2 Temperatura máxima de la celda
444 | Bk1_Rack2 Temperatura mínima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack2 Temperatura mínima de la celda
445 | Bk1_Rack2 Temperatura media de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack2 Temperatura media de la celda
446 | Bk1_Rack2 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack2 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda
447 | Bk1_Rack2 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack2 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda
448 | Bk1_Rack2 en línea | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 en línea
449 | Bk1_Rack2 sin conexión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 sin conexión
450 | Bk1_Rack2 Cerrado | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Cerrado
451 | Bk1_Rack2 Abierto | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Abierto
452 | Bk1_Rack2 Fusible DC cerrado | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Fusible DC cerrado
453 | Bk1_Rack2 Fusible de CC abierto | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Fusible de CC abierto
454 | Fallo del fusible Bk1_Rack2 | BOOL | DI | DI.Fallo del fusible Bk1_Rack2
455 | Bk1_Rack2 Fallo de detección de corriente | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Fallo de detección de corriente
456 | Bk1_Rack2 Alarma permanente de baja tensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Alarma permanente de baja tensión
457 | Bk1_Rack2 DC Contactor 1 Sensor Alarm | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 DC Contactor 1 Sensor Alarm
458 | Bk1_Rack2 DC Contactor 2 Sensor Alarm | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 DC Contactor 2 Sensor Alarm
459 | Bk1_Rack2 DC Contactor 1 Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 DC Contactor 1 Fail
460 | Bk1_Rack2 DC Contactor 2 Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 DC Contactor 2 Fail
461 | Bk1_Rack2 Fallo del ventilador | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Fallo del ventilador
462 | Bk1_Rack2 Módulo de detección de la placa bajo temperatura | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Módulo de detección de la placa bajo temperatura
463 | Bk1_Rack2 Módulo de detección de sobretemperatura | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Módulo de detección de sobretemperatura
464 | Bk1_Rack2 Fallo en el recuento del interruptor de CC | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Fallo en el recuento del interruptor de CC
465 | Bk1_Rack2 Alarma crítica | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Alarma crítica
466 | Bk1_Rack2 Alarma no crítica | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Alarma no crítica
467 | Bk1_Rack2 Alarma de advertencia | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Alarma de advertencia
468 | Bk1_Rack2 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura
469 | Bk1_Rack2 Alarma de sobretemperatura de la bandeja | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Alarma de sobretemperatura de la bandeja
470 | Bk1_Rack2 Bandeja Alarma de Baja Tensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Bandeja Alarma de Baja Tensión
471 | Bk1_Rack2 Bandeja Alarma de sobretensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Bandeja Alarma de sobretensión
472 | Bk1_Rack2 Desequilibrio de la tensión de la célula | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Desequilibrio de la tensión de la célula
473 | Bk1_Rack2 Desequilibrio de la temperatura de la célula | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Desequilibrio de la temperatura de la célula
474 | Bk1_Rack2 Alarma de baja tensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Alarma de baja tensión
475 | Bk1_Rack2 Alarma de sobretensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Alarma de sobretensión
476 | Bk1_Rack2 To Sys Communication Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 To Sys Communication Fail
477 | Fallo de comunicación entre Bk1_Rack2 y la bandeja | BOOL | DI | DI.Fallo de comunicación entre Bk1_Rack2 y la bandeja
478 | Bk1_Rack2 Alarma de sobrecarga de corriente | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Alarma de sobrecarga de corriente
479 | Bk1_Rack2 Alarma de sobrecorriente de descarga | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Alarma de sobrecorriente de descarga
480 | Bk1_Rack2 Diferencia de detección de tensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack2 Diferencia de detección de tensión
481 | Bk1_Rack3 Tensión | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack3 Tensión
482 | Bk1_Rack3 Corriente | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack3 Corriente
483 | Bk1_Rack3 Estado de Carga(Soc) | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack3 Estado de Carga(Soc)
484 | Bk1_Rack3 Estado de salud(Soh) | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack3 Estado de salud(Soh)
485 | Bk1_Rack3 Tensión máxima de la célula | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack3 Tensión máxima de la célula
486 | Bk1_Rack3 Tensión mínima de la célula | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack3 Tensión mínima de la célula
487 | Bk1_Rack3 Tensión media de la célula | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack3 Tensión media de la célula
488 | Bk1_Rack3 Temperatura máxima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack3 Temperatura máxima de la celda
489 | Bk1_Rack3 Temperatura mínima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack3 Temperatura mínima de la celda
490 | Bk1_Rack3 Temperatura media de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack3 Temperatura media de la celda
491 | Bk1_Rack3 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack3 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda
492 | Bk1_Rack3 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack3 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda
493 | Bk1_Rack3 en línea | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 en línea
494 | Bk1_Rack3 Fuera de línea | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Fuera de línea
495 | Bk1_Rack3 Cerrado | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Cerrado
496 | Bk1_Rack3 Abierto | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Abierto
497 | Bk1_Rack3 Fusible CC cerrado | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Fusible CC cerrado
498 | Bk1_Rack3 Fusible de CC abierto | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Fusible de CC abierto
499 | Bk1_Rack3 Fallo de fusible | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Fallo de fusible
500 | Bk1_Rack3 Fallo de detección de corriente | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Fallo de detección de corriente
501 | Bk1_Rack3 Alarma permanente de baja tensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Alarma permanente de baja tensión
502 | Bk1_Rack3 DC Contactor 1 Sensor Alarm | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 DC Contactor 1 Sensor Alarm
503 | Bk1_Rack3 DC Contactor 2 Sensor Alarm | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 DC Contactor 2 Sensor Alarm
504 | Bk1_Rack3 DC Contactor 1 Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 DC Contactor 1 Fail
505 | Bk1_Rack3 DC Contactor 2 Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 DC Contactor 2 Fail
506 | Bk1_Rack3 Fallo del ventilador | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Fallo del ventilador
507 | Bk1_Rack3 Módulo de detección bajo temperatura | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Módulo de detección bajo temperatura
508 | Bk1_Rack3 Módulo de detección de sobretemperatura | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Módulo de detección de sobretemperatura
509 | Bk1_Rack3 DC Switch Count Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 DC Switch Count Fail
510 | Bk1_Rack3 Alarma crítica | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Alarma crítica
511 | Bk1_Rack3 Alarma no crítica | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Alarma no crítica
512 | Bk1_Rack3 Alarma de advertencia | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Alarma de advertencia
513 | Bk1_Rack3 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura
514 | Bk1_Rack3 Alarma de sobretemperatura de la bandeja | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Alarma de sobretemperatura de la bandeja
515 | Bk1_Rack3 Alarma de baja tensión de la bandeja | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Alarma de baja tensión de la bandeja
516 | Bk1_Rack3 Bandeja Alarma de sobretensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Bandeja Alarma de sobretensión
517 | Bk1_Rack3 Desequilibrio de la tensión de la célula | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Desequilibrio de la tensión de la célula
518 | Bk1_Rack3 Desequilibrio de la temperatura de la célula | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Desequilibrio de la temperatura de la célula
519 | Bk1_Rack3 Alarma de baja tensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Alarma de baja tensión
520 | Bk1_Rack3 Alarma de sobretensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Alarma de sobretensión
521 | Bk1_Rack3 To Sys Communication Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 To Sys Communication Fail
522 | Bk1_Rack3 To Tray Communication Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 To Tray Communication Fail
523 | Bk1_Rack3 Alarma de sobrecarga de corriente | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Alarma de sobrecarga de corriente
524 | Bk1_Rack3 Alarma de sobrecorriente de descarga | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Alarma de sobrecorriente de descarga
525 | Bk1_Rack3 Diferencia de tensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack3 Diferencia de tensión
526 | Bk1_Rack4 Tensión | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack4 Tensión
527 | Bk1_Rack4 Corriente | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack4 Corriente
528 | Bk1_Rack4 Estado de Carga(Soc) | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack4 Estado de Carga(Soc)
529 | Bk1_Rack4 Estado de salud(Soh) | FLOTAC | AI | AI.Bk1_Rack4 Estado de salud(Soh)
|  | IÓN | AI | AI.
530 | Bk1_Rack4 Tensión máxima de la célula | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack4 Tensión máxima de la célula
531 | Bk1_Rack4 Tensión mínima de la célula | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack4 Tensión mínima de la célula
532 | Bk1_Rack4 Tensión media de la célula | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack4 Tensión media de la célula
533 | Bk1_Rack4 Temperatura máxima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack4 Temperatura máxima de la celda
534 | Bk1_Rack4 Temperatura mínima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack4 Temperatura mínima de la celda
535 | Bk1_Rack4 Temperatura media de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack4 Temperatura media de la celda
536 | Bk1_Rack4 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack4 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda
537 | Bk1_Rack4 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack4 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda
538 | Bk1_Rack4 en línea | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 en línea
539 | Bk1_Rack4 Fuera de línea | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Fuera de línea
540 | Bk1_Rack4 Cerrado | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Cerrado
.
.
.
541 | Bk1_Rack4 Abierto | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Abierto
542 | Bk1_Rack4 Fusible de CC cerrado | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Fusible de CC cerrado
543 | Bk1_Rack4 Fusible de CC abierto | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Fusible de CC abierto
544 | Bk1_Rack4 Fallo de fusible | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Fallo de fusible
545 | Bk1_Rack4 Fallo de detección de corriente | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Fallo de detección de corriente
546 | Bk1_Rack4 Alarma permanente de baja tensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Alarma permanente de baja tensión
547 | Bk1_Rack4 DC Contactor 1 Sensor Alarm | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 DC Contactor 1 Sensor Alarm
548 | Bk1_Rack4 DC Contactor 2 Sensor Alarm | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 DC Contactor 2 Sensor Alarm
549 | Bk1_Rack4 DC Contactor 1 Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 DC Contactor 1 Fail
550 | Bk1_Rack4 DC Contactor 2 Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 DC Contactor 2 Fail
551 | Bk1_Rack4 Fallo del ventilador | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Fallo del ventilador
552 | Bk1_Rack4 Módulo de detección bajo temperatura | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Módulo de detección bajo temperatura
553 | Bk1_Rack4 Módulo de detección de sobretemperatura | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Módulo de detección de sobretemperatura
554 | Bk1_Rack4 Fallo en el recuento de interruptores de CC | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Fallo en el recuento de interruptores de CC
555 | Bk1_Rack4 Alarma crítica | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Alarma crítica
556 | Bk1_Rack4 Alarma no crítica | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Alarma no crítica
557 | Bk1_Rack4 Alarma de advertencia | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Alarma de advertencia
558 | Bk1_Rack4 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura
559 | Bk1_Rack4 Alarma de sobretemperatura de la bandeja | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Alarma de sobretemperatura de la bandeja
560 | Bk1_Rack4 Alarma de baja tensión de la bandeja | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Alarma de baja tensión de la bandeja
561 | Bk1_Rack4 Bandeja Alarma de sobretensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Bandeja Alarma de sobretensión
562 | Bk1_Rack4 Desequilibrio de la tensión de la célula | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Desequilibrio de la tensión de la célula
563 | Bk1_Rack4 Desequilibrio de la temperatura de la célula | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Desequilibrio de la temperatura de la célula
564 | Bk1_Rack4 Alarma de baja tensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Alarma de baja tensión
565 | Bk1_Rack4 Alarma de sobretensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Alarma de sobretensión
566 | Bk1_Rack4 To Sys Communication Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 To Sys Communication Fail
567 | Bk1_Rack4 To Tray Communication Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 To Tray Communication Fail
568 | Bk1_Rack4 Alarma de sobrecarga de corriente | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Alarma de sobrecarga de corriente
569 | Bk1_Rack4 Alarma de sobrecorriente de descarga | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Alarma de sobrecorriente de descarga
570 | Bk1_Rack4 Diferencia de detección de tensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack4 Diferencia de detección de tensión
571 | Bk1_Rack5 Tensión | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack5 Tensión
572 | Bk1_Rack5 Corriente | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack5 Corriente
573 | Bk1_Rack5 Estado de Carga(Soc) | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack5 Estado de Carga(Soc)
574 | Bk1_Rack5 Estado de salud(Soh) | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack5 Estado de salud(Soh)
575 | Bk1_Rack5 Tensión máxima de la célula | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack5 Tensión máxima de la célula
576 | Bk1_Rack5 Tensión mínima de la célula | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack5 Tensión mínima de la célula
577 | Bk1_Rack5 Tensión media de la célula | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack5 Tensión media de la célula
578 | Bk1_Rack5 Temperatura máxima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack5 Temperatura máxima de la celda
579 | Bk1_Rack5 Temperatura mínima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack5 Temperatura mínima de la celda
580 | Bk1_Rack5 Temperatura media de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack5 Temperatura media de la celda
581 | Bk1_Rack5 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack5 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda
582 | Bk1_Rack5 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack5 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda
583 | Bk1_Rack5 en línea | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 en línea
584 | Bk1_Rack5 sin conexión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 sin conexión
585 | Bk1_Rack5 Cerrado | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Cerrado
586 | Bk1_Rack5 Abierto | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Abierto
587 | Bk1_Rack5 Fusible CC cerrado | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Fusible CC cerrado
588 | Bk1_Rack5 Fusible de CC abierto | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Fusible de CC abierto
589 | Bk1_Rack5 Fallo de fusible | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Fallo de fusible
590 | Bk1_Rack5 Fallo de detección de corriente | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Fallo de detección de corriente
591 | Bk1_Rack5 Alarma permanente de baja tensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Alarma permanente de baja tensión
592 | Bk1_Rack5 DC Contactor 1 Sensor Alarm | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 DC Contactor 1 Sensor Alarm
593 | Bk1_Rack5 DC Contactor 2 Sensor Alarm | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 DC Contactor 2 Sensor Alarm
594 | Bk1_Rack5 DC Contactor 1 Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 DC Contactor 1 Fail
595 | Bk1_Rack5 DC Contactor 2 Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 DC Contactor 2 Fail
596 | Bk1_Rack5 Fallo del ventilador | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Fallo del ventilador
597 | Bk1_Rack5 Módulo de detección bajo temperatura | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Módulo de detección bajo temperatura
598 | Bk1_Rack5 Módulo de detección de sobretemperatura | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Módulo de detección de sobretemperatura
599 | Bk1_Rack5 Fallo en el recuento de interruptores de CC | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Fallo en el recuento de interruptores de CC
600 | Bk1_Rack5 Alarma crítica | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Alarma crítica
601 | Bk1_Rack5 Alarma no crítica | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Alarma no crítica
602 | Bk1_Rack5 Alarma de advertencia | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Alarma de advertencia
603 | Bk1_Rack5 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura
604 | Bk1_Rack5 Alarma de sobretemperatura de la bandeja | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Alarma de sobretemperatura de la bandeja
605 | Bk1_Rack5 Alarma de baja tensión de la bandeja | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Alarma de baja tensión de la bandeja
606 | Bk1_Rack5 Bandeja Alarma de sobretensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Bandeja Alarma de sobretensión
607 | Bk1_Rack5 Desequilibrio de la tensión de la célula | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Desequilibrio de la tensión de la célula
608 | Bk1_Rack5 Desequilibrio de la temperatura de la célula | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Desequilibrio de la temperatura de la célula
609 | Bk1_Rack5 Alarma de baja tensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Alarma de baja tensión
610 | Bk1_Rack5 Alarma de sobretensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Alarma de sobretensión
611 | Bk1_Rack5 To Sys Communication Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 To Sys Communication Fail
612 | Bk1_Rack5 To Tray Communication Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 To Tray Communication Fail
613 | Bk1_Rack5 Alarma de sobrecarga de corriente | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Alarma de sobrecarga de corriente
614 | Bk1_Rack5 Alarma de sobrecorriente de descarga | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Alarma de sobrecorriente de descarga
615 | Bk1_Rack5 Diferencia de detección de tensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack5 Diferencia de detección de tensión
616 | Bk1_Rack6 Tensión | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack6 Tensión
617 | Bk1_Rack6 Corriente | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack6 Corriente
618 | Bk1_Rack6 Estado de Carga(Soc) | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack6 Estado de Carga(Soc)
619 | Bk1_Rack6 Estado de salud(Soh) | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack6 Estado de salud(Soh)
620 | Bk1_Rack6 Tensión máxima de la célula | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack6 Tensión máxima de la célula
621 | Bk1_Rack6 Tensión mínima de la célula | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack6 Tensión mínima de la célula
622 | Bk1_Rack6 Tensión media de la célula | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack6 Tensión media de la célula
623 | Bk1_Rack6 Temperatura máxima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack6 Temperatura máxima de la celda
624 | Bk1_Rack6 Temperatura mínima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack6 Temperatura mínima de la celda
625 | Bk1_Rack6 Temperatura media de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack6 Temperatura media de la celda
626 | Bk1_Rack6 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack6 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda
627 | Bk1_Rack6 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack6 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda
628 | Bk1_Rack6 en línea | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 en línea
629 | Bk1_Rack6 sin conexión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 sin conexión
630 | Bk1_Rack6 Cerrado | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Cerrado
631 | Bk1_Rack6 Abierto | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Abierto
632 | Bk1_Rack6 Fusible de CC cerrado | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Fusible de CC cerrado
633 | Bk1_Rack6 Fusible de CC abierto | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Fusible de CC abierto
634 | Bk1_Rack6 Fallo de fusible | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Fallo de fusible
635 | Bk1_Rack6 Fallo de detección de corriente | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Fallo de detección de corriente
636 | Bk1_Rack6 Alarma permanente de baja tensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Alarma permanente de baja tensión
637 | Bk1_Rack6 DC Contactor 1 Sensor Alarm | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 DC Contactor 1 Sensor Alarm
638 | Bk1_Rack6 DC Contactor 2 Sensor Alarm | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 DC Contactor 2 Sensor Alarm
639 | Bk1_Rack6 DC Contactor 1 Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 DC Contactor 1 Fail
640 | Bk1_Rack6 DC Contactor 2 Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 DC Contactor 2 Fail
641 | Bk1_Rack6 Fallo del ventilador | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Fallo del ventilador
642 | Bk1_Rack6 Módulo de detección bajo temperatura | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Módulo de detección bajo temperatura
643 | Bk1_Rack6 Módulo de detección de sobretemperatura | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Módulo de detección de sobretemperatura
644 | Bk1_Rack6 DC Switch Count Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 DC Switch Count Fail
.
.
.
645 | Bk1_Rack6 Alarma crítica | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Alarma crítica
646 | Bk1_Rack6 Alarma no crítica | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Alarma no crítica
647 | Bk1_Rack6 Alarma de advertencia | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Alarma de advertencia
648 | Bk1_Rack6 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura
649 | Bk1_Rack6 Alarma de sobretemperatura de la bandeja | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Alarma de sobretemperatura de la bandeja
650 | Bk1_Rack6 Alarma de baja tensión de la bandeja | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Alarma de baja tensión de la bandeja
651 | Bk1_Rack6 Bandeja Alarma de sobretensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Bandeja Alarma de sobretensión
652 | Bk1_Rack6 Desequilibrio de la tensión de la célula | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Desequilibrio de la tensión de la célula
653 | Bk1_Rack6 Desequilibrio de la temperatura de la célula | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Desequilibrio de la temperatura de la célula
654 | Bk1_Rack6 Alarma de baja tensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Alarma de baja tensión
655 | Bk1_Rack6 Alarma de sobretensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Alarma de sobretensión
656 | Bk1_Rack6 To Sys Communication Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 To Sys Communication Fail
657 | Bk1_Rack6 To Tray Communication Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 To Tray Communication Fail
658 | Bk1_Rack6 Alarma de sobrecarga de corriente | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Alarma de sobrecarga de corriente
659 | Bk1_Rack6 Alarma de sobrecorriente de descarga | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Alarma de sobrecorriente de descarga
660 | Bk1_Rack6 Diferencia de tensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack6 Diferencia de tensión
661 | Bk1_Rack7 Tensión | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack7 Tensión
662 | Bk1_Rack7 Corriente | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack7 Corriente
663 | Bk1_Rack7 Estado de Carga(Soc) | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack7 Estado de Carga(Soc)
664 | Bk1_Rack7 Estado de salud(Soh) | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack7 Estado de salud(Soh)
665 | Bk1_Rack7 Tensión máxima de la célula | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack7 Tensión máxima de la célula
666 | Bk1_Rack7 Tensión mínima de la célula | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack7 Tensión mínima de la célula
667 | Bk1_Rack7 Tensión media de la célula | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack7 Tensión media de la célula
668 | Bk1_Rack7 Temperatura máxima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack7 Temperatura máxima de la celda
669 | Bk1_Rack7 Temperatura mínima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack7 Temperatura mínima de la celda
670 | Bk1_Rack7 Temperatura media de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack7 Temperatura media de la celda
671 | Bk1_Rack7 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack7 Punto de ajuste de la corriente máxima de la celda
672 | Bk1_Rack7 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda | FLOTAC IÓN | AI | AI.Bk1_Rack7 Punto de ajuste de la corriente mínima de la celda
673 | Bk1_Rack7 en línea | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 en línea
674 | Bk1_Rack7 sin conexión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 sin conexión
675 | Bk1_Rack7 Cerrado | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Cerrado
676 | Bk1_Rack7 Abierto | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Abierto
677 | Bk1_Rack7 Fusible de CC cerrado | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Fusible de CC cerrado
678 | Bk1_Rack7 Fusible de CC abierto | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Fusible de CC abierto
679 | Bk1_Rack7 Fallo de fusible | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Fallo de fusible
680 | Bk1_Rack7 Fallo de detección de corriente | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Fallo de detección de corriente
681 | Bk1_Rack7 Alarma permanente de baja tensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Alarma permanente de baja tensión
682 | Bk1_Rack7 DC Contactor 1 Sensor Alarm | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 DC Contactor 1 Sensor Alarm
683 | Bk1_Rack7 DC Contactor 2 Sensor Alarm | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 DC Contactor 2 Sensor Alarm
684 | Bk1_Rack7 DC Contactor 1 Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 DC Contactor 1 Fail
685 | Bk1_Rack7 DC Contactor 2 Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 DC Contactor 2 Fail
686 | Bk1_Rack7 Fallo del ventilador | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Fallo del ventilador
687 | Bk1_Rack7 Módulo de detección bajo temperatura | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Módulo de detección bajo temperatura
688 | Bk1_Rack7 Módulo de detección de sobretemperatura | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Módulo de detección de sobretemperatura
689 | Bk1_Rack7 Fallo en el recuento del interruptor de CC | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Fallo en el recuento del interruptor de CC
690 | Bk1_Rack7 Alarma crítica | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Alarma crítica
691 | Bk1_Rack7 Alarma no crítica | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Alarma no crítica
692 | Bk1_Rack7 Alarma de advertencia | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Alarma de advertencia
693 | Bk1_Rack7 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Alarma de bandeja por debajo de la temperatura
694 | Bk1_Rack7 Alarma de sobretemperatura de la bandeja | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Alarma de sobretemperatura de la bandeja
695 | Bk1_Rack7 Alarma de baja tensión de la bandeja | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Alarma de baja tensión de la bandeja
696 | Bk1_Rack7 Alarma de sobretensión de la bandeja | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Alarma de sobretensión de la bandeja
697 | Bk1_Rack7 Desequilibrio de la tensión de la célula | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Desequilibrio de la tensión de la célula
698 | Bk1_Rack7 Desequilibrio de la temperatura de la célula | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Desequilibrio de la temperatura de la célula
699 | Bk1_Rack7 Alarma de baja tensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Alarma de baja tensión
700 | Bk1_Rack7 Alarma de sobretensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Alarma de sobretensión
701 | Bk1_Rack7 To Sys Communication Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 To Sys Communication Fail
702 | Bk1_Rack7 To Tray Communication Fail | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 To Tray Communication Fail
703 | Bk1_Rack7 Alarma de sobrecarga de corriente | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Alarma de sobrecarga de corriente
704 | Bk1_Rack7 Alarma de sobrecorriente de descarga | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Alarma de sobrecorriente de descarga
705 | Bk1_Rack7 Diferencia de detección de tensión | BOOL | DI | DI.Bk1_Rack7 Diferencia de detección de tensión
706 | Relé de control de aislamiento Tensión L1 -PE | FLOTAC IÓN | AI | AI.Relé de control de aislamiento Tensión L1 -PE
707 | Relé de control de aislamiento Tensión L2 -PE | FLOTAC IÓN | AI | AI.Relé de control de aislamiento Tensión L2 -PE
708 | Relé de control de aislamiento L3-PE | FLOTAC IÓN | AI | AI.Relé de control de aislamiento L3-PE
709 | Relé de control de aislamiento Resistencia de aislamiento | FLOTAC IÓN | AI | AI.Relé de control de aislamiento Resistencia de aislamiento
710 | Relé de control de aislamiento Valor mínimo de aislamiento | FLOTAC IÓN | AI | AI.Relé de control de aislamiento Valor mínimo de aislamiento
711 | Relé de control de aislamiento Capacidad de fuga del sistema | FLOTAC IÓN | AI | AI.Relé de control de aislamiento Capacidad de fuga del sistema
712 | Relé de control de aislamiento Alarma de aislamiento1 | BOOL | DI | DI.Relé de control de aislamiento Alarma de aislamiento1
713 | Relé de control de aislamiento Alarma de aislamiento2 | BOOL | DI | DI.Relé de control de aislamiento Alarma de aislamiento2
714 | Error del dispositivo del relé de control de aislamiento | BOOL | DI | DI.Error del dispositivo del relé de control de aislamiento
715 | Relé de control de aislamiento Alarma común | BOOL | DI | DI.Relé de control de aislamiento Alarma común
716 | Error de comunicación del relé del monitor de aislamiento | BOOL | DI | DI.Error de comunicación del relé del monitor de aislamiento
717 | Relé de control de aislamiento Alarma simétrica | BOOL | DI | DI.Relé de control de aislamiento Alarma simétrica
.
.
.
1001 | Controlador de red en modo operador | BOOL | DI | DI.Controlador de red en modo operador
1002 | Comando del Modo Operador del Controlador de Red | BOOL | DI | DI.Comando del Modo Operador del Controlador de Red
1003 | Controlador de red en modo automático | BOOL | DI | DI.Controlador de red en modo automático
1004 | Comando de modo automático del controlador de red | BOOL | DI | DI.Comando de modo automático del controlador de red
1005 | Estado de funcionamiento de la red (en línea) | BOOL | DI | DI.Estado de funcionamiento de la red (en línea)
1006 | Comando de sincronización de cierre-arranque del interruptor de red | BOOL | DI | DI.Comando de sincronización de cierre-arranque del interruptor de red
1007 | Estado de la red parada (desconectada) | BOOL | DI | DI.Estado de la red parada (desconectada)
1008 | Comando de apertura del interruptor de red | BOOL | DI | DI.Comando de apertura del interruptor de red
1009 | Estado del controlador de redEstado de la alarma de la máquina | BOOL | DI | DI.Estado del controlador de redEstado de la alarma de la máquina
1010 | Orden de reinicio de la alarma de la máquina de estado del controlador de red | BOOL | DI | DI.Orden de reinicio de la alarma de la máquina de estado del controlador de red
1011 | Red en línea - Rompimiento cerrado | BOOL | DI | DI.Red en línea - Rompimiento cerrado
1012 | Estado de salud del controlador de red | BOOL | DI | DI.Estado de salud del controlador de red
1013 | Estado de desconexión de la red | BOOL | DI | DI.Estado de desconexión de la red
1014 | Controlador de red en modo manual | BOOL | DI | DI.Controlador de red en modo manual
1015 | Controlador de red Alarma no crítica | BOOL | DI | DI.Controlador de red Alarma no crítica
1016 | Alarma de advertencia del controlador de red | BOOL | DI | DI.Alarma de advertencia del controlador de red
1017 | Alarma crítica del controlador de red | BOOL | DI | DI.Alarma crítica del controlador de red
1018 | Fallo en la sincronización de la red | BOOL | DI | DI.Fallo en la sincronización de la red
1019 | Estado de descarga de la red | BOOL | DI | DI.Estado de descarga de la red
1020 | Alarma de pérdida de potencia del medidor de red -LVS01 | BOOL | DI | DI.Alarma de pérdida de potencia del medidor de red -LVS01
1021 | Exportación de potencia activa máxima de Pcc | FLOTA CIÓN | AI | AI.Exportación de potencia activa máxima de Pcc
1022 | La red emC es defectuosa | BOOL | DI | DI.La red emC es defectuosa
1023 | Red emC Sincronizada | BOOL | DI | DI.Red emC Sincronizada
1024 | Red emC Al menos una función del PLC no funciona | BOOL | DI | DI.Red emC Al menos una función del PLC no funciona
1025 | Red emC Al menos un PLC excede el tiempo de ejecución | BOOL | DI | DI.Red emC Al menos un PLC excede el tiempo de ejecución
1026 | Alarma emC-N Lostcomm | BOOL | DI | DI.Alarma emC-N Lostcomm
1027 | Estado de habilitación de la consigna externa de la red | BOOL | DI | DI.Estado de habilitación de la consigna externa de la red
1034 | Salida del punto de ajuste de la tensión | FLOTA CIÓN | AI | AI.Salida del punto de ajuste de la tensión
1035 | Salida del punto de ajuste de la frecuencia | FLOTA CIÓN | AI | AI.Salida del punto de ajuste de la frecuencia
1036 | Recambio | BOOL | DI | DI.Recambio
1037 | Interruptor del punto de separación Estado abierto | BOOL | DI | DI.Interruptor del punto de separación Estado abierto
1038 | Estado de cierre del interruptor del punto de separación | BOOL | DI | DI.Estado de cierre del interruptor del punto de separación
1039 | Estado de disparo del interruptor de punto de separación | BOOL | DI | DI.Estado de disparo del interruptor de punto de separación
1040 | Permiso de cierre | BOOL | DI | DI.Permiso de cierre
1041 | Listo para cerrar | BOOL | DI | DI.Listo para cerrar
1042 | Listo para la sincronización | BOOL | DI | DI.Listo para la sincronización
1043 | Sincronización de cierre | BOOL | DI | DI.Sincronización de cierre
1044 | Alarma de MCB crítico | BOOL | DI | DI.Alarma de MCB crítico
1045 | Aumento de la tensión | BOOL | DI | DI.Aumento de la tensión
1046 | Disminución de la tensión | BOOL | DI | DI.Disminución de la tensión
1047 | Aumento de la frecuencia | BOOL | DI | DI.Aumento de la frecuencia
1048 | Disminución de la frecuencia | BOOL | DI | DI.Disminución de la frecuencia
1049 | Sincronización Operativa | BOOL | DI | DI.Sincronización Operativa
1050 | Sincronización defectuosa | BOOL | DI | DI.Sincronización defectuosa
1051 | 24VDC Ok | BOOL | DI | DI.24VDC Ok
1052 | Activar CMD de sincronización | BOOL | DI | DI.Activar CMD de sincronización
1053 | Interruptor de punto de separación Permiso para cerrar | BOOL | DI | DI.Interruptor de punto de separación Permiso para cerrar
1054 | Interruptor de punto de separación abierto CMD | BOOL | DI | DI.Interruptor de punto de separación abierto CMD
1055 | Punto de separación cerrado/parada de sincronización | BOOL | DI | DI.Punto de separación cerrado/parada de sincronización
1056 | Recambio | BOOL | DI | DI.Recambio
1057 | Recambio | BOOL | DI | DI.Recambio
1058 | Recambio | BOOL | DI | DI.Recambio
1059 | Recambio | BOOL | DI | DI.Recambio
1060 | Recambio | FLOTA CIÓN | AI | AI.Recambio
1061 | Recambio | FLOTA CIÓN | AI | AI.Recambio
1062 | Recambio | FLOTA CIÓN | AI | AI.Recambio
1063 | Recambio | FLOTA CIÓN | AI | AI.Recambio
1064 | Recambio | FLOTA CIÓN | AI | AI.Recambio
1065 | Recambio | FLOTA CIÓN | AI | AI.Recambio
1066 | Recambio | FLOTA CIÓN | AI | AI.Recambio
1067 | Recambio | FLOTA CIÓN | AI | AI.Recambio
1068 | Medición de la potencia activa de la red | FLOTA CIÓN | AI | AI.Medición de la potencia activa de la red
1069 | Medición de la potencia reactiva de la red | FLOTA CIÓN | AI | AI.Medición de la potencia reactiva de la red
1070 | Valor RMS de la tensión de línea de la red Ph. 1-2 | FLOTA CIÓN | AI | AI.Valor RMS de la tensión de línea de la red Ph. 1-2
1071 | Valor RMS de la tensión de línea de la red Ph. 2-3 | FLOTA CIÓN | AI | AI.Valor RMS de la tensión de línea de la red Ph. 2-3
1072 | Valor RMS de la tensión de línea de la red Ph. 3-1 | FLOTA CIÓN | AI | AI.Valor RMS de la tensión de línea de la red Ph. 3-1
1073 | Valor RMS de la corriente de la red Ph. 1 | FLOTA CIÓN | AI | AI.Valor RMS de la corriente de la red Ph. 1
1074 | Valor RMS de la corriente de la red Ph. 2 | FLOTA CIÓN | AI | AI.Valor RMS de la corriente de la red Ph. 2
1075 | Valor RMS de la corriente de la red Ph. 3 | FLOTA CIÓN | AI | AI.Valor RMS de la corriente de la red Ph. 3
1076 | Factor de potencia de la red Valor instantáneo Total | FLOTA CIÓN | AI | AI.Factor de potencia de la red Valor instantáneo Total
1077 | Frecuencia de la red Valor instantáneo | FLOTA CIÓN | AI | AI.Frecuencia de la red Valor instantáneo
1078 | Red Principal AC Energía Activa Neta | FLOTA CIÓN | AI | AI.Red Principal AC Energía Activa Neta
1079 | Red Principal AC Energía Activa Contador Importado | FLOTA CIÓN | AI | AI.Red Principal AC Energía Activa Contador Importado
1080 | Red Principal AC Contador de Energía Activa Exportada | FLOTA CIÓN | AI | AI.Red Principal AC Contador de Energía Activa Exportada
1081 | Red principal de CA Contador de energía reactiva importada | FLOTA CIÓN | AI | AI.Red principal de CA Contador de energía reactiva importada
1082 | Red Principal AC Contador de Energía Reactiva Exportada | FLOTA CIÓN | AI | AI.Red Principal AC Contador de Energía Reactiva Exportada
1083 | Valor RMS de la corriente media de la red | FLOTA CIÓN | AI | AI.Valor RMS de la corriente media de la red
.
.
.
1084 | Tensión media de la red de Ph1,Ph2,Ph3 | FLOTA CIÓN | AI | AI.Tensión media de la red de Ph1,Ph2,Ph3
1085 | Medición de la potencia aparente de la red | FLOTA CIÓN | AI | AI.Medición de la potencia aparente de la red
1086 | Importación de potencia activa mínima de Pcc | FLOTA CIÓN | AI | AI.Importación de potencia activa mínima de Pcc
1087 | Exportación de potencia reactiva máxima de Pcc | FLOTA CIÓN | AI | AI.Exportación de potencia reactiva máxima de Pcc
1088 | Importación de potencia reactiva mínima de Pcc | FLOTA CIÓN | AI | AI.Importación de potencia reactiva mínima de Pcc
1089 | Estado de la red de control de tensión | FLOTA CIÓN | AI | AI.Estado de la red de control de tensión
1090 | POS Permiso para cerrar la salida de habilitación | BOOL | DI | DI.POS Permiso para cerrar la salida de habilitación
1091 | Límite máximo de exportación de P a la red Valor del parámetro | FLOTA CIÓN | AI | AI.Límite máximo de exportación de P a la red Valor del parámetro
1092 | Límite máximo de exportación de P a la red Punto de ajuste del parámetro | FLOTA CIÓN | AI | AI.Límite máximo de exportación de P a la red Punto de ajuste del parámetro
1093 | Límite máximo de importación de P en la red Valor del parámetro | FLOTA CIÓN | AI | AI.Límite máximo de importación de P en la red Valor del parámetro
1094 | Límite máximo de importación de P en la red Punto de ajuste del parámetro | FLOTA CIÓN | AI | AI.Límite máximo de importación de P en la red Punto de ajuste del parámetro
1095 | Valor de consigna del factor de potencia para el modo Pf Valor del parámetro | FLOTA CIÓN | AI | AI.Valor de consigna del factor de potencia para el modo Pf Valor del parámetro
1096 | Punto de ajuste del factor de potencia para el modo Pf Punto de ajuste del parámetro | FLOTA CIÓN | AI | AI.Punto de ajuste del factor de potencia para el modo Pf Punto de ajuste del parámetro
1097 | Valor del parámetro de consigna de la tensión de red | FLOTA CIÓN | AI | AI.Valor del parámetro de consigna de la tensión de red
1098 | Punto de ajuste de la tensión de la red Punto de ajuste del parámetro | FLOTA CIÓN | AI | AI.Punto de ajuste de la tensión de la red Punto de ajuste del parámetro
1099 | Valor del parámetro de caída de tensión de la red | FLOTA CIÓN | AI | AI.Valor del parámetro de caída de tensión de la red
1100 | Consigna del parámetro de caída de tensión de la red | FLOTA CIÓN | AI | AI.Consigna del parámetro de caída de tensión de la red
1101 | Valor del parámetro de caída de la frecuencia de la red | FLOTA CIÓN | AI | AI.Valor del parámetro de caída de la frecuencia de la red
1102 | Parámetro de caída de la frecuencia de la red Punto de ajuste | FLOTA CIÓN | AI | AI.Parámetro de caída de la frecuencia de la red Punto de ajuste
1103 | Control externo de la consigna de FP Habilitar comando desde SCADA | BOOL | DI | DI.Control externo de la consigna de FP Habilitar comando desde SCADA
1104 | Control externo de la consigna de FP Comando de desactivación desde SCADA | BOOL | DI | DI.Control externo de la consigna de FP Comando de desactivación desde SCADA
1105 | Control del punto de ajuste del factor de potencia externo Estado de la habilitación. | BOOL | DI | DI.Control del punto de ajuste del factor de potencia externo Estado de la habilitación.
.
.
.
2001 | Alimentador -1 CB Retroalimentación abierta de LB 1.2 | BOOL | DI | DI.Alimentador -1 CB Retroalimentación abierta de LB 1.2
2002 | Alimentador -1 CB Retroalimentación cercana de LB 1.2 | BOOL | DI | DI.Alimentador -1 CB Retroalimentación cercana de LB 1.2
2003 | Alimentador -1 CB Retroalimentación de disparo LB 1.2 | BOOL | DI | DI.Alimentador -1 CB Retroalimentación de disparo LB 1.2
2004 | Alimentador -2 CB Abierto de LB 1,4 | BOOL | DI | DI.Alimentador -2 CB Abierto de LB 1,4
2005 | Alimentador -2 CB Cierre de LB 1,4 | BOOL | DI | DI.Alimentador -2 CB Cierre de LB 1,4
2006 | Alimentador -2 CB Viaje de LB 1.4 | BOOL | DI | DI.Alimentador -2 CB Viaje de LB 1.4
2007 | 24V DC OK | BOOL | DI | DI.24V DC OK
2008 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
2009 | Alarma de MCB crítico | BOOL | DI | DI.Alarma de MCB crítico
2010 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
2011 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
2012 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
2013 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
2014 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
.
.
.
2015 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
2016 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
2017 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
2018 | LB1.2 Permiso de cierre | BOOL | DI | DI.LB1.2 Permiso de cierre
2019 | LB1.2 Abrir CMD | BOOL | DI | DI.LB1.2 Abrir CMD
2020 | LB1.4 Permiso de cierre | BOOL | DI | DI.LB1.4 Permiso de cierre
2021 | LB1.4 Abrir CMD | BOOL | DI | DI.LB1.4 Abrir CMD
2022 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
2023 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
2024 | RECAMBIO | BOOL | DI | DI.RECAMBIO
2025 | RECAMBIO | FLOTACI ÓN | AI | AI.RECAMBIO
2026 | RECAMBIO | FLOTACI ÓN | AI | AI.RECAMBIO
2027 | RECAMBIO | FLOTACI ÓN | AI | AI.RECAMBIO
2028 | RECAMBIO | FLOTACI ÓN | AI | AI.RECAMBIO
2029 | RECAMBIO | FLOTACI ÓN | AI | AI.RECAMBIO
2030 | RECAMBIO | FLOTACI ÓN | AI | AI.RECAMBIO
2031 | RECAMBIO | FLOTACI ÓN | AI | AI.RECAMBIO
2032 | RECAMBIO | FLOTACI ÓN | AI | AI.RECAMBIO
2033 | Medición de la potencia activa del alimentador LB1.2 | FLOTACI ÓN | AI | AI.Medición de la potencia activa del alimentador LB1.2
2034 | Alimentador LB1.2 Medición de la potencia reactiva | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.2 Medición de la potencia reactiva
2035 | Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 1-2 | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 1-2
2036 | Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 2-3 | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 2-3
2037 | Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 3-1 | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 3-1
2038 | Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 1 | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 1
2039 | Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 2 | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 2
2040 | Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 3 | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 3
2041 | Alimentador LB1.2 Factor de potencia Valor instantáneo Total | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.2 Factor de potencia Valor instantáneo Total
2042 | Alimentador LB1.2 Frecuencia Valor instantáneo | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.2 Frecuencia Valor instantáneo
2043 | Alimentador LB1.2 Energía activa neta de CA principal | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.2 Energía activa neta de CA principal
2044 | Alimentador LB1.2 Energía activa principal CA Importada Cou | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.2 Energía activa principal CA Importada Cou
2045 | Alimentador LB1.2 Energía activa principal de CA exportada Coun | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.2 Energía activa principal de CA exportada Coun
2046 | Alimentador LB1.2 Energía reactiva principal de CA Importada Co | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.2 Energía reactiva principal de CA Importada Co
2047 | Alimentador LB1.2 Energía reactiva principal de CA exportada Co | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.2 Energía reactiva principal de CA exportada Co
2048 | Alimentador LB1.2 Valor medio de la corriente RMS | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.2 Valor medio de la corriente RMS
2049 | Alimentador LB1.2 Tensión de línea media de Ph1,Ph2,Ph3 | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.2 Tensión de línea media de Ph1,Ph2,Ph3
2050 | Medición de la potencia aparente del alimentador LB1.2 | FLOTACI ÓN | AI | AI.Medición de la potencia aparente del alimentador LB1.2
2051 | Alimentador LB1.4 Medición de la potencia activa | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.4 Medición de la potencia activa
2052 | Alimentador LB1.4 Medición de la potencia reactiva | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.4 Medición de la potencia reactiva
2053 | Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 1-2 | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 1-2
2054 | Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 2-3 | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 2-3
2055 | Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 3-1 | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 3-1
2056 | Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 1 | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 1
2057 | Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 2 | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 2
2058 | Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 3 | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 3
2059 | Alimentador LB1.4 Factor de potencia Valor instantáneo Total | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.4 Factor de potencia Valor instantáneo Total
2060 | Alimentador LB1.4 Frecuencia Valor instantáneo | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.4 Frecuencia Valor instantáneo
2061 | Alimentador LB1.4 Energía activa neta de CA principal | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.4 Energía activa neta de CA principal
2062 | Alimentador LB1.4 Energía activa principal CA Importada Cou | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.4 Energía activa principal CA Importada Cou
2063 | Alimentador LB1.4 Energía activa principal de CA exportada Coun | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.4 Energía activa principal de CA exportada Coun
2064 | Alimentador LB1.4 Energía reactiva principal de CA Importada Co | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.4 Energía reactiva principal de CA Importada Co
2065 | Alimentador LB1.4 Energía reactiva principal de CA exportada Co | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.4 Energía reactiva principal de CA exportada Co
2066 | Alimentador LB1.4 Valor medio de la corriente RMS | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.4 Valor medio de la corriente RMS
2067 | Alimentador LB1.4 Tensión de línea media de | FLOTACI ÓN | AI | AI.Alimentador LB1.4 Tensión de línea media de
2068 | Medición de la potencia aparente del alimentador LB1.4 | FLOTACI ÓN | AI | AI.Medición de la potencia aparente del alimentador LB1.4
2069 | Desconexión de carga Umbral de corriente máxima I max | FLOTACI ÓN | AI | AI.Desconexión de carga Umbral de corriente máxima I max
2070 | Desplazamiento de la carga Tiempo de espera T1 hasta el primer desprendimiento | FLOTACI ÓN | AI | AI.Desplazamiento de la carga Tiempo de espera T1 hasta el primer desprendimiento
2071 | Desplazamiento de la carga Retraso en el tiempo T2 hasta el segundo desprendimiento | FLOTACI ÓN | AI | AI.Desplazamiento de la carga Retraso en el tiempo T2 hasta el segundo desprendimiento
2072 | Estado de carga del primer desprendimiento | FLOTACI ÓN | AI | AI.Estado de carga del primer desprendimiento
2073 | Estado de carga de la desconexión Segunda desconexión | FLOTACI ÓN | AI | AI.Estado de carga de la desconexión Segunda desconexión
2074 | Desconexión de la carga Valor mínimo para reconectar la carga B1.2 y B1.4 | FLOTACI ÓN | AI | AI.Desconexión de la carga Valor mínimo para reconectar la carga B1.2 y B1.4
2075 | Desconexión de la carga Orden de apertura dada manualmente por el operador | BOOL | DI | DI.Desconexión de la carga Orden de apertura dada manualmente por el operador
2076 | Desconexión de la carga Orden de cierre dada manualmente por el operador | BOOL | DI | DI.Desconexión de la carga Orden de cierre dada manualmente por el operador
2077 | La función de deslizamiento de carga está activada | BOOL | DI | DI.La función de deslizamiento de carga está activada
2078 | Potencia activa del alimentador | FLOTACI ÓN | AI | AI.Potencia activa del alimentador
2079 | Potencia reactiva del alimentador | FLOTACI ÓN | AI | AI.Potencia reactiva del alimentador
99999 | Alarma emC-F Lostcomm | BOOL | DI | DI.Alarma emC-F Lostcomm

## result
Signal Type | Object Identifier |  |  | Object Text | Esp | Prefix | TagClass | TagClass pulido | Description | Event Text |  |  |  | Data Access | Alarm List | Event List | Unit | Range to / from | Scale (Div) | Modbus TCP/RTU to emC-E |  |  |  | P2P |  |  |  | IEC104 to MicroSCADA |  |  |  |  | IEC 104 to Customer SCADA
[18 empty] | Range to / from | Scale (Div) | From Inverter, Power Meter,INS |  |  |  | Address |  | emC-N | emC-F | From emC-E |  |  |  |  | From Micro SCADA
- | Location | Prefix | SigID | - |  |  |  |  | - | 00 | 01 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | FC | Address | Type | IP Address | ASDU | IOA | N | F | ASDU | IOA | Object navigatoe | Screen | IP Address | ASDU | IOA | IP Address
BOOL | RTU | emC-E | StartCmd | Powerstore Start Command | Controlador Powerstore en modo operador | DO | DO.Controlador Powerstore en modo operador | DO.Controlador Powerstore en modo operador | SCADA Command to start the PS250 Inverter. Only processed in Operator Mode. | - | Set | - | - | W | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 11 | 6 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | StopCmd | Powerstore Stop Command | Comando del Modo Operador del Controlador Powerstore | DO | DO.Comando del Modo Operador del Controlador Powerstore | DO.Comando del Modo Operador del Controlador Powerstore | SCADA Command to stop the PS250 Inverter. Only processed in Operator Mode. | - | Set | - | - | W | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 11 | 8 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 2 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | ReadAlarmResetCmd | Powerstore Controller State Machine Alarm State | Controlador Powerstore en modo automático | DI | DI.Controlador Powerstore en modo automático | DI.Controlador Powerstore en modo automático | Alarm Status of the Controller Statemachine - Failed to Start, Failed to Stop etc. Statemachine can then be reset by the AlarmResetCmd | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 9 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 3 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | AlarmResetCmd | Powerstore Statemachine Alarm Reset Command | Comando de modo automático del controlador Powerstore | DO | DO.Comando de modo automático del controlador Powerstore | DO.Comando de modo automático del controlador Powerstore | SCADA command to reset internal state machine and alarms of the RTU Controller. Used when Controller state machine enters fault state(failed to start, failed to stop etc) to resume normal operation | - | Set | - | - | W | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 11 | 10 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 4 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | OnlineSt | Powerstore Online Status | Estado de funcionamiento del inversor Powerstore | DI | DI.Estado de funcionamiento del inversor Powerstore | DI.Estado de funcionamiento del inversor Powerstore | ` | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - | 110 | 11 | X | X | 11 | 11 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 5 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | HealthySt | Powerstore Healthy Status | Comando de inicio de Powerstore | DI | DI.Comando de inicio de Powerstore | DI.Comando de inicio de Powerstore | PS250 Inverter is in Healthy status without any alarms | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 12 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 6 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | OfflineSt | Powerstore Offline Status | Estado de parada del inversor Powerstore | DI | DI.Estado de parada del inversor Powerstore | DI.Estado de parada del inversor Powerstore |  | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 13 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 7 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | NonCriticalAl | Powerstore Noncritical Alarm | Comando de parada de Powerstore | DI | DI.Comando de parada de Powerstore | DI.Comando de parada de Powerstore | This is a standard group alarm comprises of the following signal states: ♦ GcLostCommsAl - Communication Lost to PS250 ♦ BatLostCommsAl - Communication Lost to Battery PLC ♦ PmLostCommsAl- Communication Lost to Powermeter ♦ NetLostCommsAl - Communication Lost to RTU Network Controller ♦ BatNoncriticalAl - Non Critical alarm from Battery Note: 'Gc' stands for Grid converter which is the PS250 Inverter here | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 15 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 8 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | WarningAl | Powerstore Controller Warning Alarm | Máquina de estado del controlador Powerstore Estado de la alarma | DI | DI.Máquina de estado del controlador Powerstore Estado de la alarma | DI.Máquina de estado del controlador Powerstore Estado de la alarma | This is a standard group alarm comprises of the following signal states: ♦ GcWarningAl - Warning alarm from PS250 ♦ GcOvldAl - Overload alarm from PS250 ♦ GcModuleHotAl - PS250 Module Temperature alarm ♦ GcReducedAvailAl - PS250 Reduced Availability alarm ♦ BatWarningAl - Warning alarm from Battery ♦ AuxSplyLossAl - Auxiliary Supply(230V) failed in the Panels ♦ AcCbOpenAl - AC Circuit Breaker is opened | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 16 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 9 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | CriticalAl | Powerstore Critical Alarm | Comando de restablecimiento de la alarma de Powerstore Statemachine | DI | DI.Comando de restablecimiento de la alarma de Powerstore Statemachine | DI.Comando de restablecimiento de la alarma de Powerstore Statemachine | This is a standard group alarm comprises of the following signal states: ♦ BatCriticalAl - Critical Alarm from Battery Management System ♦ EStopAl - Emergency Stop in the Microgrid system ♦ InsulAl - Insulation protection operated in Microgrid System ♦ AcCbFaultAl - AC Circuit Breaker in faulty state ♦ FailedtoStartAl - PS250 Failed to Start ♦ GcCriticalAl - PS250 critical alarm from field Note: 'Gc' stands for Grid converter which is the PS250 Inverter here | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 17 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 10 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | PNomMinAct | Powerstore Minimum Nominal Active Power. | Estado del Powerstore en línea | AI | AI.Estado del Powerstore en línea | AI.Estado del Powerstore en línea | Active power minimum limit of PS250 calculated based upon current SOC, specifications of Battery, current reactive power actuals, the PQ Priority and ambient temperature | - | - | - | - | R | - | - | kW | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - | 110 | 21 | X | X | 11 | 27 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 11 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | PNomMaxAct | Powerstore Maximum Nominal Active Power. | Estado de salud del almacén de energía | AI | AI.Estado de salud del almacén de energía | AI.Estado de salud del almacén de energía | Active power maximum limit of PS250 calculated based upon current SOC, specifications of Battery, current reactive power actuals, the PQ Priority and ambient temperature | - | - | - | - | R | - | - | kW | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - | 110 | 22 | X | X | 11 | 28 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 12 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | QNomMinAct | Powerstore Minimum Nominal Reactive Power. | Estado de desconexión del Powerstore | AI | AI.Estado de desconexión del Powerstore | AI.Estado de desconexión del Powerstore | Reactive power minimum limit of PS250 calculated based upon active power actuals, the PQ Priority and ambient temperature | - | - | - | - | R | - | - | kVAr | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 29 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 13 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | QNomMaxAct | Powerstore Maximum Nominal Reactive Power. | Controlador Powerstore en modo manual | AI | AI.Controlador Powerstore en modo manual | AI.Controlador Powerstore en modo manual | Reactive power maximum limit of PS250 calculated based upon active power actuals, the PQ Priority and ambient temperature | - | - | - | - | R | - | - | kVAr | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 30 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 14 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmPAct | Powerstore Active Power Measurement | Alarma no crítica de Powerstore | AI | AI.Alarma no crítica de Powerstore | AI.Alarma no crítica de Powerstore | PowerStore Active power measurement | - | - | - | - | R | - | - | kW | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40001 | Float | 10.200.120.13 | 110 | 23 | X | X | 11 | 50 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 15 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmQAct | Powerstore Reactive Power Measurement | Alarma de advertencia del controlador Powerstore | AI | AI.Alarma de advertencia del controlador Powerstore | AI.Alarma de advertencia del controlador Powerstore | PowerStore Reactive power measurement | - | - | - | - | R | - | - | kVAr | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40003 | Float | 10.200.120.13 | 110 | 24 | X | X | 11 | 51 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 16 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmU12Act | Powerstore Line Voltage RMS Value Ph. 1-2 | Alarma crítica de Powerstore | AI | AI.Alarma crítica de Powerstore | AI.Alarma crítica de Powerstore | PowerStore Line voltage RMS value ph. 1-2 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40005 | Float | 10.200.120.13 | 110 | 25 | X | X | 11 | 52 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 17 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmU23Act | Powerstore Line Voltage RMS Value Ph. 2-3 | Estado de arranque del inversor Powerstore | AI | AI.Estado de arranque del inversor Powerstore | AI.Estado de arranque del inversor Powerstore | PowerStore Line voltage RMS value ph. 2-3 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40007 | Float | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 53 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 18 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmU31Act | Powerstore Line Voltage RMS Value Ph. 3-1 | Estado de parada del inversor Powerstore | AI | AI.Estado de parada del inversor Powerstore | AI.Estado de parada del inversor Powerstore | PowerStore Line voltage RMS value ph. 3-1 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40009 | Float | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 54 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 19 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmI1Act | Powerstore Current RMS Value Ph. 1 | Alarma del medidor de potencia Powerstore Lostcomm | AI | AI.Alarma del medidor de potencia Powerstore Lostcomm | AI.Alarma del medidor de potencia Powerstore Lostcomm | PowerStore Current RMS value ph. 1 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40011 | Float | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 55 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 20 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmI2Act | Powerstore Current RMS Value Ph. 2 | Límite mínimo de potencia activa de Powerstore | AI | AI.Límite mínimo de potencia activa de Powerstore | AI.Límite mínimo de potencia activa de Powerstore | PowerStore Current RMS value ph. 2 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40013 | Float | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 56 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 21 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmI3Act | Powerstore Current RMS Value Ph. 3 | Límite máximo de potencia activa de Powerstore | AI | AI.Límite máximo de potencia activa de Powerstore | AI.Límite máximo de potencia activa de Powerstore | PowerStore Current RMS value ph. 3 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40015 | Float | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 57 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 22 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmPFAct | Powerstore Power Factor Instant Value Total | Límite mínimo de potencia reactiva de Powerstore | AI | AI.Límite mínimo de potencia reactiva de Powerstore | AI.Límite mínimo de potencia reactiva de Powerstore | PowerStore Power factor Instant value total | - | - | - | - | R | - | - | pu | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40017 | Float | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 58 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 23 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmfAct | Powerstore Frequency Instant Value | Límite máximo de potencia reactiva de Powerstore | AI | AI.Límite máximo de potencia reactiva de Powerstore | AI.Límite máximo de potencia reactiva de Powerstore | PowerStore Frequency Instant value | - | - | - | - | R | - | - | Hz | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40019 | Float | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 59 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 24 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmEAct | Powerstore Main AC Net Active Energy | Potencia activa nominal mínima de Powerstore. | AI | AI.Potencia activa nominal mínima de Powerstore. | AI.Potencia activa nominal mínima de Powerstore. | PowerStore Main AC Net Active Energy | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0 - +3.4e38 | 0.1 | 3 | 40021 | USINT32 | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 60 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 25 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmEImportAct | Powerstore Main AC Active Energy Imported Counter | Potencia activa nominal máxima de Powerstore. | AI | AI.Potencia activa nominal máxima de Powerstore. | AI.Potencia activa nominal máxima de Powerstore. | PowerStore Main AC Active Energy Imported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 40023 | USINT32 | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 61 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 26 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmEExportAct | Powerstore Main AC Active Energy Exported Counter | Potencia reactiva nominal mínima de Powerstore. | AI | AI.Potencia reactiva nominal mínima de Powerstore. | AI.Potencia reactiva nominal mínima de Powerstore. | PowerStore Main AC Active Energy Exported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 40025 | USINT32 | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 62 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 27 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmImportKvarhAct | Powerstore Main AC Reactive Energy Imported Counter | Potencia reactiva nominal máxima de Powerstore. | AI | AI.Potencia reactiva nominal máxima de Powerstore. | AI.Potencia reactiva nominal máxima de Powerstore. | PowerStore Main AC Reactive Energy Imported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kVArh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 40027 | USINT32 | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 63 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 28 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmExportKvarhAct | Powerstore Main AC Reactive Energy Exported Counter | Posición del interruptor Powerstore | AI | AI.Posición del interruptor Powerstore | AI.Posición del interruptor Powerstore | PowerStore Main AC Reactive Energy Exported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kVArh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 40029 | USINT32 | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 64 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 29 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmIAvgAct | PowerStore-1 Average Current RMS Value | Medición de la potencia activa de Powerstore | AI | AI.Medición de la potencia activa de Powerstore | AI.Medición de la potencia activa de Powerstore | PowerStore-1 Average Current RMS Value | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40031 | USINT32 | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 65 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 30 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmU123AvgAct | PowerStore-1 Average Line Voltage of Ph1,Ph2,Ph3 | Medición de la potencia reactiva de Powerstore | AI | AI.Medición de la potencia reactiva de Powerstore | AI.Medición de la potencia reactiva de Powerstore | PowerStore-1 Average Line Voltage of Ph1,Ph2,Ph3 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40033 | USINT32 | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 66 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 31 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmSAct | PowerStore-1 Apparent Power Measurement | Valor RMS de la tensión de línea de Powerstore Ph. 1-2 | AI | AI.Valor RMS de la tensión de línea de Powerstore Ph. 1-2 | AI.Valor RMS de la tensión de línea de Powerstore Ph. 1-2 | PowerStore-1 Apparent Power Measurement | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40035 | USINT32 | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 67 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 32 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-E | PmUAct | PowerStore-1 Voltage | Valor RMS de la tensión de línea de Powerstore Ph. 2-3 | AI | AI.Valor RMS de la tensión de línea de Powerstore Ph. 2-3 | AI.Valor RMS de la tensión de línea de Powerstore Ph. 2-3 | PowerStore-1 Apparent Power Measurement | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40035 | USINT32 | 10.200.120.13 |  |  | - | - | 11 | 68 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 33 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | GfmActiveSt | Powerstore Grid Forming Active Status | Valor RMS de la tensión de línea de Powerstore Ph. 3-1 | DI | DI.Valor RMS de la tensión de línea de Powerstore Ph. 3-1 | DI.Valor RMS de la tensión de línea de Powerstore Ph. 3-1 | Grid forming(Providing Voltage and Frequency reference to the grid) active status of PS250 ♦ 0→PS250 is not operating as a grid forming unit ♦1→PS250 is operating as a grid forming unit. | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - | 110 | 12 | X | X | 11 | 203 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 34 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | GfwActiveSt | Powerstore Grid Following Active Status | Valor RMS de la corriente Powerstore Ph. 1 | DI | DI.Valor RMS de la corriente Powerstore Ph. 1 | DI.Valor RMS de la corriente Powerstore Ph. 1 | Grid following(Active and Reactive Power support to the grid) active status of PS250 ♦ 0→PS250 is not operating as a grid following unit ♦1→PS250 is operating as a grid following unit. | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 204 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 35 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | TotalPSet | Powerstore Total Active Power Set Point Calculated | Factor de potencia de Powerstore Valor instantáneo Total | AI | AI.Factor de potencia de Powerstore Valor instantáneo Total | AI.Factor de potencia de Powerstore Valor instantáneo Total | Total active power set point calculated by adding together the active power set points coming from the different functions eventually active at the same time. | - | - | - | - | R | - | - | kW | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 303 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 37 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | TotalQSet | Powerstore Total Reactive Power Set Point Calculated | Valor instantáneo de la frecuencia del almacén de energía | AI | AI.Valor instantáneo de la frecuencia del almacén de energía | AI.Valor instantáneo de la frecuencia del almacén de energía | Total reactive power set point calculated by adding together the reactive power set points coming from the different functions eventually active at the same time. | - | - | - | - | R | - | - | kVAr | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 304 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 38 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | USetOut | Powerstore Voltage Set Point Outpoint | Energía activa neta de CA del Powerstore principal | AI | AI.Energía activa neta de CA del Powerstore principal | AI.Energía activa neta de CA del Powerstore principal | Calculated Voltage set point output from RTU Controller to PS250 | - | - | - | - | WR | - | - | V | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 |  |  | SINT16 | Serial |  |  | - | - | 11 | 301 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 39 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | FSetOut | Powerstore Frequency Set Point Outpoint | Contador principal de energía activa de CA importada de Powerstore | AI | AI.Contador principal de energía activa de CA importada de Powerstore | AI.Contador principal de energía activa de CA importada de Powerstore | Calculated Frequency set point output from RTU Controller to PS250 | - | - | - | - | WR | - | - | Hz | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 |  |  | SINT16 | Serial |  |  | - | - | 11 | 302 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 40 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoEStopPB | No Emergency Stop PB | Contador principal de energía activa de CA exportada del Powerstore | DI | DI.Contador principal de energía activa de CA exportada del Powerstore | DI.Contador principal de energía activa de CA exportada del Powerstore | No Emergency Stop PB | On | Off | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 401 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 41 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoFieldEStop | No Field Emergency Stop | Contador principal de energía reactiva de CA importada de Powerstore | DI | DI.Contador principal de energía reactiva de CA importada de Powerstore | DI.Contador principal de energía reactiva de CA importada de Powerstore | No Field Emergency Stop | On | Off | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 402 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 42 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoACBKRTripped | No AC Breaker Tripped | Contador principal de energía reactiva de CA exportada de Powerstore | DI | DI.Contador principal de energía reactiva de CA exportada de Powerstore | DI.Contador principal de energía reactiva de CA exportada de Powerstore | No AC Breaker Tripped | On | Off | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 403 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 43 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoInsulationMonitorAlarm | No Insulation Monitor Alarm | Valor RMS de la corriente media de PowerStore-1 | DI | DI.Valor RMS de la corriente media de PowerStore-1 | DI.Valor RMS de la corriente media de PowerStore-1 | No Insulation Monitor Alarm | On | Off | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 404 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 44 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoDCFuseBlown | No DC Fuse Blown | PowerStore-1 Tensión de línea media de Ph1,Ph2,Ph3 | DI | DI.PowerStore-1 Tensión de línea media de Ph1,Ph2,Ph3 | DI.PowerStore-1 Tensión de línea media de Ph1,Ph2,Ph3 | No DC Fuse Blown | On | Off | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 405 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 45 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoFSS2ndAlarm | No FSS 2nd Alarm | Medición de la potencia aparente de PowerStore-1 | DI | DI.Medición de la potencia aparente de PowerStore-1 | DI.Medición de la potencia aparente de PowerStore-1 | No FSS 2nd Alarm | On | Off | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 406 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 46 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoHVACLockout | No HVAC Lockout | Powerstore emC es defectuoso | DI | DI.Powerstore emC es defectuoso | DI.Powerstore emC es defectuoso | No HVAC Lockout | On | Off | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 407 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 47 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoSurgeSupression | No Surge Supression | Powerstore emC Syncronized | DI | DI.Powerstore emC Syncronized | DI.Powerstore emC Syncronized | No Surge Supression | On | Off | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 408 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 48 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoSpareTrip | No Spare Trip | Powerstore emC Al menos una función del PLC no funciona | DI | DI.Powerstore emC Al menos una función del PLC no funciona | DI.Powerstore emC Al menos una función del PLC no funciona | No Spare Trip | On | Off | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 409 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 49 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | NoSpareTrip01 | ACClose Status | Powerstore emC Supera al menos un tiempo de ejecución del PLC | DI | DI.Powerstore emC Supera al menos un tiempo de ejecución del PLC | DI.Powerstore emC Supera al menos un tiempo de ejecución del PLC | No Spare Trip | On | Off | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 410 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 50 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | DCSWClosed | DC SW Closed | Alarma emC-E Lostcomm | DI | DI.Alarma emC-E Lostcomm | DI.Alarma emC-E Lostcomm | DC SW Closed | Off | On | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 411 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 51 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | FSSTrouble/Alarm | FSS Trouble/Alarm | Comando de habilitación del punto de ajuste de energía externa del Powerstore | DI | DI.Comando de habilitación del punto de ajuste de energía externa del Powerstore | DI.Comando de habilitación del punto de ajuste de energía externa del Powerstore | FSS Trouble/Alarm | Off | On | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 412 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 52 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | DoorClosed | Door Closed | Comando de desactivación del punto de ajuste externo de Powerstore | DI | DI.Comando de desactivación del punto de ajuste externo de Powerstore | DI.Comando de desactivación del punto de ajuste externo de Powerstore | Door Closed | Off | On | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 413 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 53 | 10.200.126.22
BOOL | CC01 | emC-E | ACVoltageSupervisionRelay | AC Voltage Supervision Relay , Aux Supply healthy | Medición de la potencia activa de la carga PS | DI | DI.Medición de la potencia activa de la carga PS | DI.Medición de la potencia activa de la carga PS | AC Voltage Supervision Relay | Off | On | - | - | R | X | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 414 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 54 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | SmState | Powerstore Current State Machine State | Medición de la potencia reactiva de la carga PS | AI | AI.Medición de la potencia reactiva de la carga PS | AI.Medición de la potencia reactiva de la carga PS | RTU Controller Current state machine state(Internally calculated Integer status for monitoring): ♦ FAULT_ST = -2 ♦ RESET_ST = -1 ♦ START_STOP_ST = 0 ♦ STARTING_ST =1 ♦ STOPPING_ST =2 ♦ STOP_ST = 3 ♦ START_ST =4 ♦ RUNNING_ST = 5 ♦ AC_CB_CLOSE_ST = , ♦ DC_EQUAL_START_STOP_ST = 7 ♦ DC_EQUAL_STOP_ST = 8 ♦ DC_EQUAL_START_ST =9 ♦ GC_WAIT_ONLINE_ST =10 | - | - | - | - | R | - | - |  | -2 - 10 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 501 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 55 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | FailedToStopAl | Powerstore Failed To Stop Alarm | Estado de control de tensión del almacén de energía activo | DI | DI.Estado de control de tensión del almacén de energía activo | DI.Estado de control de tensión del almacén de energía activo | Powerstore Failed To Stop Alarm | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 502 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 56 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | FailedToStartAl | Powerstore Failed to Start Alarm | Estado del control de frecuencia del almacén de energía activo | DI | DI.Estado del control de frecuencia del almacén de energía activo | DI.Estado del control de frecuencia del almacén de energía activo | Powerstore Failed to Start Alarm | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 503 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 57 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | RchrgSoCIdealPa_Fb | Powerstore State Of Charge Ideal Parameter Value | Estado activo de la formación de la red Powerstore | AI | AI.Estado activo de la formación de la red Powerstore | AI.Estado activo de la formación de la red Powerstore | Powerstore State Of Charge Ideal Parameter Value | - | - | - | - | R | - | - | % | 0-100% | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1201 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 58 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | RchrgSoCIdealPa | PowerStore State of Charge Ideal Parameter Setpoint | Powerstore Grid siguiendo el estado activo | AO | AO.Powerstore Grid siguiendo el estado activo | AO.Powerstore Grid siguiendo el estado activo | PowerStore State of Charge Ideal Parameter Setpoint | - | - | - | - | W | - | - | % | 0-100% | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1202 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 59 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | RchrgPSetMinPa_Fb | Powerstore Minimum Recharge Power Parameter Value | Función de recarga automática de Powerstore Estado activo | AI | AI.Función de recarga automática de Powerstore Estado activo | AI.Función de recarga automática de Powerstore Estado activo | Powerstore Minimum Recharge Power Parameter Value | - | - | - | - | R | - | - | kW | -3.4e38 - 0 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1203 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 60 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | RchrgPSetMinPa | Powerstore Minimum Recharge Power Parameter Setpoint | Punto de ajuste de la potencia activa total de Powerstore calculado | AO | AO.Punto de ajuste de la potencia activa total de Powerstore calculado | AO.Punto de ajuste de la potencia activa total de Powerstore calculado | Powerstore Minimum Recharge Power Parameter Setpoint | - | - | - | - | W | - | - | kVAr | -3.4e38 - 0 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1204 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 61 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | RchrgPSetMaxPa_Fb | Powerstore Maximum Recharge Power Parameter Value | Punto de ajuste de la potencia reactiva total calculado por Powerstore | AI | AI.Punto de ajuste de la potencia reactiva total calculado por Powerstore | AI.Punto de ajuste de la potencia reactiva total calculado por Powerstore | Powerstore Maximum Recharge Power Parameter Value | - | - | - | - | R | - | - | kW | 0 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1205 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 62 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | RchrgPSetMaxPa | Powerstore Maximum Recharge Power Parameter Setpoint | Punto de ajuste de tensión del almacén de energía Punto de salida | AO | AO.Punto de ajuste de tensión del almacén de energía Punto de salida | AO.Punto de ajuste de tensión del almacén de energía Punto de salida | Powerstore Maximum Recharge Power Parameter Setpoint | - | - | - | - | W | - | - | kVAr | 0 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1206 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 63 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | SocCutOffLowPct_Fb | Powerstore Stop Minimum SOC Parameter Value | Punto de ajuste de frecuencia de Powerstore Punto de salida | AI | AI.Punto de ajuste de frecuencia de Powerstore Punto de salida | AI.Punto de ajuste de frecuencia de Powerstore Punto de salida | Powerstore Stop Minimum SOC Parameter Value | - | - | - | - | R | - | - | % | 0 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  |  | - | 11 | 1207 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 64 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | SocCutOffLowPct | Powerstore Stop Minimum SOC Parameter Setpoint | Punto de ajuste de la potencia activa de la recarga automática de Powerstore | AO | AO.Punto de ajuste de la potencia activa de la recarga automática de Powerstore | AO.Punto de ajuste de la potencia activa de la recarga automática de Powerstore | Powerstore Stop Minimum SOC Parameter Setpoint | - | - | - | - | W | - | - | % | 0 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1208 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 65 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | SocCutOffHighPct_Fb | Powerstore Stop Maximum SOC Parameter Value | Valor de parámetro de voltaje nominal de Powerstore | AI | AI.Valor de parámetro de voltaje nominal de Powerstore | AI.Valor de parámetro de voltaje nominal de Powerstore | Powerstore Stop Maximum SOC Parameter Value | - | - | - | - | R | - | - | % | 0 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1209 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 66 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | SocCutOffHighPct | Powerstore Stop Maximum SOC Parameter Setpoint | Punto de ajuste del parámetro de voltaje nominal de Powerstore | AO | AO.Punto de ajuste del parámetro de voltaje nominal de Powerstore | AO.Punto de ajuste del parámetro de voltaje nominal de Powerstore | Powerstore Stop Maximum SOC Parameter Setpoint | - | - | - | - | W | - | - | % | 0 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1210 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 67 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | SocCutOffTime_Fb | Powerstore SOC Stop Cutoff Time Parameter Value | Valor del parámetro de banda muerta de recarga automática de Powerstore | AI | AI.Valor del parámetro de banda muerta de recarga automática de Powerstore | AI.Valor del parámetro de banda muerta de recarga automática de Powerstore | Powerstore SOC Stop Cutoff Time Parameter Value | - | - | - | - | R | - | - | s | 0 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1211 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 68 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | SocCutOffTime | Powerstore SOC Stop Cutoff Time Parameter Setpoint | Punto de ajuste del parámetro de banda muerta de recarga automática de Powerstore | AO | AO.Punto de ajuste del parámetro de banda muerta de recarga automática de Powerstore | AO.Punto de ajuste del parámetro de banda muerta de recarga automática de Powerstore | Powerstore SOC Stop Cutoff Time Parameter Setpoint | - | - | - | - | W | - | - | s | 0 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1212 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 69 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | UNomPa_Fb | Powerstore Nominal Voltage Parameter Value | No hay parada de emergencia PB | AI | AI.No hay parada de emergencia PB | AI.No hay parada de emergencia PB | Powerstore Nominal Voltage Parameter Value | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1213 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 70 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | UNomPa | Powerstore Nominal Voltage Parameter Setpoint | No hay parada de emergencia en el campo | AO | AO.No hay parada de emergencia en el campo | AO.No hay parada de emergencia en el campo | Powerstore Nominal Voltage Parameter Setpoint | - | - | - | - | W | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1214 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 71 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | RchrgDeadbPa_Fb | Powerstore autorecharge deadband parameter value | No se ha disparado el disyuntor de CA | AI | AI.No se ha disparado el disyuntor de CA | AI.No se ha disparado el disyuntor de CA | Powerstore autorecharge deadband parameter value | - | - | - | - | R | - | - | % | 0-100% | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1215 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 72 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-E | RchrgDeadbPa | Powerstore autorecharge deadband parameter setpoint | Alarma de monitorización sin aislamiento | AO | AO.Alarma de monitorización sin aislamiento | AO.Alarma de monitorización sin aislamiento | Powerstore autorecharge deadband parameter setpoint | - | - | - | - | W | - | - | % | 0-100% | 1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1216 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 73 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | RchrgPEnableCmd | Powerstore Automatic Recharge Function Enable command | No se ha fundido el fusible de CC | DO | DO.No se ha fundido el fusible de CC | DO.No se ha fundido el fusible de CC | Powerstore Automatic Recharge Function Enable command | - | Set | - | - | W | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1231 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 74 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | RchrgPDisableCmd | Powerstore Automatic Recharge Function Disable command | No FSS 2ª Alarma | DO | DO.No FSS 2ª Alarma | DO.No FSS 2ª Alarma | Powerstore Automatic Recharge Function Disable command | - | Set | - | - | W | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1232 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 75 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-E | RchrgPEnStCmdSt | Powerstore Automatic Recharge Function Status. | No hay bloqueo de HVAC | DI | DI.No hay bloqueo de HVAC | DI.No hay bloqueo de HVAC | Powerstore Automatic Recharge Function Status. | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 11 | 1233 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 76 | 10.200.126.22
FLOAT | BMS | emC-E | BatPNomMaxAct | Battery Nominal Max Power | No hay supresión de sobretensiones | AI | AI.No hay supresión de sobretensiones | AI.No hay supresión de sobretensiones | Battery Max Power Setpoint | - | - | - | - | R | - | - | kW | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 |  | - | [5 empty] | 11 | 10002 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 77 | 10.200.126.22
FLOAT | BMS | emC-E | BatPNomMinAct | Battery Nominal Min Power | No hay viaje de recambio | AI | AI.No hay viaje de recambio | AI.No hay viaje de recambio | Battery Min Power Setpoint | - | - | - | - | R | - | - | kW | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 |  | - | [5 empty] | 11 | 10003 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 78 | 10.200.126.22
FLOAT | BMS | emC-E | BatSocTotAct | Battery SOC Total(Calculated) | No hay viaje de recambio | AI | AI.No hay viaje de recambio | AI.No hay viaje de recambio | Battery SOC Total(Calculated) | - | - | - | - | R | - | - | % | 0 - +100% | 1 | 3 |  | - | [5 empty] | 11 | 10005 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 79 | 10.200.126.22
FLOAT | BMS | emC-E | BatSohAct | Battery Actual Service Soh-State Of Health | Controlador de red en modo operador | AI | AI.Controlador de red en modo operador | AI.Controlador de red en modo operador | Battery Actual Service SOH-State of Health | - | - | - | - | R | - | - | % | 0 - +100% | 1 | 3 |  | - | [5 empty] | 11 | 10006 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 80 | 10.200.126.22
FLOAT | BMS | emC-E | BatUAct | Battery Actual Voltage | Comando del Modo Operador del Controlador de Red | AI | AI.Comando del Modo Operador del Controlador de Red | AI.Comando del Modo Operador del Controlador de Red | Battery Actual Voltage | - | - | - | - | R | - | - | V | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 |  | - | [5 empty] | 11 | 10011 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 81 | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BatOnlineSt | Battery Online | Controlador de red en modo automático | DI | DI.Controlador de red en modo automático | DI.Controlador de red en modo automático | Online | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | 3 |  | - | [5 empty] | 11 | 10016 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 82 | 10.200.126.22
BOOL | BMS | emC-E | BatOfflineSt | Battery Offline | Comando de modo automático del controlador de red | DI | DI.Comando de modo automático del controlador de red | DI.Comando de modo automático del controlador de red | Offline | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | 3 |  | - | [5 empty] | 11 | 10017 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 83 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | StartCmd | Network Breaker Close-Start Synchronize Command | Controlador de red en modo operador | DO | DO.Controlador de red en modo operador | DO.Controlador de red en modo operador | SCADA Command to start Synchronising and close the grid circuit breaker. Only processed in Operator Mode. | - | Set | - | - | W | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 6 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1001 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | StopCmd | Network Breaker Open Command | Comando del Modo Operador del Controlador de Red | DO | DO.Comando del Modo Operador del Controlador de Red | DO.Comando del Modo Operador del Controlador de Red | SCADA Command to open the grid circuit breaker. Only processed in Operator Mode. | - | Set | - | - | W | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 8 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1002 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | ReadAlarmResetCmd | Network Controller Statemachine Alarm State | Controlador de red en modo automático | DI | DI.Controlador de red en modo automático | DI.Controlador de red en modo automático | Alarm Status of the Controller Statemachine - Failed to sync, Failed to unload etc. Statemachine can then be reset by the AlarmResetCmd | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 9 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1003 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | AlarmResetCmd | Network Controller State Machine Alarm Reset Command | Comando de modo automático del controlador de red | DO | DO.Comando de modo automático del controlador de red | DO.Comando de modo automático del controlador de red | SCADA command to reset internal state machine and alarms of the RTU Controller. Used when Controller state machine enters fault state(failed to sync, failed to unload etc) to resume normal operation | - | Set | - | - | W | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 10 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1004 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | OnlineSt | Network Online - Breaker Closed | Estado de funcionamiento de la red (en línea) | DI | DI.Estado de funcionamiento de la red (en línea) | DI.Estado de funcionamiento de la red (en línea) | Grid Breaker(Q2) or (Q5) is closed to the grid | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - | 120 | 11 | X | X | 12 | 11 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1005 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | HealthySt | Network Controller Healthy Status | Comando de sincronización de cierre-arranque del interruptor de red | DI | DI.Comando de sincronización de cierre-arranque del interruptor de red | DI.Comando de sincronización de cierre-arranque del interruptor de red | Healthy status of the controller ♦ 1 → Healthy ♦ 0 → not healthy. | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 12 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1006 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | OfflineSt | Network Offline Status | Estado de la red parada (desconectada) | DI | DI.Estado de la red parada (desconectada) | DI.Estado de la red parada (desconectada) | Grid Breaker(Q2) and (Q5) are open | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 13 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1007 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | NonCriticalAl | Network Controller Noncritical Alarm | Comando de apertura del interruptor de red | DI | DI.Comando de apertura del interruptor de red | DI.Comando de apertura del interruptor de red | This is a standard group alarm comprises of the following signal states: ♦ PmLostCommsAl - Communication Lost to Powermeter | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 15 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1008 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | WarningAl | Network Controller Warning Alarm | Estado del controlador de redEstado de la alarma de la máquina | DI | DI.Estado del controlador de redEstado de la alarma de la máquina | DI.Estado del controlador de redEstado de la alarma de la máquina | This is a standard group alarm comprises of the following signal states:(Not Configured For Network) | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 16 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1009 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | CriticalAl | Network Controller Critical Alarm | Orden de reinicio de la alarma de la máquina de estado del controlador de red | DI | DI.Orden de reinicio de la alarma de la máquina de estado del controlador de red | DI.Orden de reinicio de la alarma de la máquina de estado del controlador de red | This is a standard group alarm comprises of the following signal states: ♦ CBOpenAl - Grid Circuit Breaker is Tripped ♦ FailToUnloadAl - Grid Breaker failed to unload/open from grid ♦ FailToSyncAl - Grid Breaker Failed to Sync & Close ♦ SyncAl - Synchronisation Alarm from Synchrotact | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 17 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1010 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | FailedToUnloadAl | Network Failed To unload | Red en línea - Rompimiento cerrado | DI | DI.Red en línea - Rompimiento cerrado | DI.Red en línea - Rompimiento cerrado | Grid Breaker Unloading Fail status | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | [6 empty] | - | - | 12 | 25 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1011 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | FailedToSyncAl | Network Failed To Synchronize | Estado de salud del controlador de red | DI | DI.Estado de salud del controlador de red | DI.Estado de salud del controlador de red | Grid Breaker Synchronization Fail status | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | [6 empty] | - | - | 12 | 24 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1012 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | SynchingSt | Network Synching Status | Estado de desconexión de la red | DI | DI.Estado de desconexión de la red | DI.Estado de desconexión de la red | Synching/Closing status of Grid Breaker. This involves ramping up any import or export power and then opening ♦1 → Synching in progress ♦0 → Synching not in progress. | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 19 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1013 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | UnloadingSt | Network Unloading Status | Controlador de red en modo manual | DI | DI.Controlador de red en modo manual | DI.Controlador de red en modo manual | Unloading/Opening status of Grid Breaker. This involves ramping down any import or export power and then opening ♦1 → Unloading in progress ♦0 → Unloading not in progress. | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 19 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1014 | 10.200.126.22
BOOL | CP01 | emC-N | POSSwitchOpenStatus | Point of Seperation switch Open Status | Controlador de red Alarma no crítica | DI | DI.Controlador de red Alarma no crítica | DI.Controlador de red Alarma no crítica | Point of Seperation switch Open Status | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | [6 empty] | - | - | 12 | 402 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1015 | 10.200.126.22
BOOL | CP01 | emC-N | POSSwitchCloseStatus | Point of Seperation Switch Close Status | Alarma de advertencia del controlador de red | DI | DI.Alarma de advertencia del controlador de red | DI.Alarma de advertencia del controlador de red | Point of Seperation Switch Close Status | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | [6 empty] | - | - | 12 | 403 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1016 | 10.200.126.22
BOOL | CP01 | emC-N | POSSwitchTripStatus | Point of Seperation Switch Trip Status | Alarma crítica del controlador de red | DI | DI.Alarma crítica del controlador de red | DI.Alarma crítica del controlador de red | Point of Seperation Switch Trip Status | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | [6 empty] | - | - | 12 | 404 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1017 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmPAct | Network Active Power Measurement | Fallo en la sincronización de la red | AI | AI.Fallo en la sincronización de la red | AI.Fallo en la sincronización de la red | Network Active power measurement | - | - | - | - | R | - | - | kW | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40001 | Float | 10.200.66.13 | 120 | 24 | X | X | 12 | 50 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1018 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmQAct | Network Reactive Power Measurement | Estado de descarga de la red | AI | AI.Estado de descarga de la red | AI.Estado de descarga de la red | Network Reactive power measurement | - | - | - | - | R | - | - | kVAr | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40003 | Float | 10.200.66.13 | 120 | 25 | X | X | 12 | 51 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1019 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmU12Act | Network Line Voltage RMS Value Ph. 1-2 | Alarma de pérdida de potencia del medidor de red -LVS01 | AI | AI.Alarma de pérdida de potencia del medidor de red -LVS01 | AI.Alarma de pérdida de potencia del medidor de red -LVS01 | Network Line voltage RMS value ph. 1-2 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40005 | Float | 10.200.66.13 | 120 | 26 | X | X | 12 | 52 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1020 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmU23Act | Network Line Voltage RMS Value Ph. 2-3 | Exportación de potencia activa máxima de Pcc | AI | AI.Exportación de potencia activa máxima de Pcc | AI.Exportación de potencia activa máxima de Pcc | Network Line voltage RMS value ph. 2-3 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40007 | Float | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 53 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1021 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmU31Act | Network Line Voltage RMS Value Ph. 3-1 | La red emC es defectuosa | AI | AI.La red emC es defectuosa | AI.La red emC es defectuosa | Network Line voltage RMS value ph. 3-1 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40009 | Float | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 54 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1022 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmI1Act | Network Current RMS Value Ph. 1 | Red emC Sincronizada | AI | AI.Red emC Sincronizada | AI.Red emC Sincronizada | Network Current RMS value ph. 1 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40011 | Float | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 55 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1023 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmI2Act | Network Current RMS Value Ph. 2 | Red emC Al menos una función del PLC no funciona | AI | AI.Red emC Al menos una función del PLC no funciona | AI.Red emC Al menos una función del PLC no funciona | Network Current RMS value ph. 2 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40013 | Float | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 56 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1024 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmI3Act | Network Current RMS Value Ph. 3 | Red emC Al menos un PLC excede el tiempo de ejecución | AI | AI.Red emC Al menos un PLC excede el tiempo de ejecución | AI.Red emC Al menos un PLC excede el tiempo de ejecución | Network Current RMS value ph. 3 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40015 | Float | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 57 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1025 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmPFAct | Network Power Factor Instant Value Total | Alarma emC-N Lostcomm | AI | AI.Alarma emC-N Lostcomm | AI.Alarma emC-N Lostcomm | Network Power factor Instant value total | - | - | - | - | R | - | - | pu | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40017 | Float | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 58 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1026 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmfAct | Network Frequency Instant Value | Estado de habilitación de la consigna externa de la red | AI | AI.Estado de habilitación de la consigna externa de la red | AI.Estado de habilitación de la consigna externa de la red | Network Frequency Instant value | - | - | - | - | R | - | - | Hz | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40019 | Float | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 59 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1027 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmEAct | Network Main AC Net Active Energy | Estado de habilitación de la consigna externa de la red | AI | AI.Estado de habilitación de la consigna externa de la red | AI.Estado de habilitación de la consigna externa de la red | Network Main AC Net Active Energy | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0 - +3.4e38 | 0.1 | 3 | 40021 | USINT32 | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 60 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1028 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmEImportAct | Network Main AC Active Energy Imported Counter | Estado de habilitación de la consigna externa de la red | AI | AI.Estado de habilitación de la consigna externa de la red | AI.Estado de habilitación de la consigna externa de la red | Network Main AC Active Energy Imported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 40023 | USINT32 | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 61 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1029 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmEExportAct | Network Main AC Active Energy Exported Counter | Estado de habilitación de la consigna externa de la red | AI | AI.Estado de habilitación de la consigna externa de la red | AI.Estado de habilitación de la consigna externa de la red | Network Main AC Active Energy Exported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 40025 | USINT32 | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 62 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1030 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmImportKvarhAct | Network Main AC Reactive Energy Imported Counter | Estado de habilitación de la consigna externa de la red | AI | AI.Estado de habilitación de la consigna externa de la red | AI.Estado de habilitación de la consigna externa de la red | Network Main AC Reactive Energy Imported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kVArh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 40027 | USINT32 | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 63 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1031 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmExportKvarhAct | Network Main AC Reactive Energy Exported Counter | Estado de habilitación de la consigna externa de la red | AI | AI.Estado de habilitación de la consigna externa de la red | AI.Estado de habilitación de la consigna externa de la red | Network Main AC Reactive Energy Exported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kVArh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 40029 | USINT32 | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 64 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1032 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmIAvgAct | Network Average Current RMS Value | Estado de habilitación de la consigna externa de la red | AI | AI.Estado de habilitación de la consigna externa de la red | AI.Estado de habilitación de la consigna externa de la red | Network Average Current RMS Value | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40031 | USINT32 | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 65 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1033 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmU123AvgAct | Network Average Line Voltage of Ph1,Ph2,Ph3 | Salida del punto de ajuste de la tensión | AI | AI.Salida del punto de ajuste de la tensión | AI.Salida del punto de ajuste de la tensión | Network Average Line Voltage of Ph1,Ph2,Ph3 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40033 | USINT32 | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 66 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1034 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmUAct | Network Average Line Voltage | Salida del punto de ajuste de la frecuencia | AI | AI.Salida del punto de ajuste de la frecuencia | AI.Salida del punto de ajuste de la frecuencia | Network Average Line Voltage | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40033 | USINT32 | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 68 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1035 | 10.200.126.22
FLOAT | PM | emC-N | PmSAct | Network Apparent Power Measurement | Recambio | AI | AI.Recambio | AI.Recambio | Network Apparent Power Measurement | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 40035 | USINT32 | 10.200.66.13 |  |  | - | - | 12 | 67 |  |  | 10.200.120.11 | 1 | 1036 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-N | PfNomPa_Fb | Power Factor Setpoint For Pf Mode Parameter Value | Permiso de cierre | AI | AI.Permiso de cierre | AI.Permiso de cierre | Power Factor setpoint for PF mode Parameter Value | - | - | - | - | R | - | - | - | -1 - +1 | 1 | [6 empty] | - | - | 12 | 1205 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1040 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-N | PfNomPa | Power Factor Setpoint For Pf Mode Parameter Setpoint | Listo para cerrar | AO | AO.Listo para cerrar | AO.Listo para cerrar | Power Factor setpoint for PF mode Parameter Setpoint | - | - | - | - | W | - | - | - | -1 - +1 | 1 | [6 empty] | - | - | 12 | 1206 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1041 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | ExtPfSpEnStOnCmd | External PF setpoint control Enable Command from SCADA | Interruptor del punto de separación Estado abierto | DO | DO.Interruptor del punto de separación Estado abierto | DO.Interruptor del punto de separación Estado abierto | External PF setpoint control Enable Command from SCADA | - | Set | - | - | W | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 1240 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1037 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | ExtPfSpEnStOffCmd | External PF setpoint control Disable Command from SCADA | Estado de cierre del interruptor del punto de separación | DO | DO.Estado de cierre del interruptor del punto de separación | DO.Estado de cierre del interruptor del punto de separación | External PF setpoint control Disable Command from SCADA | - | Set | - | - | W | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | x | 12 | 1241 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1038 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-N | ExtPfSetSt | External Powerfactor setpoint control Enable Status. | Estado de disparo del interruptor de punto de separación | DI | DI.Estado de disparo del interruptor de punto de separación | DI.Estado de disparo del interruptor de punto de separación | External Powerfactor setpoint control Enable Status. 0→external FCRD disabled 1→external FCRD enabled | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 12 | 1242 |  |  | 10.200.66.11 | 1 | 1039 | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | Feeder1CBOpen | Feeder -1 CB Open feedback of LB 1.2 | Alimentador -1 CB Retroalimentación abierta de LB 1.2 | DI | DI.Alimentador -1 CB Retroalimentación abierta de LB 1.2 | DI.Alimentador -1 CB Retroalimentación abierta de LB 1.2 | Feeder -1 CB Open feedback of LB 1.2 | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 13 | 401 | 10.200.61.11 | 1 | 2001 | 10.200.126.22 | 1 | 2001 | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | Feeder1CBClose | Feeder -1 CB Close Feedback of LB 1.2 | Alimentador -1 CB Retroalimentación cercana de LB 1.2 | DI | DI.Alimentador -1 CB Retroalimentación cercana de LB 1.2 | DI.Alimentador -1 CB Retroalimentación cercana de LB 1.2 | Feeder -1 CB Close Feedback of LB 1.2 | Off | On | - | - | R | - | x | - | 0/1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 13 | 402 | 10.200.61.11 | 1 | 2002 | 10.200.126.22 | 1 | 2002 | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | Feeder1CBTrip | Feeder -1 CB Trip feedback LB 1.2 | Alimentador -1 CB Retroalimentación de disparo LB 1.2 | DI | DI.Alimentador -1 CB Retroalimentación de disparo LB 1.2 | DI.Alimentador -1 CB Retroalimentación de disparo LB 1.2 | Feeder -1 CB Trip feedback LB 1.2 | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 13 | 403 | 10.200.61.11 | 1 | 2003 | 10.200.126.22 | 1 | 2003 | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | Feeder2CBOpen | Feeder -2 CB Open of LB 1.4 | Alimentador -2 CB Abierto de LB 1,4 | DI | DI.Alimentador -2 CB Abierto de LB 1,4 | DI.Alimentador -2 CB Abierto de LB 1,4 | Feeder -2 CB Open of LB 1.4 | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 13 | 404 | 10.200.61.11 | 1 | 2004 | 10.200.126.22 | 1 | 2004 | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | Feeder2CBClose | Feeder -2 CB Close of LB 1.4 | Alimentador -2 CB Cierre de LB 1,4 | DI | DI.Alimentador -2 CB Cierre de LB 1,4 | DI.Alimentador -2 CB Cierre de LB 1,4 | Feeder -2 CB Close of LB 1.4 | Off | On | - | - | R |  | x | - | 0/1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 13 | 405 | 10.200.61.11 | 1 | 2005 | 10.200.126.22 | 1 | 2005 | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | Feeder2CBTrip | Feeder -2 CB Trip of LB 1.4 | Alimentador -2 CB Viaje de LB 1.4 | DI | DI.Alimentador -2 CB Viaje de LB 1.4 | DI.Alimentador -2 CB Viaje de LB 1.4 | Feeder -2 CB Trip of LB 1.4 | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 13 | 406 | 10.200.61.11 | 1 | 2006 | 10.200.126.22 | 1 | 2006 | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | 24VDC_OK | 24V DC OK | 24V DC OK | DI | DI.24V DC OK | DI.24V DC OK | 24V DC OK | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 13 | 407 | 10.200.61.11 | 1 | 2007 | 10.200.126.22 | 1 | 2007 | 10.200.126.22
BOOL | CP02 | emC-F | CriticalMCBalarm | Critical MCB Alarm | RECAMBIO | DI | DI.RECAMBIO | DI.RECAMBIO | Critical MCB Alarm | Off | On | - | - | R | x | x | - | 0/1 | - | - | - | - |  |  | - | - | 13 | 409 | 10.200.61.11 | 1 | 2008 | 10.200.126.22 | 1 | 2008 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1PAct | Feeder LB1.2 Active Power Measurement | Alarma de MCB crítico | AI | AI.Alarma de MCB crítico | AI.Alarma de MCB crítico | Feeder LB1.2 Active power measurement | - | - | - | - | R | - | - | kW | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12322 | Float | 130 | 1 | X | X | 13 | 50 | 10.200.61.11 | 1 | 2009 | 10.200.126.22 | 1 | 2009 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1QAct | Feeder LB1.2 Reactive power measurement | RECAMBIO | AI | AI.RECAMBIO | AI.RECAMBIO | Feeder LB1.2 Reactive power measurement | - | - | - | - | R | - | - | kVAr | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12330 | Float | 130 | 2 | X | X | 13 | 51 | 10.200.61.11 | 1 | 2010 | 10.200.126.22 | 1 | 2010 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1U12Act | Feeder LB1.2 Line Voltage RMS Value Ph. 1-2 | RECAMBIO | AI | AI.RECAMBIO | AI.RECAMBIO | Feeder LB1.2 Line voltage RMS value ph. 1-2 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12298 | Float | 130 | 3 | X | X | 13 | 52 | 10.200.61.11 | 1 | 2011 | 10.200.126.22 | 1 | 2011 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1U23Act | Feeder LB1.2 Line Voltage RMS Value Ph. 2-3 | RECAMBIO | AI | AI.RECAMBIO | AI.RECAMBIO | Feeder LB1.2 Line voltage RMS value ph. 2-3 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12300 | Float |  |  | - | - | 13 | 53 | 10.200.61.11 | 1 | 2012 | 10.200.126.22 | 1 | 2012 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1U31Act | Feeder LB1.2 Line Voltage RMS Value Ph. 3-1 | RECAMBIO | AI | AI.RECAMBIO | AI.RECAMBIO | Feeder LB1.2 Line voltage RMS value ph. 3-1 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12302 | Float |  |  | - | - | 13 | 54 | 10.200.61.11 | 1 | 2013 | 10.200.126.22 | 1 | 2013 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1I1Act | Feeder LB1.2 Current RMS Value Ph. 1 | RECAMBIO | AI | AI.RECAMBIO | AI.RECAMBIO | Feeder LB1.2 Current RMS value ph. 1 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12306 | Float |  |  | - | - | 13 | 55 | 10.200.61.11 | 1 | 2014 | 10.200.126.22 | 1 | 2014 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1I2Act | Feeder LB1.2 Current RMS Value Ph. 2 | RECAMBIO | AI | AI.RECAMBIO | AI.RECAMBIO | Feeder LB1.2 Current RMS value ph. 2 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12308 | Float |  |  | - | - | 13 | 56 | 10.200.61.11 | 1 | 2015 | 10.200.126.22 | 1 | 2015 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1I3Act | Feeder LB1.2 Current RMS Value Ph. 3 | RECAMBIO | AI | AI.RECAMBIO | AI.RECAMBIO | Feeder LB1.2 Current RMS value ph. 3 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12310 | Float |  |  | - | - | 13 | 57 | 10.200.61.11 | 1 | 2016 | 10.200.126.22 | 1 | 2016 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1PFAct | Feeder LB1.2 Power Factor Instant Value Total | RECAMBIO | AI | AI.RECAMBIO | AI.RECAMBIO | Feeder LB1.2 Power factor Instant value total | - | - | - | - | R | - | - | pu | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12346 | Float |  |  | - | - | 13 | 58 | 10.200.61.11 | 1 | 2017 | 10.200.126.22 | 1 | 2017 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1fAct | Feeder LB1.2 Frequency Instant Value | LB1.2 Permiso de cierre | AI | AI.LB1.2 Permiso de cierre | AI.LB1.2 Permiso de cierre | Feeder LB1.2 Frequency Instant value | - | - | - | - | R | - | - | Hz | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12288 | Float |  |  | - | - | 13 | 59 | 10.200.61.11 | 1 | 2018 | 10.200.126.22 | 1 | 2018 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1EAct | Feeder LB1.2 Main AC Net Active Energy | LB1.2 Abrir CMD | AI | AI.LB1.2 Abrir CMD | AI.LB1.2 Abrir CMD | Feeder LB1.2 Main AC Net Active Energy | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0 - +3.4e38 | 0.1 | 3 | 16464 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 60 | 10.200.61.11 | 1 | 2019 | 10.200.126.22 | 1 | 2019 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1EImportAct | Feeder LB1.2 Main AC Active Energy Imported Counter | LB1.4 Permiso de cierre | AI | AI.LB1.4 Permiso de cierre | AI.LB1.4 Permiso de cierre | Feeder LB1.2 Main AC Active Energy Imported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 16456 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 61 | 10.200.61.11 | 1 | 2020 | 10.200.126.22 | 1 | 2020 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1EExportAct | Feeder LB1.2 Main AC Active Energy Exported Counter | LB1.4 Abrir CMD | AI | AI.LB1.4 Abrir CMD | AI.LB1.4 Abrir CMD | Feeder LB1.2 Main AC Active Energy Exported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 16458 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 62 | 10.200.61.11 | 1 | 2021 | 10.200.126.22 | 1 | 2021 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1ImportKvarhAct | Feeder LB1.2 Main AC Reactive Energy Imported Counter | RECAMBIO | AI | AI.RECAMBIO | AI.RECAMBIO | Feeder LB1.2 Main AC Reactive Energy Imported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kVArh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 16460 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 63 | 10.200.61.11 | 1 | 2022 | 10.200.126.22 | 1 | 2022 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1ExportKvarhAct | Feeder LB1.2 Main AC Reactive Energy Exported Counter | RECAMBIO | AI | AI.RECAMBIO | AI.RECAMBIO | Feeder LB1.2 Main AC Reactive Energy Exported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kVArh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 16462 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 64 | 10.200.61.11 | 1 | 2023 | 10.200.126.22 | 1 | 2023 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1IAvgAct | Feeder LB1.2 Average Current RMS Value | RECAMBIO | AI | AI.RECAMBIO | AI.RECAMBIO | Feeder LB1.2 Average Current RMS Value | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 16408 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 65 | 10.200.61.11 | 1 | 2024 | 10.200.126.22 | 1 | 2024 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1U123AvgAct | Feeder LB1.2 Average Line Voltage of Ph1,Ph2,Ph3 | RECAMBIO | AI | AI.RECAMBIO | AI.RECAMBIO | Feeder LB1.2 Average Line Voltage of Ph1,Ph2,Ph3 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 16400 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 66 | 10.200.61.11 | 1 | 2025 | 10.200.126.22 | 1 | 2025 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1SAct | Feeder LB1.2 Apparent Power Measurement | RECAMBIO | AI | AI.RECAMBIO | AI.RECAMBIO | Feeder LB1.2 Apparent Power Measurement | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 16434 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 67 | 10.200.61.11 | 1 | 2026 | 10.200.126.22 | 1 | 2026 | 10.200.126.22
FLOAT | PM1 | emC-F | Pm1UAct | Feeder LB1.2 Voltage | RECAMBIO | AI | AI.RECAMBIO | AI.RECAMBIO | Feeder LB1.2 Voltage Average | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 16434 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 68 | 10.200.61.11 | 1 | 2027 | 10.200.126.22 | 1 | 2027 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2PAct | Feeder LB1.4 Active Power Measurement | RECAMBIO | AI | AI.RECAMBIO | AI.RECAMBIO | Feeder LB1.4 Active power measurement | - | - | - | - | R | - | - | kW | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12322 | Float | 130 | 4 | X | X | 13 | 1050 | 10.200.61.11 | 1 | 2028 | 10.200.126.22 | 1 | 2028 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2QAct | Feeder LB1.4 Reactive Power Measurement | RECAMBIO | AI | AI.RECAMBIO | AI.RECAMBIO | Feeder LB1.4 Reactive power measurement | - | - | - | - | R | - | - | kVAr | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12330 | Float | 130 | 5 | X | X | 13 | 1051 | 10.200.61.11 | 1 | 2029 | 10.200.126.22 | 1 | 2029 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2U12Act | Feeder LB1.4 Line Voltage RMS Value Ph. 1-2 | RECAMBIO | AI | AI.RECAMBIO | AI.RECAMBIO | Feeder LB1.4 Line voltage RMS value ph. 1-2 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12298 | Float | 130 | 6 | X | X | 13 | 1052 | 10.200.61.11 | 1 | 2030 | 10.200.126.22 | 1 | 2030 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2U23Act | Feeder LB1.4 Line Voltage RMS Value Ph. 2-3 | RECAMBIO | AI | AI.RECAMBIO | AI.RECAMBIO | Feeder LB1.4 Line voltage RMS value ph. 2-3 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12300 | Float |  |  |  | - | 13 | 1053 | 10.200.61.11 | 1 | 2031 | 10.200.126.22 | 1 | 2031 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2U31Act | Feeder LB1.4 Line Voltage RMS Value Ph. 3-1 | RECAMBIO | AI | AI.RECAMBIO | AI.RECAMBIO | Feeder LB1.4 Line voltage RMS value ph. 3-1 | - | - | - | - | R | - | - | V | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12302 | Float |  |  | - | - | 13 | 1054 | 10.200.61.11 | 1 | 2032 | 10.200.126.22 | 1 | 2032 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2I1Act | Feeder LB1.4 Current RMS Value Ph. 1 | Medición de la potencia activa del alimentador LB1.2 | AI | AI.Medición de la potencia activa del alimentador LB1.2 | AI.Medición de la potencia activa del alimentador LB1.2 | Feeder LB1.4 Current RMS value ph. 1 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12306 | Float |  |  | - | - | 13 | 1055 | 10.200.61.11 | 1 | 2033 | 10.200.126.22 | 1 | 2033 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2I2Act | Feeder LB1.4 Current RMS Value Ph. 2 | Alimentador LB1.2 Medición de la potencia reactiva | AI | AI.Alimentador LB1.2 Medición de la potencia reactiva | AI.Alimentador LB1.2 Medición de la potencia reactiva | Feeder LB1.4 Current RMS value ph. 2 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12308 | Float |  |  | - | - | 13 | 1056 | 10.200.61.11 | 1 | 2034 | 10.200.126.22 | 1 | 2034 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2I3Act | Feeder LB1.4 Current RMS Value Ph. 3 | Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 1-2 | AI | AI.Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 1-2 | AI.Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 1-2 | Feeder LB1.4 Current RMS value ph. 3 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12310 | Float |  |  | - | - | 13 | 1057 | 10.200.61.11 | 1 | 2035 | 10.200.126.22 | 1 | 2035 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2PFAct | Feeder LB1.4 Power Factor Instant Value Total | Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 2-3 | AI | AI.Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 2-3 | AI.Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 2-3 | Feeder LB1.4 Power factor Instant value total | - | - | - | - | R | - | - | pu | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12346 | Float |  |  | - | - | 13 | 1058 | 10.200.61.11 | 1 | 2036 | 10.200.126.22 | 1 | 2036 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2fAct | Feeder LB1.4 Frequency Instant Value | Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 3-1 | AI | AI.Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 3-1 | AI.Alimentador LB1.2 Tensión de línea Valor RMS Ph. 3-1 | Feeder LB1.4 Frequency Instant value | - | - | - | - | R | - | - | Hz | 0 - +3.4e38 | 1 | 3 | 12288 | Float |  |  | - | - | 13 | 1059 | 10.200.61.11 | 1 | 2037 | 10.200.126.22 | 1 | 2037 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2EAct | Feeder LB1.4 Main AC Net Active Energy | Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 1 | AI | AI.Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 1 | AI.Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 1 | Feeder LB1.4 Main AC Net Active Energy | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0 - +3.4e38 | 0.1 | 3 | 16462 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 1060 | 10.200.61.11 | 1 | 2038 | 10.200.126.22 | 1 | 2038 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2EImportAct | Feeder LB1.4 Main AC Active Energy Imported Counter | Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 2 | AI | AI.Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 2 | AI.Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 2 | Feeder LB1.4 Main AC Active Energy Imported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 16456 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 1061 | 10.200.61.11 | 1 | 2039 | 10.200.126.22 | 1 | 2039 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2EExportAct | Feeder LB1.4 Main AC Active Energy Exported Counter | Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 3 | AI | AI.Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 3 | AI.Alimentador LB1.2 Valor RMS de la corriente Ph. 3 | Feeder LB1.4 Main AC Active Energy Exported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kWh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 16458 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 1062 | 10.200.61.11 | 1 | 2040 | 10.200.126.22 | 1 | 2040 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2ImportKvarhAct | Feeder LB1.4 Main AC Reactive Energy Imported Counter | Alimentador LB1.2 Factor de potencia Valor instantáneo Total | AI | AI.Alimentador LB1.2 Factor de potencia Valor instantáneo Total | AI.Alimentador LB1.2 Factor de potencia Valor instantáneo Total | Feeder LB1.4 Main AC Reactive Energy Imported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kVArh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 16460 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 1063 | 10.200.61.11 | 1 | 2041 | 10.200.126.22 | 1 | 2041 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2ExportKvarhAct | Feeder LB1.4 Main AC Reactive Energy Exported Counter | Alimentador LB1.2 Frecuencia Valor instantáneo | AI | AI.Alimentador LB1.2 Frecuencia Valor instantáneo | AI.Alimentador LB1.2 Frecuencia Valor instantáneo | Feeder LB1.4 Main AC Reactive Energy Exported Counter | - | - | - | - | R | - | - | kVArh | 0-999999999 | 0.1 | 3 | 16462 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 1064 | 10.200.61.11 | 1 | 2042 | 10.200.126.22 | 1 | 2042 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2IAvgAct | Feeder LB1.4 Average Current RMS Value | Alimentador LB1.2 Energía activa neta de CA principal | AI | AI.Alimentador LB1.2 Energía activa neta de CA principal | AI.Alimentador LB1.2 Energía activa neta de CA principal | Feeder LB1.4 Average Current RMS Value | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 16408 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 1065 | 10.200.61.11 | 1 | 2043 | 10.200.126.22 | 1 | 2043 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2U123AvgAct | Feeder LB1.4 Average Line Voltage of Ph1,Ph2,Ph3 | Alimentador LB1.2 Energía activa principal CA Importada Cou | AI | AI.Alimentador LB1.2 Energía activa principal CA Importada Cou | AI.Alimentador LB1.2 Energía activa principal CA Importada Cou | Feeder LB1.4 Average Line Voltage of Ph1,Ph2,Ph3 | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 16400 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 1066 | 10.200.61.11 | 1 | 2044 | 10.200.126.22 | 1 | 2044 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2SAct | Feeder LB1.4 Apparent Power Measurement | Alimentador LB1.2 Energía activa principal de CA exportada Coun | AI | AI.Alimentador LB1.2 Energía activa principal de CA exportada Coun | AI.Alimentador LB1.2 Energía activa principal de CA exportada Coun | Feeder LB1.4 Apparent Power Measurement | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 16434 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 1067 | 10.200.61.11 | 1 | 2045 | 10.200.126.22 | 1 | 2045 | 10.200.126.22
FLOAT | PM2 | emC-F | Pm2UAct | Feeder LB1.4 Voltage | Alimentador LB1.2 Energía reactiva principal de CA Importada Co | AI | AI.Alimentador LB1.2 Energía reactiva principal de CA Importada Co | AI.Alimentador LB1.2 Energía reactiva principal de CA Importada Co | Feeder LB1.4 Voltage | - | - | - | - | R | - | - | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | 3 | 16434 | USINT32 |  |  | - | - | 13 | 1068 | 10.200.61.11 | 1 | 2046 | 10.200.126.22 | 1 | 2046 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | LSIMax | Load Shedding Max current threshold I max | Alimentador LB1.2 Energía reactiva principal de CA exportada Co | AO | AO.Alimentador LB1.2 Energía reactiva principal de CA exportada Co | AO.Alimentador LB1.2 Energía reactiva principal de CA exportada Co | Load Shedding Max current threshold I max |  |  |  |  | W |  |  | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | [7 empty] | 13 | 1002 | 10.200.61.11 | 1 | 2047 | 10.200.126.22 | 1 | 2047 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | LSTimeDelayT1 | Load Shedding Time delay T1 to first shedding | Alimentador LB1.2 Valor medio de la corriente RMS | AO | AO.Alimentador LB1.2 Valor medio de la corriente RMS | AO.Alimentador LB1.2 Valor medio de la corriente RMS | Load Shedding Time delay T1 to first shedding |  |  |  |  | W |  |  | S | 0-999999999 | 1 | [7 empty] | 13 | 1004 | 10.200.61.11 | 1 | 2048 | 10.200.126.22 | 1 | 2048 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | LSTimeDelayT2 | Load Shedding Time delay T2 to Second shedding | Alimentador LB1.2 Tensión de línea media de Ph1,Ph2,Ph3 | AO | AO.Alimentador LB1.2 Tensión de línea media de Ph1,Ph2,Ph3 | AO.Alimentador LB1.2 Tensión de línea media de Ph1,Ph2,Ph3 | Load Shedding Time delay T2 to Second shedding |  |  |  |  | W |  |  | S | 0-999999999 | 1 | [7 empty] | 13 | 1006 | 10.200.61.11 | 1 | 2049 | 10.200.126.22 | 1 | 2049 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | LSLowSOC1 | Load Shedding state of charge first shedding | Medición de la potencia aparente del alimentador LB1.2 | AO | AO.Medición de la potencia aparente del alimentador LB1.2 | AO.Medición de la potencia aparente del alimentador LB1.2 | Load Shedding state of charge first shedding |  |  |  |  | W |  |  | % | 0-100 | 1 | [7 empty] | 13 | 1008 | 10.200.61.11 | 1 | 2050 | 10.200.126.22 | 1 | 2050 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | LSLowSOC2 | Load Shedding state of charge Second shedding | Alimentador LB1.4 Medición de la potencia activa | AO | AO.Alimentador LB1.4 Medición de la potencia activa | AO.Alimentador LB1.4 Medición de la potencia activa | Load Shedding state of charge Second shedding |  |  |  |  | W |  |  | % | 0-100 | 1 | [7 empty] | 13 | 1010 | 10.200.61.11 | 1 | 2051 | 10.200.126.22 | 1 | 2051 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | LSIMax_FB | Load Shedding Max current threshold I max | Alimentador LB1.4 Medición de la potencia reactiva | AO | AO.Alimentador LB1.4 Medición de la potencia reactiva | AO.Alimentador LB1.4 Medición de la potencia reactiva | Load Shedding Max current threshold I max |  |  |  |  | W |  |  | A | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 | [7 empty] | 13 | 1001 | 10.200.61.11 | 1 | 2052 | 10.200.126.22 | 1 | 2052 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | LSTimeDelayT1_FB | Load Shedding Time delay T1 to first shedding | Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 1-2 | AO | AO.Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 1-2 | AO.Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 1-2 | Load Shedding Time delay T1 to first shedding |  |  |  |  | W |  |  | S | 0-999999999 | 1 | [7 empty] | 13 | 1003 | 10.200.61.11 | 1 | 2053 | 10.200.126.22 | 1 | 2053 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | LSTimeDelayT2_FB | Load Shedding Time delay T2 to Second shedding | Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 2-3 | AO | AO.Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 2-3 | AO.Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 2-3 | Load Shedding Time delay T2 to Second shedding |  |  |  |  | W |  |  | S | 0-999999999 | 1 | [7 empty] | 13 | 1005 | 10.200.61.11 | 1 | 2054 | 10.200.126.22 | 1 | 2054 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | LSLowSOC1_FB | Load Shedding state of charge first shedding | Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 3-1 | AO | AO.Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 3-1 | AO.Alimentador LB1.4 Tensión de línea Valor RMS Ph. 3-1 | Load Shedding state of charge first shedding |  |  |  |  | W |  |  | % | 0-100 | 1 | [7 empty] | 13 | 1007 | 10.200.61.11 | 1 | 2055 | 10.200.126.22 | 1 | 2055 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | LSLowSOC2_FB | Load Shedding state of charge Second shedding | Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 1 | AO | AO.Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 1 | AO.Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 1 | Load Shedding state of charge Second shedding |  |  |  |  | W |  |  | % | 0-100 | 1 | [7 empty] | 13 | 1009 | 10.200.61.11 | 1 | 2056 | 10.200.126.22 | 1 | 2056 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-F | LSManualOpenF1 | Open command given manually by the operator to Feeder F1 | Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 2 | DO | DO.Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 2 | DO.Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 2 | Load shedding Open command given manually by the operator |  |  |  |  | W |  | X | - | 0/1 | 1 | [7 empty] | 13 | 2075 | 10.200.61.11 | 1 | 2057 | 10.200.126.22 | 1 | 2057 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-F | LSManualCloseF1 | Close command given manually by the operator to Feeder F1 | Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 3 | DO | DO.Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 3 | DO.Alimentador LB1.4 Valor RMS de la corriente Ph. 3 | Load shedding Close command given manually by the operator |  |  |  |  | W |  | X | - | 0/1 | 1 | [7 empty] | 13 | 2076 | 10.200.61.11 | 1 | 2058 | 10.200.126.22 | 1 | 2058 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-F | LSManualOpenF2 | Open command given manually by the operator to Feeder F2 | Alimentador LB1.4 Factor de potencia Valor instantáneo Total | DO | DO.Alimentador LB1.4 Factor de potencia Valor instantáneo Total | DO.Alimentador LB1.4 Factor de potencia Valor instantáneo Total | Open command given manually by the operator to Feeder F2 |  |  |  |  | W |  | X | - | 0/1 | 1 | [7 empty] | 13 | 2077 | 10.200.61.11 | 1 | 2059 | 10.200.126.22 | 1 | 2059 | 10.200.126.22
BOOL | RTU | emC-F | LSManualCloseF2 | Close command given manually by the operator to Feeder F2 | Alimentador LB1.4 Frecuencia Valor instantáneo | DO | DO.Alimentador LB1.4 Frecuencia Valor instantáneo | DO.Alimentador LB1.4 Frecuencia Valor instantáneo | Close command given manually by the operator to Feeder F2 |  |  |  |  | W |  | X | - | 0/1 | 1 | [7 empty] | 13 | 2078 | 10.200.61.11 | 1 | 2060 | 10.200.126.22 | 1 | 2060 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | FedPAct | Feeder Active Power | Alimentador LB1.4 Energía activa neta de CA principal | AI | AI.Alimentador LB1.4 Energía activa neta de CA principal | AI.Alimentador LB1.4 Energía activa neta de CA principal | Feeder Active Power. Sum of Active power of LB1.2 and LB1.4 Line |  |  |  |  | R |  |  | - | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 |  |  |  | 130 | 11 | x | x | 13 | 1014 | 10.200.61.11 | 1 | 2061 | 10.200.126.22 | 1 | 2061 | 10.200.126.22
FLOAT | RTU | emC-F | FedQAct | Feeder Reactive Power | Alimentador LB1.4 Energía activa principal CA Importada Cou | AI | AI.Alimentador LB1.4 Energía activa principal CA Importada Cou | AI.Alimentador LB1.4 Energía activa principal CA Importada Cou | Feeder Active Power. Sum of Reactive power of LB1.2 and LB1.4 Line |  |  |  |  | R |  |  | - | -3.4e38 - +3.4e38 | 1 |  |  |  | 130 | 12 | x | x | 13 | 1015 | 10.200.61.11 | 1 | 2062 | 10.200.126.22 | 1 | 2062 | 10.200.126.22